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技术规范书

[bookmark: _Toc20838][bookmark: _Toc27614_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12387][bookmark: _Toc31656]一、项目概述
广东美居物业管理有限公司2024年度10kV外接电缆检测及试验（以下称“本项目”）位于广东省广州市黄埔区科学大道223号、广东省广州生产指挥中心园区的供电方式采用10kV双回路电源供电，两个回路（尖峰F43和尖峰F17）从广州黄埔供电局110kV尖峰变电站供出，其中尖峰F43回路因改迁站内变压器供电输出方式的原因，已于2024年5月完成检测及试验，但尖峰F17从投运至今未有开展，并且因城市发展，现电缆井编号无法辨识出尖峰F17和尖峰F43电力电缆的路径（两路电缆均在同一井道内）；
天河园区的供电方式同样采用10kV双回路电源供电，两个回路分别在天河区不同开关房供出，其中体育F6由天河市工商局开关房供出，天河F46由天河宾馆开关房供出，两路外接电源投运至今未有开展电力电缆检测及试验工作；
本项目主要是对上述三路10kV外接电缆（尖峰F17、体育F6、天河F46）开展检测及试验工作，以及对尖峰F17电力电缆路径进行查找。为了确本项目顺利实施，特编制本项目技术规范书。
[bookmark: _Toc3269][bookmark: _Toc21965][bookmark: _Toc23495]二、检测与试验依据
包括但限于以下国家、行业的法律规范和标准，若法规和标准变动或更新，按新发布的检测规定为准。
（一）国家/行业规定
《电力设备预防性试验》（DL/T596-2021）；
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；
《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）
《电力安全工程规程 电力线路部分》（DL/T409-2023）；
《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161.1～17-2018）
（二）企业规定
1.《电气设备预防性试验规程》（Q/CSG114002-2011）；
[bookmark: _Toc4208][bookmark: _Toc14466][bookmark: _Toc20291]三、电缆检查试验内容和要求
受委托方应严格按照国家、行业的法律规范和标准，中国南方电网有限责任公司的管理要求对尖峰F17、体育F6和天河F46外接电力电缆开展检查、试验工作，以及对尖峰F17电力电缆进行路径查找工作，具体内容以下：
（一）检查内容（尖峰F17、体育F6和天河F46）
1.电力电缆及附件外观：是否存在机械损伤缺陷，发现缺陷拍照、记录；
2.检查电缆终端头：是否存在漏油、铅包及封铅有无电裂、变形、损坏；
3.检查绝缘套管：是否完整、清洁、是否存在闪络放电痕迹；
4.检查电缆连接点：是否存在接触不良，发热现象；
5.检查绝缘胶：有无塌陷、软化溢出和积水痕迹； 
6.检查芯线、引线的相间及对地距离：是否符合规定，接地线是否完好；
7.检查相位颜色：是否明显，是否与电力系统的相位相符；
8.检查电缆表面：无被尖锐刮伤、划破痕迹。
[bookmark: _GoBack]备注：鉴于所检查的电力电缆已埋于地下，对无法开展全面检查的内容，可采取抽检的方式进行。
（二）试验内容（尖峰F17、体育F6和天河F46）
1.绝缘电阻试验
（1）主绝缘绝缘电阻测试。
（2）电缆外护套绝缘电阻测试。
上述两项分别使用专用仪器仪表，读取标准秒数内的测量值
2.交流耐压试验
使用专用仪器读取并记录测量数据及试验电压、加压时间，具体试验方式详见下图。
试验过程中应观察专用仪表变化情况，如试品出现闪络、冒烟、击穿等异常情况，应立即降压，做好安全措施并进行检查，根据检查情况确定重新试验或终止试验。
[image: 电缆耐压试验]
图一  耐压试验接线图
（三）路径查找内容（尖峰F17）
受委托方应根据甲方提供的路径图，严格按照电力安全工作规程要求及相关规范，使用专用探测仪器查找尖峰F17的外接电力电缆路径。在查找过程中，受委托方应做好现场记录，如发现电缆线路沿途有破损或残缺，应及时告知甲方对接人员。在完成路径查收后，应及时将现场记录，以及摄像、拍照、电缆路径的描述图整理归档并交甲方保管。
[bookmark: _Toc7715][bookmark: _Toc12224][bookmark: _Toc11997][bookmark: _Toc26876_WPSOffice_Level1]四、工作要求
（一）受委托方应明确自己的责任与义务，在充分了解本项目环境及设备的基础上，提供专业、规范、高质量服务，并对服务质量做出可量化的承诺。
（二）受委托方应在检测及试验完成后，3个工作天内出具检测与试验报告，其中路径查找的工作报告应单独出具，对于报告中指出问题，受委托方应给出对应的维修与整改建议。
（三）检查与试验工作应根据委托方的统一安排，不能影响委托方的正常办公。在向两个辖区的供电管理部门办理停电，受委托方应积极配合委托方填报相关的停电申请。
（四）在确定停电时间后，受委托方应分别到两个园区的辖区供电管理部门办理进站/房手续，并严格按照辖区供电管理部门要求,履行“两票手续”。
（五）进入委托方的高压配电房作业，应严格遵守委托方的供配电设备机房管理要求，并使用的委托方的工作票和操作票模板，作业结束后，相关票据应交回委托方存档。
（六）检查与试验过程，委托方不提供任何工器具，受委托方需结合现场实际配备工器具，不能因缺少工具延缓检查。
（七）进入辖区供电管理部门开展作业，委托方派专人跟踪监督，受委托方在办理进站/房手续时，应将委托方的人员列入工作组成员内。
[bookmark: _Toc30267][bookmark: _Toc5933_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16815][bookmark: _Toc11261]五、安全要求
（一）受委托方应严格执行国家劳动安全、卫生的有关规定，配备好必要的安全、卫生防护措施后方可开展工作，严禁违章作业，防范作业过程安全生产事故发生。
（二）受委托方在作业过程必须严格遵守辖区供电管理部门、委托方的管理要求，严格执行安全工作规程，履行“三票两制”的工作要求。
（三）受委托方要注意场地、环境、设施设备的安全保护，不得野蛮检测及试验，不得损坏周边设施。
（四）作业前，受委托方要接受委托方安全技术交底，并根据委托方要求，提交本次作业作业所需的材料。同时，受委托方要提交本次检测试验工作中所需使用的工器具（含安全工器具）、仪器仪表的质量证明文件，确保所用工具安全、可靠、有效；
（五）受委托方要严格遵守南网超高压公司、美居公司关于园区外来人员管理相关要求，若作业人员进入办公场所作业，应有委托方人员陪同。
（六）其他未尽事宜，严格按照国家有关安全生产的法律法规和操作规程执行。
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