## Sheet1
标的 | 标包 | 分省公司名称 | 项目单位 | 项目名称 | 需澄清问题 | 澄清回复
35kV避雷器 | 包1 | 超高压 | 柳州局 | 柳州局2023年融冰备品购置 | 1、开标一览表（报价表）中型号规格为“HY5WR/Z-54/134，IV级防污”，通用技术规范书第2页“供货范围及设备技术规格一览表”中型号规格为“YH5WR-54/134W(2000A)”，两者不一致，请澄清以哪个为准。 2、若以通用技术规范书第2页“供货范围及设备技术规格一览表”中型号规格“YH5WR-54/134W(2000A)”为准的话，请澄清“(2000A)”具体是什么，是否为方波2000A。 | 按YH5WR-54/134W(2000A)为准，“(2000A)”为方波2000A筛选试验下的阀片。