## 问题质询
广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 范围内容 | 回复内容
1 | 这一次的报价也只是填下浮率报价？还是说需要打预算书？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 按报价书格式结合项目及自身情况合理报价并提供相应材料。
2 | 招标要求投同一标的最多只能中一个标段，请问投同一个标的多个标段时，是否可以同用一个项目经理？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 须符合国家对于建造师执业管理的规定。
3 | 项目开标时间为2024年09月17日（法定节假日：中秋节），请问开标时间是否有误？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 后续可能会调整，请关注后续供应链统一服务平台、招标投标公共服务平台相关澄清公告（如有）。
4 | 项目质量目标、安全目标、现场文明施工目标的具体内容是什么？ | 35kV电网基建项目施工 | 详见招标文件评标办法章节。
5 | 请问同时投二个标的：投标文件制作客户端，技术投标文件导入投标内容未细分。（例如封面，请问是二个标的做在一起吗？） | 110kV电网基建项目施工 | 技术文件建议不同标段分开做。
6 | 请问：同时投多个标的、多个标段的，投标保证金是每个标段都要交，还是所有标段只需要交10000元保证金就行了。如果是每个标段都要交，采用电汇（转账）的，汇款用途只填采购编号，如何体现是哪个标段的保证金 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 投多个标段的，每个标段都要交投标保证金。按招标文件投标人须知前附表中的要求缴纳投标保证金。
7 | 1、是否有详细的招标清单？2、是否需要投标单位自行编制清单并套定额组价编制预算书？3、还是只需要根据施工公开专项招标采购项目招标限价中单项工程填写下浮率及投标报价？4、招标文件P195页，招标文件附件：《报价明细表》是指“110kV中和（武篆）送变电工程危大工程清单”和“110kV茶柳（苏圩）送变电工程危大工程清单”文件里备注栏写有“本工程涉及”的部分吗？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 本项目为定额计价招标模式，按报价书格式结合项目及自身情况合理报价并提供相应材料。
8 | 招标文件第13页投标人需知总则1.3.1第2点，中规定——“中标数量限制：最大中标数量限制为1，即同一投标人在同一标的中最多只能中一个”。 那么同一标的不同标段是否能用同一个项目经理？还是说同一标的不同标段都需要配置不同的项目经理？ | 110kV电网基建项目施工 | 须符合国家对于建造师执业管理的规定。
9 | 标段2-3 110kV茶柳（苏圩）送变电工程-变电工程，警传室屋顶光伏是否为本次招标范围，请明确。 | 110kV电网基建项目施工 | 警传室屋顶光伏属于本次招标范围。
10 | 三、标段号2-3 ， 序号6，1220千伏秀锦（武林）站110千伏配套送出工程：缺线路工程缺地勘报告，请补充。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 地勘报告已补充。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
11 | 一、标段号2-3， 序号11，110kV茶柳（苏圩）送变电工程线路工程，茶柳I回线路： 1、无1C2W2-J3-30图纸、无1C2W2-J1-33图纸、无1C2W2-J2-33图纸、无1C1W2-J1-12图、无1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸。 2、设计杆号P38 桩号A38 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-ZM1-30，结构明细表中的型号为1C1W2-ZM1-15，问：哪个杆塔型号正确？ 3、设计杆号P54 桩号JA54 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-J3K-42，结构明细表中的型号为1C1W2-J3K-48，问：哪个杆塔型号正确？ 4、设计杆号P55 桩号JA55 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-J3K-45，结构明细表中的 型号为1C1W2-J3K-48，问：哪个杆塔型号正确？ 5、设计杆号P61 桩号JA60 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-J3K-42，结构明细表中的型号为1C1W2-J3K-48，问：哪个杆塔型号正确？ 二、标段号2-3 ， 序号11， 110kV茶柳（苏圩）送变电工程线路工程，茶柳II回线路： 1、无1C2W2-J2-33图纸。 2、设计杆号Q30 桩号JB31 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-J3K-42，结构明细表中的型号为1C1W2-J3K-48，问：哪个杆塔型号正确？ 3、设计杆号Q31 桩号JB32 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-J3K-42，结构明细表中的型号为1C1W2-J3K-48，问：哪个杆塔型号正确？ 4、设计杆号Q36 桩号JB37 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-J3K-42，结构明细表中的型号为1C1W2-J3K-48，问：哪个杆塔型号正确？ 5、设计杆号Q39 桩号B40 杆塔明细表中的杆塔型号为1C1W2-ZM2-33，结构明细表中的型号为1C1W2-ZM2-30，问：哪个杆塔型号正确？ 6、杆塔结构明细表中的设计杆号P25，桩号JA25的铁塔基础是否与A线重复？ 7、杆塔结构明细表中的设计杆号Q10，桩号B11的铁塔基础型号TWZ103818-17无对应的基础图纸。 8、电缆部分材料清册净高1.3 电缆沟、净宽1.3 电缆沟中的盖板材料（图纸是500mm宽/块则每米2块，清册是每米1块（混凝土0.09m³/块、钢筋12.3kg/块）），问清册是否有误 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 一、茶柳Ⅰ回 1、1C2W2-J1-33、1C2W2-J2-33、1C2W2-J3-30、1C1W2-J1-12图纸已补充，1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 2、P38杆塔为1C1W2-ZM1-15 3、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 3、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m 4、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 5、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 二、茶柳Ⅱ回 1、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 2、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 3、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 4、1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 5、Q39采用1C1W2-ZM2-30 6、P25为重复、该塔视为A回塔，B线需接到A线P25。 7、Q10基础图纸已补充 8、材料清册的电缆盖板按照1m一块计列，实际为0.5m一块，材料清册有误。 请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
12 | 标段3-5:110kV翠山(锣圩)站35kV配套送出工程 1、110kV翠山站π接里建～锣圩35kV线路π接段至里建站侧线路工程：缺少地勘报告，请提供。 2、110kV 翠山站π接里建～锣圩35kV线路π接段至锣圩站侧线路工程：缺少地勘报告，请提供。 3、翠山～邓吉 35kV线路改接段工程：缺少地勘报告，请提供。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 地勘报告已补充。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
13 | 标段2-3 110kV 茶柳（苏圩）送变电工程（不含新建变电站建筑部分）琴中～茶柳 I 回110kV线路图纸中①缺1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45、1C2W2-J1-33、1C2W2-J2-33、1C2W2-J3-30结构图 ②琴中～茶柳 I 回110kV线路、琴中～茶柳Ⅱ回110kV线路工程电缆部分电缆试验是否包含局部放电试验 ③招标人提供的附件2：甲乙供清单(电气部分)中地脚螺栓 招标人购买清单出现35475.9kg，中标人提供的设备、材料清单（乙供）也出现35475.9kg，两者出现矛盾投标报价地脚螺栓按甲供还是乙供，为了保证投标文件的准确性，恳请盼复。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 一、茶柳Ⅰ回 1、1C2W2-J1-33、1C2W2-J2-33、1C2W2-J3-30图纸已补充，1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 2、包含局部放电试验。 3、地脚螺栓属乙供。
14 | 标段2-3 110kV茶柳（苏圩）送变电工程（不含新建变电站建筑部分），琴中～茶柳I回110kv线路，铁塔图纸缺以下型号相应呼高的铁塔重量：1C2W2-J3-30、1C2W2-J1-33、1C2W2-J2-33、1C2W2-J3K-42、1C2W2-J3K-45，请提供。 | 110kV电网基建项目施工 | 一、茶柳Ⅰ回 1、1C2W2-J1-33、1C2W2-J2-33、1C2W2-J3-30图纸已补充，1C1W2-J3K-42、1C1W2-J3K-45图纸是采用标准48呼高的减腿-6m，-3m。 2、包含局部放电试验。 3、地脚螺栓属乙供。 请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
15 | 标段3-2 110 千伏凤山变电站配套35千伏网架完善工程为初步设计招标，招标人提供的 施工招标工程量表是空表无招标工程量，需补充工程量以便投标，为了保证投标文件的准确性，恳请盼复。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 已补充。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
16 | 报价文件的投标函，如果同时投多个标的，可否只做一个投标函，把项目经理和中标优先顺序表都列在一起？（注明标的、标段号） | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 广西公司答复
17 | 标段2-3、110kV茶柳（苏圩）送变电工程（不含新建变电站建筑部分）附件2：甲乙供清单(电气部分)20240702，在“招标人提供的设备、材料清单（甲供）--二建筑工程--（二）材料部分--3预制式电缆支架（含立柱及托臂）”是甲供，在“中标人提供的设备、材料清单（乙供）---二建筑工程--（二）材料部分--4.1热镀锌角钢支架及立柱等”是乙供，请问该工程角钢电缆支架及立柱是甲供还是乙供？ | 110kV电网基建项目施工 | 电缆支架按乙供。
18 | 标段2-3、110kV茶柳（苏圩）送变电工程（不含新建变电站建筑部分）~琴中～茶柳Ⅰ回110kV线路工程：甲乙供清单（电气部分）招标人提供的设备、材料清单（甲供）里面有地脚螺栓，但是中标人提供的设备、材料清单（乙供）里面也有地脚螺栓，请明确地脚螺栓为甲供还是乙供。 | 110kV电网基建项目施工 | 地脚螺栓按乙供。
19 | 标段2-2：110kV中和（武篆）送变电工程（不含新建变电站建筑部分） ①为避免变电站不同单位施工纠纷，请提供安装、建筑部分施工界面划分表。 ②按照以往变电站施工经验，建筑单位会率先进场施工，交安后由安装单位施工，若将施工电源纳入安装范围，势必造成安装单位反复进场施工，请核实招标范围将施工电源纳入安装范围是否有误？ ③招标范围内包含电子围栏采购安装，但《施工招标工程量表》中并无此工作内容，请核实改内容是否包含在本次招标范围内。 ④招标范围包含二次防雷安装，而《甲乙供设备、材料清单》中说明2将该工作列为厂家完成，请明确二次防雷安装由谁负责。 ⑤请明确站区照明的安装调试是由安装单位负责还是由建筑单位负责？ | 110kV电网基建项目施工 | ①安装、建筑部分施工界面划分如下： 本次招标安装范围包含如下内容： 1）110kV中和变电站工程部分：变电电气设备安装（含通信及远动）和调试工程，图像监控系统安装、电子围栏采购安装，对侧间隔工程改造、部分厂家安装调试项目的配合协助工作、整套启动试运的配合协助工作；旧设备等余物清理（包括旧设备拆除及清理）、完成拆除物资的价值鉴定并将可利用物资运回河池供电局仓库。 不包括：二次防雷安装，施工电源、外来电源（含永临结合的电源）施工，安健环、环评及水土保持项目验收及补偿。 2）对侧站间隔扩建变电部分：电气设备安健环，对侧间隔保护装置更换、计算机监控系统完善接入，光通道调试，间隔名调整，保护调试，光纤熔接及光通道调试、电缆标志牌更换，部分厂家安装调试项目的配合协助工作、整套启动试运的配合协助工作；旧设备等余物清理（包括旧设备拆除及清理）、完成拆除物资的价值鉴定并将可利用物资运回河池供电局仓库。 不包括：安健环、环评及水土保持项目验收及补偿。 ②施工电源不纳入本次招标范围。 ③电子围栏采购安装包含在本次招标范围内。 ④二次防雷安装由安装单位负责管理统筹，二次防雷厂家负责具体安装工作。 ⑤站区照明的安装调试由建筑单位负责。
20 | 1、标段2-1 110千伏桥头站增容改造工程 ：附件2：甲乙供设备、材料清单中，招标人提供的设备、材料清单，（二）建筑工程，第二部分材料部分:10kV电器器组基础,地基处理,绝缘硬化地面,绿草地恢复,接地变室地面改造,土方外运,拆除 接地变室地面,拆除 绝缘硬化地面”该部分工程量材料是否都为招标人提供？ 2、本次初步设计招标项目，招标文件未明确投标报价定额套用，但在“合同文本条款差异说明”明确套用“《电力建设工程预算定额（2018年版）》 《20kV及以下配电网工程预算定额（2022年版）》”，请问本次初步设计招标项目投标报价书是否也是套用《电力建设工程预算定额（2018年版）》 《20kV及以下配电网工程预算定额（2022年版）》？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 1、该部分由投标人负责。 2、请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
21 | 标段2-3、110kV茶柳（苏圩）变电站工程，招标范围不包括站区动力照明，但是在”主要设备材料清册--六、站用电及照明部分”中，列了户内外照明配电箱、室内备用照明配电箱、应急照明集中电源箱、户内检修箱、动力配电箱、风机控制箱、警传室配电箱、变电站应急电源快速接入箱、消防疏散照明集中控制器、阻燃单股铜芯线、耐火单股铜芯线、耐火铜双绞线等项目，请问以上项目属于此次招标范围吗？ | 110kV电网基建项目施工 | 站用电及照明不属于此次招标范围。
22 | 标段2-1：110kV茶香站扩建工程附件没提供施工图设计说明书，请提供 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 已补充。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
23 | 答疑：标段2-1：220kV秀锦（武林）站110kV配套送出工程工程--线路工程，未提供岩土工程勘察报告，请补充。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 已补充。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
24 | 标段2-3、110kV茶柳（苏圩）变电站工程，“主要设备材料清册--七、防雷接地部分”中所列的接地材料是哪一部分的接地？没有看到相应的图纸，该部分接地是否在本次招标范围内，请明确。 | 110kV电网基建项目施工 | 在本次承包范围，按清册工程量计算，其中350m为户外电缆沟接地，其他为设备接地。
25 | 标段2-1 ：110千伏麻垌站扩建工程，附件A项目信息清单内工期与建设规模、招标范围内工期不一致，以哪个为准？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 以附件A项目信息清单为准。
26 | 标段2-1：220kV秀锦（武林）站110kV配套送出工程（秀锦站π接110kV大竹高线π接段至大安站侧线路工程），杆塔结构明细表AJ3、AJ4杆塔型号分别为1C2W2G-J2-36、1C2W2G-J4-36，杆塔位明细表AJ3、AJ4杆塔型号分别为1C2W2-J2-36、1C2W2-J4-36，请问，以那个为准？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | AJ3、AJ4杆塔型号分别为1C2W2-J2-36、1C2W2-J4-36。
27 | 标段2-1：220kV秀锦（武林）站110kV配套送出工程工程，架线时跨越电力线，带电跨越施措施费用是否计入投标报价，还是项目结算时根据电网工程建设预算定额据实进行结算？招标文件未明确该部分内容，请予以明确。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 带电跨越措施费用不计入投标报价，项目结算时根据电网工程建设预算定额据实进行结算。
28 | 1、招标文件“投标人须知”中未体现投标报价编制原则，请明确。 例如：以前“广西电网公司2024年第一批基建工程施工35kV及以上电网基建项目施工公开专项招标采购项目（招标编号：CG0400022001737137）” 招标文件中“投标人须知”第3.2.7.2、第3.2.7.3（具体内容详见附件）在本次招标文件中被删除，请明确这两部分具体内容。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
29 | （1）杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、厂矿场和房屋等不动产类拆迁； （1）办理各类施工许可及验收手续时政府部门向建设单位（即南宁供电局）收取（除预交挖掘修复保证金等路面绿化行政许可费用外）费用；（2）工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的检测业务（根据《建设工程质量检测管理办法》的规定：专项检测1.场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；2.钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；3.桩基础检测(承载力、桩身完整性)；4.地基承载力检测；5.锚杆锁定力检测；见证取样检测1.水泥物理力学性能检验；2.钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；3.砂、石常规检验；4.混凝土、砂浆强度检验）。（3）导地线耐张线夹、接续管X射线成像检测。（4）三维惯性陀螺仪管道定位检测。（5）跨越铁路、涉输油管、涉燃气安全评估。请明确以上内容施工范围是否包含？ ②、5条线路均缺少岩石工程勘察报告、工程地质明细表等，请提供。 ③、未见对侧间隔土建部分施工图，是否本次招标不含对侧间隔土建部分？ | 110kV电网基建项目施工[220千伏秀锦（武林）站110千伏配套送出工程、110kV茶香站扩建工程、110千伏桥头站增容改造工程、110千伏麻垌站扩建工程] | 请明确项目
30 | 标段2-3 110kV茶柳变电站工程 A、附件2甲乙供清单及招标范围中 对侧间隔的五防系统配件是乙供，但是在二次设备材料清册是甲供，请核对？ B、请提供一次电缆详细清册及二次电缆详细清册。 C、未见对侧间隔土建部分施工图，是否本次招标不含对侧间隔土建部分？ | 110kV电网基建项目施工[110kV茶柳（苏圩）送变电工程（不含新建变电站建筑部分）] | A：对侧间隔的五防系统应为甲供。 B：一次电缆清册在一次部分图纸资料中，二次电缆清册未编制，控制电缆及电缆头等工程量在二次设备材料清册中。 C：对侧间隔土建部分在本次承包范围，已补充土建部分图纸。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
31 | 220kV方竹站扩建工程： （1）电气二次部分的计算机监控系统扩容是否为甲供？ （1）请提供土建拆除部分的图纸。 | 220kV电网基建项目施工[220千伏竹坪站扩建工程、220kV方竹站扩建工程] | （1）甲供； （2）本期土建不涉及拆除建构筑物，T0101-01图上仅考虑预留部分盘柜基础现场改造的工程量。无需单独土建拆除部分图纸。
32 | 110kV 中和（武篆）送变电工程（不含新建变电站建筑部分）： （1）站区绿化及静电地板是否在本次招标范围？ （2）招标工程量表中开列站区照明、特殊消防系统、电网建设智慧工地，招标范围内未提及这三项，是否在本次招标范围？ （3）请提供间隔部分的图纸及清册。 | 110kV电网基建项目施工[110kV中和（武篆）送变电工程（不含新建变电站建筑部分）] | （1）包含在本次招标范围内； （2）不在本次招标范围内； （3）已补充。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
33 | 220kV竹坪变电站扩建工程 1、缺少站区主要技术经济指标表、土石方量统计表以及建构筑物一览表，请补充相应的图纸及汇总表格。 2、拆除设备、材料运输至防城港供电局仓库的运距，是否为图B11004S-T0301-22所标记的“拆除工程运距10km”? 3、缺少招标范围第（10）“直流系统及交流不间断电源修改及接入”、第（11）条“同步时钟对时系统修改及接入”的具体工程量，请明确工程量。 4、缺少招标范围第（2）“间隔名调整”、“新增信息实现远传至主站”的具体工程量，请明确招标工程量。 5、招标范围第（4）“施工图纸范围内的消防设施及消防器材的采购及安装、开展消防检测、配合消防报装”的工程量是否仅为图B11004S-X0101-01及图B11004S-X0101-03所涉及的工程量？ | 220kV电网基建项目施工[220千伏竹坪站扩建工程、220kV方竹站扩建工程] | 1、缺少站区主要技术经济指标表、土石方量统计表以及建构筑物一览表，请补充相应的图纸及汇总表格。 答复：详见T0301-02图，变电所建（构）筑物基础一览表中序号23，24为场地部分及外弃土方量，具体每个基础的挖方详见每个基础图，对应自行按软件计算。本工程不涉及三通一平故没有独立的经济指标表跟土方表。22号图为拆除工程量图纸。 2、拆除设备、材料运输至防城港供电局仓库的运距，是否为图B11004S-T0301-22所标记的“拆除工程运距10km”? 答复：不是，土建运距是只外弃的土石方运距。 3、缺少招标范围第（10）“直流系统及交流不间断电源修改及接入”、第（11）条“同步时钟对时系统修改及接入”的具体工程量，请明确工程量。 答复：直流系统及交流不间断电源修改及接入及同步时钟对时系统修改及接入工程量指本期新增装置直流电源及GPS对时信号接入，即敷设相关电缆，工程量详见电缆清册。 4、缺少招标范围第（2）“间隔名调整”、“新增信息实现远传至主站”的具体工程量，请明确招标工程量。 答复：本项针对变电站综合自动化监控系统完善，含间隔名调整、新增信息实现远传至主站。本期涉及甲方新增采购有自动化监控相关设备，相应工作内容为供货厂家负责且相关现场服务费用已含在甲方物资中标价格内。此次中标人仅负责组织及协助。 5、招标范围第（4）“施工图纸范围内的消防设施及消防器材的采购及安装、开展消防检测、配合消防报装”的工程量是否仅为图B11004S-X0101-01及图B11004S-X0101-03所涉及的工程量？ 答复：还需包含B11004S-X0101-06、07、08号图所涉及的工程量。 （1）B11004S-X0101-06、07：主变消防小室消防柜旁设置2m3成品沙箱，沙箱外壳为红色，带有联动出沙装置。消防柜内放置消防铲5把，消防斧5把，消防铅桶5个，手提式干粉灭火器(4kg)2只，推车式干粉灭火器2辆（50kg）。 （2）B11004S-X0101-08：电容室旁消防柜，消防柜内放置手提式干粉灭火器(4kg)5只。
34 | 110kV桥头站增容改造工程 1、拆除设备、材料运输至贵港供电局仓库的运距是多少公里？ 2、缺少站区主要技术经济指标表、土石方量统计表以及建构筑物一览表，请补充相应的图纸及汇总表格。 | 110kV电网基建项目施工[220千伏秀锦（武林）站110千伏配套送出工程、110kV茶香站扩建工程、110千伏桥头站增容改造工程、110千伏麻垌站扩建工程] | 1、运距130公里。 2、已补充。请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
35 | 一、220千伏秀锦（武林）站110千伏配套送出工程线路工程第二部分有钻越220kV线路单串改双串工程，问，钻越220kV线路单串改双串工程是否在本次招标范围内？ 二、广西电网公司2024年第二批基建工程施工35kV及以上电网基建项目施工公开专项招标采购项目招标，招标文件第二章投标人须知第3.2投标报价没有标明投标报价适用的取费项目及标准文件、定额套用文件、定额材料费、机械费、人工工日单价调整文件、税金费用文件、材料价格文件、甲供卸车及保管费计列要求；架线时带电跨越措施费用是否计入投标报价？采购服务费是否由投标人计入投标报价？ 三、110kV茶柳（苏圩）送变电工程标的物清单，附件2：甲乙供清单茶柳I回线路：招标人提供的设备设备材料清单中列了坠落装置用镀锌件、镀锌钢绞线、地脚螺栓，中标人提供的设备、材料清单（乙供）也列了防坠落装置的材料（联板、防摆箍圈、螺栓等、U 型挂环、液压型耐张线夹、悬垂线夹、铝包钢绞线、防摆箍圈、钢爬梯），问：地脚螺栓和防坠落装置是否乙供？ 四、110kV茶柳（苏圩）线路工程的综合在线监测装置、电缆护套环流监测装置、电缆终端视频装置是否由中标人负责安装调测？ 五、 110kV茶柳（苏圩）线路工程 茶柳I回线路 （琴中段10kV迁改）设备材料清册中有1层2列行人排管 PVC管路径708米，缺少排管土建图纸，该PVC管管材是否乙供？ 六、110kV茶柳（苏圩）线路工程 1、茶柳I回线路设备材料清册表8中复录面积37608m²，问复绿物具体有哪些？涉及的青赔是否由招标人负责？2、茶柳I回线路设备材料清册表8中砍伐桉树2435棵是否由招标人负责青赔？ 七、110kV茶柳（苏圩）线路工程 1、茶柳II回线路设备材料清册表9中复录面积28003m²，问复绿物具体有哪些？涉及的青赔是否由招标人负责？2、茶柳II回线路设备材料清册表9中砍伐桉树2120棵是否由招标人负责青赔？ 3、茶柳II回线路设备材料清册表7中恢复水沟10米，没有恢复的水沟图纸或具体做法。 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 一、属于。 二、请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。 三、地脚螺栓乙供，防坠落甲供。 四、在线监测装置安装调试一般包含在设备采购合同里，中标人负责安装，厂家配合。 五、10kV排管参照南网标设V2.0 10kV电缆1层2列排管,排管用PVC管为乙供。 六、Ⅰ回：复绿物指塔基周围的临时用地、修路外扩临时用地。青苗赔偿招标人委托江南区政府负责。 七、Ⅱ回：复绿物指塔基周围的临时用地、修路外扩临时用地。青苗赔偿招标人委托江南区政府负责。恢复的水沟按现（泥质）排水沟施工。
36 | 一、110kV桥头站增容改造工程 中标人提供的设备、材料清单中2：对侧间隔保护搬迁、改造（电缆标志牌更换，保护信息管理子站系统接入、线路间隔接入站内原有电能质量在线监测装置、直流系统及交流不间断电源接入、同步时钟对时系统接入、视频及环境监测系统接入，PMU接入，计算机监控系统完善接入，五防锁具软件升级采购及接入系统调试，光通道调试、保护对调，间隔名调整）；对侧间隔工程保护、光通道对调联调，间隔调换保护、光通道对调联调，导引光缆熔入ODF架，对侧间隔一、二次、通信旧设备试验调试费。但电气一次设备材料表、电气二次设备材料表均未有相应的设备及材料，请补充。 二、标段号2-3 ：220千伏秀锦（武林）站110千伏配套送出工程线路工程第二部分有钻越220kV线路单串改双串工程，缺设备材料清册及设计说明书，请补充！ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 一、只涉及本站扩建工程中的主变间隔、电容间隔相关的一次、二次及通信设备安装、试验、调试、拆除，电缆标志牌更换，保护信息管理子站系统接入，计算机监控系统完善接入，间隔名调整，设备搬迁，余物清理（包括工程拆除及清理），拆除设备、材料运输至贵港供电局仓库，部分厂家安装调试项目的配合协助工作、整套启动试运的配合协助工作。不涉及对侧间隔。 二、已补充，请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。
37 | 35kV那龙站增容工程 16、站用电及照明部分的设备材料汇总表开关底盒58个，各照明平面布置图相加31个，不一致，以哪个量为准？如以58个为准，多出来的27个安装在哪里？ 17、站用电及照明部分的设备材料汇总表主变检修电源箱1个，各照明平面布置图相未见有此量，以哪个量为准？安装在哪里？ 18、是否需要土方消纳？招标限价是否含土方消纳费用? 110kV茶柳（苏圩）送变电工程（不含新建变电站建筑部分） 1、招标文件《附件1：建设规模、招标范围》变电站部分列有“（12）静电地板（如有）。”但是却没有相应的招标图纸以及工程量，本次招标是否包含静电地板？如包含请补充图纸及工程量。招标限价是否含有此费用？ 2、招标文件《附件1：建设规模、招标范围》变电站部分列有“（7）余物清理（包括站址范围内的建（构）筑物、旧设备拆除及清理）。”但是却没有相应的招标图纸以及工程量，本次招标是否涉及到相关施工内容？如涉及请补充图纸及工程量。招标限价是否含此费用？ 3、招标文件《附件1：建设规模、招标范围》变电站部分列有“（9）配合完成空调安装。”但是却没有相应的招标图纸以及工程量，本次招标是否涉及到相关施工内容？如涉及请补充图纸及工程量。招标限价是否含有此费用？ 4、招标文件《附件1：建设规模、招标范围》变电站部分未列有“电缆支架。”电缆支架是否不含在本次招标范围？如包含请提供图纸。招标限价是否含有此费用？ 5、招标文件《附件1：建设规模、招标范围》变电站部分未列有“站区绿化。”站区绿化是否不含在本次招标范围？如包含请提供图纸。招标限价是否含有此费用？ 6、招标文件《附件1：建设规模、招标范围》关于对侧间隔部分的描述如下：包括：（1）施工图纸范围的变电站建构筑物施工及设备基础加工（如有）。请问对侧间隔部分报价中是否需包含建筑部分？如包含，请提供建筑部分的图纸。 | 110kV电网基建项目施工 | 16、开关底盒用于安装开关和插座，实际用量应为57个。 17、主变检修电源箱1个，安装在#2主变35kV间隔隔刀旁，见D0105-03图布置，图例见D0101-05图。 18、需要消纳土方。限价已含土方消纳费用。 1、在本次承包范围，工程量为184.26m2；安装在继电器及通信室，做法为： 1）离地560高铺设陶瓷-金属复合活动地板，2）20厚1:2水泥砂浆抹面压光，3）1.5厚聚氨酯防水涂料四周沿墙上翻300高，4）20厚1:3水泥砂浆找平，5）水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)。 2、在本次承包范围，拆除工程量在二次对侧间隔-220kV 琴中站中计列工程量。 3、空调为甲供设备，安装不在承包范围。 4、电缆支架在本次招标范围，图纸见D0108-06。 5、不在本次招标范围。 6、对侧间隔土建部分在本次承包范围，已补充土建部分图纸。
38 | 35kV那龙站增容工程 1、拆除屏柜基础（钢筋混凝土基础）的厚度是多少？ 2、拆除1100×1100电缆沟是混凝土还是砖？是否有拆除垫层或者底板？如有，厚度又是多少？ 3、拆除电容器基础 1个？是拆除钢筋混凝土还是素混凝土？量分别是多少m³？ 4、拆除旧主变基础及油坑1座；具体拆除哪些内容？是拆除混凝土还是砖还是卵石或者垫层，量分别是多少？ 5、拆除卫生间2个；具体拆除哪些内容？是拆除混凝土还是砖，量分别是多少？ 6、拆除消防小屋1个；具体拆除哪些内容？是拆除混凝土还是砖，量分别是多少？ 7、总区总平面布置图端子箱基础是3个，户外设备支架基础总平面布置的端子箱是4个，两者不一致，以哪个量为准？ 8、站区总平面布置图消防砂箱2个，站区消防平面布置图消防器材一览表的消防砂箱1个，两者不一致，以哪个量为准？ 9、站区总平面布置图600×600电缆沟19m，其中含过道路段5.5m；站区电缆沟平面布置图600×600电缆沟19.5m，其中含过道路段5m；两者不一致，以哪个量为准？ 10、站区总平面布置图800×800电缆沟31.5m，其中含过道路段5.5m；站区电缆沟平面布置图800×800电缆沟27.5m，其中含过道路段5m；两者不一致，以哪个量为准？ 11、站区总平面布置图1000×1000电缆沟11.5m；站区电缆沟平面布置图1000×1000电缆沟11m；两者不一致，以哪个量为准？ 12、站区总平面布置图1000×1000电缆沟（盖板利旧）13.5m；站区电缆沟平面布置图1000×000电缆沟（盖板利旧）14m；两者不一致，以哪个量为准？ 13、事故油池配筋图说明必要时应拆除临侧围墙放坡开挖，施工完成后再按原做法修复围墙，项目是否需要拆除临侧围墙？招标限价是否包含此费用？ 14、站用电及照明部分的设备材料汇总表LED单管灯25个，各照明平面布置图LED单管灯相加24个，不一致，以哪个量为准？如以25个为准，多出来的1个LED单管灯安装在哪里？ 15、站用电及照明部分的设备材料汇总表屏蔽双绞线NH-RVVSP-2*2.5共850米，各照明平面布置图相加550米，不一致，以哪个量为准？如以850米为准，多出来的300米双绞线安装在哪里？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 1、1m。 2、素混凝土，240厚沟壁、200厚底板、100厚垫层。 3、拆除素混凝土20m3。 4、拆钢筋砼设备基础11m3、拆砖砌油坑（含卵石）16.5m3。 5、拆砖砌外墙6m3、砼屋面板7.5m2、铝合金百页门3.6m2、钢筋砼基础1.5m3。 6、拆砖砌外墙1.73m3、砼屋面板3.9m2、铝合金百页门3.6m2、砖砌条形基础1.5m3。 7、4个。 8、2个。 9、19m，其中含过道路段4.5m。 10、22m，其中含过道路段4.5m。 11、11m。 12、14m。 13、限价不含此费用，请投标人据此自行测算报价。 14、以平面布置图为准，24个。 15、以平面布置图为准，550米。
39 | 35kV金钗站增容改造工程 1、配电楼建筑设计总说明屋面做法与屋面平面图中的做法不一致，以哪个做法为准？ 2、施工图设计报告说明配电房基础超深1米，配电楼基础平面图说明基础有超深开挖0.5米，以哪个超深为准。 3、本期拆除2#主变基础及油坑1座，具体的拆除是混凝土还是砖，工程量是多少m³或者提供拆除基础的详图。 4、本期拆除35kV站用变支架基础1组，具体的拆除是混凝土还是砖，工程量是多少m³或者提供拆除基础的详图。 5、施工图设计报告说明主变运输需要拆除进站大门、一侧石柱及围墙，图纸未有说明要拆除此部分内容，工程本期是否涉及到拆除这部分内容，如需拆除，请明确拆除大门是钢大门还是轨道大门，拆除柱是砖柱还是混凝土柱，拆除围墙是砖围墙还是混凝土围墙，工程量分别是多少或者提供拆除门、柱、墙的详图。招标限价是否含有此费用。 6、施工图设计报告说明主变运输需要拆除进站大门、一侧石柱及围墙，待主变运输完成后再恢复，图纸新建构筑物一栏表只有配电区大门，其他内容未有说明要做，工程本期是否涉及到此内容的施工，如需要，请提供相关详图。招标限价是否含有此费用。 7、土建总平面布置图说明破除原10kV配电室旁混凝土平台及电缆沟，但是本期拆除构筑物一览表未有此量，工程本期是否涉及到平台和电缆沟的拆除，如需拆除，具体的拆除工程量分别是多少m³或者提供拆平台及电缆沟（长度）的详图。 8、新建浆砌石挡土墙具体做法是怎样的？请提供详图。 9、施工图设计报告说明要做绿化恢复，但是图纸未说明要绿化恢复，本期是否涉及此内容的施工，如需，工程量是多少。招标限价是否含有此费用。 10、站区400×400以上电缆沟55米，土建总平面布置图能看清楚长度，但是有部分看不清楚是什么型号的电缆沟，请明确400、600、800宽的电缆长度分别是多少。 11、电容器基础超深量采用什么材料换填，图纸未有说明。 12、站区给排水总平面布置图雨水排水管D300数量为0，但是备注写其中接至市政排水管网25米，本期是否涉及到此内容的施工。 13、施工图设计报告说明有消防器材的配置，但是图纸未有说明，本期工程是否涉及到消防器材的采购安装，如需，工程量是多少。招标限价是否含有此费用。 14、主变基础压顶的厚度是多少？是混凝土浇筑还是砌砖，图纸都未列明。 15、土建总平面布置图中主控屏柜基础（复杂地面）的做法图纸未有说明。是否需要破除路面 | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 1、以屋面平面图中的做法为准。 2、超深以0.5米准。 3、2#主变基础拆除是混凝土基础15m3，油坑为砖砌容积25m3。 4、35kV站用变支架拆除是混凝土环形电杆及混土杆口基础4.5m3。 5、本工程不涉及拆除进站大门、一侧石柱及围墙内容。 6、本工程不涉及拆除进站大门、一侧石柱及围墙内容。 7、破除原10kV配电室旁平台表面的混凝土、电缆沟拆除量及配电区混凝土地面，合计到除构筑物一览表第3项120m3。 8、挡土墙具体做法B23003S-T0103-17图。 9、本期不涉及绿化恢复内容。 10、土建总平面面中，标有CH1为400宽电缆沟17.27m，CH2为600宽电缆沟4.38m，CH3为800宽电缆沟33.35m，站区电缆沟总长55米。 11、超深采用C15毛石混凝土换填。 12、本期不涉及到此内容的施工。 13、消防器材的配置详见B23003S-T0103-01图说明第8点。 14、主变基础采用C25混凝土基础，油坑壁压顶采用现浇C25混土地压顶，厚200mm，详见B23003S-T0101-02图。 15、基础施工时需要破除混凝土地面，B23003S-T0102-07图。
40 | 一、招标文件无投标报价的编制原则及依据，请提供。 二、110kV茶香站扩建工程 1、弃土是否需要外运？如需，是多少km？ 2、是否需要土方消纳？招标限价是否含土方消纳费用？ 3、主变压器基础图T0103-03说明油坑周围墙体基坑开挖至设计标高，并铺50厚级配碎石夯实；与主变油坑平面图中的此虚线范围内原土夯实后平铺400厚片石，50厚碎石填缝，后再打油坑底板。两个说明是否有冲突？ 4、平面图只有构架基础是虚线，其他都是实线，主变油坑平面图中的虚线范围内平铺400后片石指哪一块？ 5、10kV电容器基础图说明电容器围栏外侧1000mm范围内设置操作地坪，以便巡视。具体是怎样的做法？未见有坡面图或者是说明，请提供。 6、35kV电容器基础图说明电容器围栏外侧1000mm范围内设置操作地坪，以便巡视。具体是怎样的做法？未见有坡面图或者是说明，请提供。 7、设备支架基础平面布置图（T0102-01）与主变、电容器及设备支架基础布置图（T0103-01）说明的绿化地面和绝缘地面量是否有重复？ 8、10kV穿墙套管的量是多少块，图纸未有说明。 9、消防水泵房的基础做法未见有详图，请提供。 10、消防水泵房的基础底标高和基础顶标高分别是多少？ 三、35kV杨圩站扩建工程 1、招标文件建设规模、招标范围的描述包括：（15）白蚁防治；（16）余土处置，请问招标限价是否含白蚁防治和余土处置（消纳）的费用？ 2、站用变基础图标注有四周设置安全围栏，但是未明确是甲供还是乙供？请问安全围栏是跟着设备一起甲供还是乙供？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 一、请关注后续供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发布的澄清公告。 二、1、弃土需外运，弃土外运土方量约250m³，外运考虑10km； 2、需要土方消纳，招标限价未含土方消纳费用，若发生按照合同结算； 3、不冲突，图纸已说明先铺400厚片石，50厚碎石填缝，后再打油坑底板。且铺设片石区域只是主变基础靠道路侧的一小部分区域； 4、范围为主变基础靠道路侧，尺寸为2.2mx3.42m； 5、操作地坪做法详见B3329S-T0103-04图说明第4条，同围栏内地坪做法，厚度为100mm~80mm，具体布置详见平面布置图； 6、操作地坪做法详见B3329S-T0103-05图说明第4条，同围栏内地坪做法，厚度为100mm~80mm，具体布置详见平面布置图； 7、已核实，不重复； 8、本期更换数量为1块钢板； 9、采用C30砼，稳压设备基础1750（长）×1220（宽）×900（高）；消火栓泵基础800（长）×800（宽）×900（高），详见B3329S-T0104-03水泵房设备基础； 10、稳压设备基础、消火栓泵基础高出地面250mm，详见B3329S-T0104-03水泵房设备基础。 三、1、以招标文件为准。 2、土方消纳费自行考虑。 3、乙供。
41 | 110kV茶香站扩建工程 1、请提供招标工程量清单 2、请提供电缆清册 | 110kV电网基建项目施工[220千伏秀锦（武林）站110千伏配套送出工程、110kV茶香站扩建工程、110千伏桥头站增容改造工程、110千伏麻垌站扩建工程] | 1、招标工程量以施工图为准。 2、招标文件图纸二次部分已有电缆清册：B3329S-D0201-06-110kV茶香站扩建工程电缆清册。
42 | 110千伏麻垌站扩建工程 1、招标工程量清单中“化粪池”方量为零，请明确方量。 2、招标文件中标段名称为：“110千伏麻垌站扩建工程”，建设规模、招标范围内的标段名称为“110kV麻垌站扩建工程”，以哪个为准？ | 110kV电网基建项目施工[220千伏秀锦（武林）站110千伏配套送出工程、110kV茶香站扩建工程、110千伏桥头站增容改造工程、110千伏麻垌站扩建工程] | 1、化粪池方量为零。 2、项目名称为110kV麻垌站扩建工程。
43 | 220kV凯歌变电站扩建工程 1、土方外运多少公里？ 2、是否需要消纳场？ | 220kV电网基建项目施工[220千伏融安变电站扩建工程、220kV凯歌变电站扩建工程、220kV骆驼变电站扩建工程] | 1、土方外运按15公里计列 2、弃土消纳费用请投标单位在报价中综合考虑。
44 | 220千伏融安变电站扩建工程 1、土方外运多少公里？ 2、是否需要消纳场？ | 220kV电网基建项目施工[220千伏融安变电站扩建工程、220kV凯歌变电站扩建工程、220kV骆驼变电站扩建工程] | 土方运距以图纸为准，弃土消纳费用请投标单位在报价中综合考虑。
45 | 220kV骆驼变电站扩建工程 1、土方外运多少公里？ 2、是否需要消纳场？ | 220kV电网基建项目施工[220千伏融安变电站扩建工程、220kV凯歌变电站扩建工程、220kV骆驼变电站扩建工程] | 1、土方外运10公里。 2、弃土消纳费用请投标单位在报价中综合考虑。
46 | 一、110kV茶柳（苏圩）变电工程-变电站部分： 1、招标图纸一次部分附有“D0109 警传室屋顶光伏”图纸，但是招标文件《附件1：建设规模、招标范围--110kV茶柳（苏圩）送变电工程（电气招标）》、《附件2：甲乙供清单(电气部分)》均没有提及光伏内容，疑问：“警传室屋顶光伏”是否包含在本次招标范围？ 2、《附件1：建设规模、招标范围--110kV茶柳（苏圩）送变电工程（电气招标）》中变电站部分招标范围说明“包括：（8）施工图纸范围内的安健环采购及安装（具体详见安建环清单）。13）施工图纸以外的变电站安健环设施（标示牌、警示牌、宣传栏等）安装。”但是招标图纸并未开列有任何安健环的内容以及安健环清单。疑问：本次招标是否包含安健环？如包含，具体涉及施工单位安装的内容有哪些？并且涉及的材料甲乙供以哪个为准？ 3、招标文件《附件1：建设规模、招标范围--110kV茶柳（苏圩）送变电工程（电气招标）》中对侧间隔招标范围说明“包括：（5）改扩建设备的五防锁具采购、五防软件升级及接入系统调试；”，《附件2：甲乙供清单(电气部分)》中对侧间隔五防配件及五防系统扩容、更名开列在“中标人提供的设备、材料清单（乙供）”，但是招标图纸二次部分清册中五防锁具、五防系统扩容及五防线路名称修改备注为甲供，疑问：这三个文件不一致，对侧间隔的五防配件及五防软件升级、扩容、更名是甲供还是乙供费用？ 二、35kV那龙站增容工程 1、35kV那龙站增容工程标的物清单文件夹中包含“附件2：甲乙供清单”、“附件2：甲乙供设备、材料清单（35kV那龙站增容工程）”两个文件，以哪个为正确版？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 一、110kV茶柳（苏圩）变电工程-变电站部分： 1、警传室屋顶光伏在本次招标范围。 2、在本次承包范围，工程量在《附件2：甲乙供清单》，其中:1)道路画线 地坪冷漆工程量为90m2，2)道路画线 马路热漆工程量为40m2，3)防止阻塞线工程量为 20m2。 3、五防系统均为甲供。 二、35kV那龙站增容工程 以“附件2：甲乙供清单2024.3.1”为准。
47 | 一、35kV金钗站增容改造工程 1、35kV金钗站增容改造工程标的物清单文件夹中包含“附件2：甲乙供清单（35kV金钗站增容改造工程）”、“附件2：甲乙供设备、材料清单（35kV金钗站增容改造工程）”两个文件，以哪个为正确版？ 2、招标文件《附件1：建设规模、招标范围》中变电部分招标范围说明“包括：（5）改扩建设备的五防锁具采购、五防软件升级及接入系统调试；”，但在《“附件2：甲乙供设备、材料清单》中招标人采购（甲供）清单开列有五防子系统，招标人采购（乙供）清单中开列有五防系统配件，疑问：本次招标的五防系统为甲供还是乙供？ 3、招标图纸二次设备材料清册中“十、地调二次系统扩容：1、地调系统扩容”，备注为乙供，但是招标文件《附件2：甲乙供设备、材料清单》中“地调主站扩容（含主调、备调）”开列在招标人提供(甲供)清单中，疑问：本次招标的地调系统扩容为甲供还是乙供？ 4、招标图纸设备材料清册开列了“3、负荷转移部分”、“4、10kV线路迁改部分”这两个子项的工程量，但是招标文件《附件1：建设规模、招标范围》中并没有提及“负荷转移部分”、“10kV线路迁改部分”工作，疑问：本次招标是否包含“负荷转移”、“10kV线路迁改”？ 二、35kV巷贤站增容改造工程 1、35kV巷贤站增容改造工程标的物清单文件夹中包含“附件2：甲乙供清单（35kV巷贤站增容改造工程）”、“附件2：甲乙供设备、材料清单（35kV巷贤站增容改造工程）”两个文件，以哪个为正确版？ 三、35kV莲塘站增容工程 1、35kV莲塘站增容工程标的物清单文件夹中包含“附件2：甲乙供清单（35kV莲塘站增容工程）”、“附件2：甲乙供设备、材料清单（35kV莲塘站增容工程）”两个文件，以哪个为正确版？ | 广西电网公司2024年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等3个公开专项招标采购项目 | 一、35kV金钗站增容改造工程 1、以“附件2：甲乙供清单（35kV金钗站增容改造工程）”为准。 2、本次招标的五防系统为乙供。 3、本次招标的地调系统扩容为甲供。 4、本次招标是包含“负荷转移”、“10kV线路迁改”工作部分。 二、35kV巷贤站增容改造工程 1、以Excel的“附件2：甲乙供清单（35kV巷贤站增容改造工程）”为准。 三、35kV莲塘站增容工程 1、以“附件2：甲乙供清单（35kV莲塘站增容工程）”为准。