## 概述
中国南方电网有限责任公司 宽频测量装置送样检测标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）宽频测量装置的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网自动化类设备检测通用标准》一起，规定了宽频测量装置的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的宽频测量装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 26862 | 电力系统同步相量测量装置检测规范
Q/CSG | 南方电网宽频测量装置技术规范
DL/T 860.10-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。

## 宽频测量单元测试
0
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 26862 | 电力系统同步相量测量装置检测规范
2 | Q/CSG | 南方电网宽频测量装置技术规范
3 | DL/T 860.10-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2020版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 项目一级标题 | 项目二级标题 | 技术要求具体内容，包含多条时可分行编写，也可采用a） b） c）开头，末尾要有句号。 | 标准代号+标准名称，多条用换行分隔，见示例。 | 章节号尽量精确到条款编号级，多条用换行分隔并与E列对应，见示例 | 默认为通用，多类装置填写装置类别，如采集装置和集中器 | 与现有送样检测标准的关系，如果是已有的直接留空，新增的项目填新增 | 多条方法用数字加点号开头，见示例，末尾要有句号。。 | 关键项/一般项/考察项 | 关键项和考察项此格留空。一般项填写不符合标准要求每X处扣X分，累计最高X分。 | 填写单项分值，同K列 | 留空 | 留空 | 留空
2 | 宽频测量单元命名 |  | 宽频测量单元的装置命名应印在装置面板上，应包含装置型号及装置名称： | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.1 | 测量单元 | 新增 | a) 检查装置面板是否显示装置型号及装置名称； b） 检查装置命名规则是否满足要求。 | 关键项
| 宽频测量单元结构及外观 | 机箱尺寸 | 宽频测量单元的机箱尺寸应符合GB/T 19520.12的规定，采用宽度为19英寸，高度为4U，深度不超过400毫米的机箱。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.2.1 | 测量单元 | 新增 | 通过测量工具测量检查宽频测量单元的机箱尺寸、高度及深度是否满足要求。 | 关键项
|  | 面板布局 | a） 装置面板包含LED、液晶、按键、LOGO、铭牌等五个区域，各个区域在装置面板上的相对位置不应改变； b） 采用触摸屏的宽频测量单元，可取消按键区域。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.2.2 | 测量单元 | 新增 | a）检查宽频测量单元的面板布局是否符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录 C的面板布局要求； b）检查装置面板的各区域相对位置是否满足要求。 | 关键项
|  | LED 指示灯 | 宽频测量单元应至少具备4个LED指示灯： | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.2.3 | 测量单元 | 新增 | a) 检查宽频测量单元的LED指示灯数量及排列顺序是否满足要求； b) 检查下列情况下宽频测量单元的LED 指示灯点亮逻辑是否满足要求： 1) 使装置上电正常运行； 2) 模拟软件运行异常； 3) 模拟装置硬件故障； 4) 断开或接入 B 码对时信号； 5) 装置投退检修压板。 | 关键项
|  | 液晶和按键 | 宽频测量单元应具备液晶显示功能，液晶分辨率不小于320x240，尺寸不小于4.5寸。输入方式应采用按键方式或触摸屏方式。采用按键方式时，按键应至少具备向上、向下、向左、向右、加、减、确认、取消功能按键。按键的印字和功能定义应满足; | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.2.4 | 测量单元 | 新增 | a) 检查宽频测量单元是否具备液晶显示功能；检查液晶分辨率及尺寸是否满足要求； b) 检查装置的输入方式是否支持按键或触摸屏，操作装置的向上、向下、向左、向右、加、减、确认、取消功能按键，检查按键功能与按键名称是否保持一致。 | 关键项
|  | 铭牌标识 | 宽频测量单元应具备铭牌标识，注明生产厂家、装置型号、电源电压、CT 类型、出厂编号和出厂日期。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.2.5 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元的铭牌标识是否满足要求。 | 关键项
|  |  | 宜支持二维码系统管理。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 |  | 测量单元 | 新增 |  | 考察项
3 | 接口要求 | 通信接口检验 | a） 应具有不少于4个网络接口； b） 宽频测量单元的站控层网络接口应采用RJ45电以太网接口或多模光纤以太网接口； | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.3.1 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元的通信接口数量及接口类型是否满足要求。 | 关键项
|  |  | 多模光纤连接器宜采用波长为1310nm的ST或LC型光纤接口。 | [5 empty] | 考察项
|  | 对时接口检验 | a) 宽频测量单元应具有IRIG-B对时输入接口，采用光纤B码时，光纤连接器宜采用多模、波长为850nm的ST或LC光纤接口； b) 采用电B码时，应采用RS485电平接口。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.3.2 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元的对时接口类型是否满足要求。 | 关键项
|  | 硬接点输出要求 | 宽频测量单元应至少具备以下2路硬接点告警输出信号： a） 故障信号：直流电源消失告警，直流电源消失时导通，应为常闭接点； b） 异常信号：装置自检异常或同步对时等外部异常时导通，应为常开接点。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.3.3 | 测量单元 | 新增 | 1. 检查宽频测量单元硬接点接口数量是否满足要求。 2.模拟宽频测量单元直流电源消失，检测硬接点告警信号；模拟宽频测量单元自检异常与同步异常，检测硬接点告警信号；模拟宽频测量单元外部信号异常（如：PT/CT断线），检测硬接点告警信号。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高1分。
|  | 同步秒脉冲输出检验 | 宽频测量单元应至少具备1路同步秒脉冲输出信号。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.3.4 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元的同步秒脉冲输出接口是否满足要求。 | 一般项 | 不符合标准要求扣1分，累计最高1分。
4 | 人机界面 | 基本要求 | a） 对所有改变装置运行状态的人机接口操作，装置应具备确认提示机制，设置相应的权限和操作密码； b） 菜单按层次关系宜具备三级内容展现，一级菜单包含：运行信息、报告查询、参数设置、调试菜单共4项内容，具体内容见表3； c） 一级菜单项名称长度不超过4个汉字（8 字符），二、三级菜单项内容描述不超过8 个汉字（16 字符）。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.4.1 | 测量单元 | 新增 | a） 通过人机界面进行操作，改变装置运行状态，检查装置是否具备确认提示机制； b） 查看宽频测量单元人机界面的各级菜单是否满足要求。 | 关键项
|  | 界面菜单配置要求 | 宽频测量单元一、二级菜单应满足《南方电网宽频测量装置技术规范》第6.4.2节“表 3 宽频测量单元装置菜单列表”内容。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.4.2 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元界面的各级菜单配置是否满足要求。 | 关键项
|  | 参数配置 | a） 宽频测量单元参数支持就地配置和工具软件配置； b） 宽频测量单元的参数配置包括 PT/CT 一二次额定值、越限定值、装置 IP 地址、相量配置参数、通信端口参数，其中 PT/CT一二次额定值、越限定值、装置 IP 地址应能通过装置液晶设置。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.4.3 | 测量单元 | 新增 | a） 检查宽频测量单元参数是否支持就地配置和工具软件配置； b） 检查宽频测量单元的参数配置是否包括 PT/CT 一二次额定值、越限定值、装置 IP 地址、相量配置参数、通信端口参数；检查PT/CT一二次额定值、越限定值、装置 IP 地址是否能通过装置液晶设置。 | 关键项
|  | 事件信息 | 宽频测量单元的事件信息分为三类进行显示处理：告警事件、开关量变位事件、操作事件，应满足以下要求： a） 事件信息记录不应少于256条，循环记录； b） 装置掉电信息记录不应丢失； c） 告警事件分类应至少包含《南方电网宽频测量装置技术规范》第6.4.4节表4所示的内容； d） 操作记录内容包括产生事件的时间、操作对象、操作内容及操作结果描述； e） 装置告警、事件、操作信息应提供时间记录，时间应包含年、月、日、时、分、秒及毫秒等信息。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.4.4 | 测量单元 | 新增 | a）检查宽频测量单元的事件信息是否按照告警事件、开关量变位事件、操作事件分类进行显示处理； b） 检查事件信息记录是否不少于256条，并循环记录； c） 检查装置掉电时信息记录是否丢失； d） 检查告警事件分类是否包含《南方电网宽频测量装置技术规范》表4所示内容； e） 检查操作记录内容是否包括产生事件的时间、操作对象、操作内容及操作结果描述； f） 检查装置告警、事件、操作信息是否提供时间记录，时间记录信息是否满足要求。 | 关键项
5 | 信息模型及通信服务 | 一般要求 | 宽频测量单元的建模及通信服务应遵循DL/T 860的要求。 | 《DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试》 | 6.2.4.4 6.2.4.5 | 测量单元 | 新增 | 宽频测量单元的模型文件检验、数据模型检验按照《DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试》第6.2.4.4节、第6.2.4.5节进行。 | 关键项
|  | 模型要求 | a) 常规采样装置应配置一个入口访问点AccessPoint，MMS通信访问入口名称为S1； b) 装置在S1访问点下配置2个逻辑设备，分别为公用LD（名称为LD0）、遥信LD（名称为CTRL）； c) 装置应配置LLN0、LPHD、GGIO逻辑节点，同一类型有多个逻辑节点时通过阿拉伯数字后缀来区分。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.5.2 | 测量单元 | 新增 | a) 检查宽频测量单元物理设备应建模为一个IED对象，IED对象为一个容器，包含server对象。检查宽频测量单元的入口访问点AccessPoint：常规采样装置应具备一个MMS通信访问点S1，应能实现复归、告警、时间、开入等功能；数字化采样装置应包含GOOSE访问点G1 、SV访问点为M1，实现GOOSE 接口和SV接口。 b) 检查宽频测量单元逻辑设备LD建模：常规采样装置在S1访问点下配置2个逻辑设备，分别为公用LD（名称为LD0）、遥信LD（名称为CTRL）；数字化采样装置应在G1访问点下配置逻辑设备PIGO，在M1访问点下配置逻辑设备PISV。 c) 宽频测量单元对应模型文件中的应按照表F1.1方式进行描述。 | 关键项
|  | 通信服务 | 模拟量采样的宽频测量单元应具备如下通信服务： 说明： ①——MMS 服务，传输装置自检信息、运行状态并实现时间同步管理功能； ②——相量数据传输服务，传输同步采集的相量信息，采用附录A规定的宽频测量单元传输规约,传输频率为 100Hz。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.5.3 | 测量单元 | 新增 | a) 检查模拟量采集的宽频测量单元是否具备MMS服务、相量数据传输服务两种通信服务功能； b) 检查宽频测量单元的MMS服务，报告服务是否支持传输装置自检信息、运行状态，并能实现时间同步管理； c) 检查相量数据传输服务的实时数据传输格式与通信流程、离线数据传输格式与通信流程； d) 检查相量数据传输服务传输速率是否为100Hz。 | 关键项
6 | 版本管理 | 软件命名规范 | 宽频测量单元软件命名由装置型号、装置应用场景分类代码等内容组成，满足《南方电网宽频测量装置技术规范》第6.6.1节“图 3 宽频测量单元的软件命名示意图”中规定的内容 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.6.1 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元软件命名是否满足要求。 | 关键项
|  | 软件版本管理 | a） 装置版本信息由装置型号、装置名称、软件版本、程序校验码、程序生成时间、ICD模型版本、 ICD模型校验码、CID模型版本、CID模型校验码等部分组成； b） 版本信息在菜单中的显示格式参考下图，显示的版本号前统一添加字母V，软件版本和ICD模型版本按照 Vx.xx 格式显示，CID 模型版本根据下述原则获取：CID文件的 Herder 字段中有 history 记录时，取其中版本号最高一条记录的 version 作为 CID 文件版本，没有记录时取文件的 configversion 作为版本，液晶显示的版本信息与 CID 文件中实际数值一致； c） 版本信息显示的程序校验码和ICD模型校验码，为装置内部程序及模型校核产生的校验信息； d） 程序生成时间应至少包含年、月、日信息。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.6.2 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元软件版本信息是否满足要求。 | 关键项
7 | 基本要求 |  | a) 应具有基波相量测量、谐波/间谐波测量功能； b) 应具有宽频振荡监测功能，包含低频振荡监测、次/超同步振荡监测及中/高频段振荡监测； c) 应具有谐波/间谐波越限告警及录波功能。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.1 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元是否具备基波相量测量、谐波/间谐波测量功能；是否具备宽频振荡监测功能，包含低频振荡监测、次/超同步振荡监测及中/高频段振荡监测；是否具备谐波/间谐波越限告警及录波功能。 | 关键项
|  |  | 应具有时间同步监测功能。 |  |  |  | 新增 | 检查宽频测量单元是否具备时间同步监测功能。 | 关键项
8 | 采样要求 |  | 宜采用模拟量采样； | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.2 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元的采样方式以及数据测量路数是否满足要求。 | 考察项
|  |  | a) 采样频率应不低于10kHz； b) 变电站宽频测量单元应能接入不少于6个电气间隔的数据测量，每个电气间隔应接入三相电压、三相电流。 | [5 empty] | 关键项
9 | 测量功能 |  | a） 应支持三相基波电压相量、三相基波电流相量、电压电流的基波正序相量、频率、频率变化率、功率和开关量信号的测量功能； b） 应支持2次～50次范围内电压电流的谐波测量功能，包括谐波频率及各谐波频率对应的谐波相量； c） 应支持2.5Hz～2500Hz范围内电压电流的间谐波测量，包括间谐波频率及各间谐波频率对应的间谐波相量。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.3 | 测量单元 | 新增 | 1.检查宽频测量单元是否具备三相基波电压相量、三相基波电流相量、电压电流的基波正序相量、频率、频率变化率、功率和开关量信号的测量功能； 2.是否具备2次～50次范围内电压电流的谐波测量功能，包括谐波频率及各谐波频率对应的谐波相量； 3.是否具备2.5Hz～2500Hz范围内电压电流的间谐波测量，包括间谐波频率及各间谐波频率对应的间谐波相量。 | 关键项
10 | 宽频振荡监测功能 | 低频振荡监测 | a) 应能监测0.1Hz～2.5Hz范围内电网功率的低频振荡； b) 电网发生低频振荡时应触发告警并启动录波； c) 应支持将监测的低频振荡告警事件信息传输到主站。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.4.1 | 测量单元 | 新增 | 向宽频测量单元输入三相幅值调制信号，调制频率分别为0.1Hz、0.5Hz、1Hz、2.5Hz，调制深度为10%额定幅值，输出信号至少持续X+2 个低频振荡周波，装置的功率振荡峰峰值预设门槛PLFO整定为N%（N＜10）额定幅值，检验宽频测量单元是否能发出低频振荡告警事件并启动录波。 | 关键项
|  | 次/超同步振荡监测 | a) 应能监测2.5Hz≤f≤45Hz范围内功率的次同步振荡，并按照幅度的强弱依次将最主要的5个振荡频率及对应的幅值上送； b) 应能监测55Hz≤f≤95Hz范围内功率的超同步振荡，并按照幅度的强弱依次将最主要的5个振荡频率及对应的幅值上送； c) 电网发生次/超同步振荡时应触发告警并启动录波，并将告警事件传输给主站。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.4.2 | 测量单元 | 新增 | 1.向宽频测量单元输入含次同步振荡的测试信号，令功率信号包含振荡频率2.5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、45Hz，含量分别为1%、2%、3%、5%、10%，振荡信号持续时间为5秒，检查宽频测量单元是否监测出振荡频率及对应的幅值； 2.向宽频测量单元输入含超同步振荡的测试信号，令功率信号包含振荡频率55Hz、60Hz、70Hz、80Hz、95Hz(若宽频测量单元监测到的振荡频率大于95Hz,可按照中频段振荡进行主导分量上送)，含量分别为1%、2%、3%、5%、10%，振荡信号持续时间为5秒，检查宽频测量单元是否监测出振荡频率及对应的幅值； 3.检查发生次/超同步振荡时，宽频测量单元是否触发告警并启动录波，是否将告警时间传输给主站。 | 关键项
|  | 中/高频段振荡监测 | a) 应能监测95Hz＜f≤300Hz范围内功率的中频段振荡，并按照幅度的强弱依次将最主要的5个振荡频率及对应的幅值上送； b) 应能监测300Hz＜f≤2500Hz范围内功率的高频段振荡，并按照幅度的强弱依次将最主要的5个振荡频率及对应的幅值上送； c) 电网发生中/高频段振荡时，应触发告警并启动录波，并将告警事件传输给主站。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.4.3 | 测量单元 | 新增 | 1.向宽频测量单元输入含中频段振荡的测试信号，令功率信号包含振荡频率96Hz、120Hz、180Hz、230Hz、290Hz，含量分别为1%、2%、3%、5%、10%，振荡信号持续时间为5秒，检查宽频测量单元是否监测出振荡频率及对应的幅值； 2. 向宽频测量单元输入含高频段振荡的测试信号，令功率信号包含振荡频率301Hz、700Hz、1100Hz、1800Hz、2500Hz，含量分别为1%、2%、3%、5%、10%，振荡信号持续时间为5秒，检查宽频测量单元是否监测出振荡频率及对应的幅值； c) 检查发生中/高频段振荡时，宽频测量单元是否触发告警并启动录波，是否将告警时间传输给主站。 | 关键项
11 | 通信功能 |  | a) 应支持对外传输同步相量、间谐波、谐波、告警信息及录波文件； b) 应采用《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A规定的宽频测量装置传输规约上送实时数据和录波文件； c) 应支持以DL/T 860标准的方式对外传输告警信息和状态事件的功能。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.5 | 测量单元 | 新增 | 1.利用宽频测量单元传输规约仿真主站与宽频测量单元进行通信，检查是否上送实时数据及录波文件； 2.利用DL/T 860规约仿真主站与宽频测量单元进行通信，检查是否上送告警信息和状态事件。 | 关键项
12 | 数据记录功能 | 事件记录功能 | 在电网发生下列事件时应能建立事件记录： a） 频率越限； b） 频率变化率越限； c） 幅值越上限，包括正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、相电压、相电流越上限； d） 幅值越下限，包括正序电压、相电压越下限； e） 系统发生低频振荡； f） 系统发生次/超同步振荡； g） 系统发生中/高频段振荡； h） 系统发生谐波电流越限、谐波电压越限； i） 系统发生间谐波电压越限、间谐波电流越限。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.6.1 | 测量单元 | 新增 | 1.设置宽频测量单元的频率越限值、频率变化率越限值、幅值越上限值、幅值越下限值、低频振荡值、次/超同步振荡值、中/高频段振荡值、谐波电流越限值、谐波电压越限值、间谐波电压越限值、间谐波电流越限值； 2.向宽频测量单元输入频率变化、幅值变化、低频振荡、次/超同步振荡、中/高频段振荡、含谐波、含间谐波的电压电流值，且超过设定限值，检查测量单元是否告警。 | 关键项
|  | 录波功能 | a） 应支持事件启动录波，在事件触发、人工触发及联网触发时启动原始采样数据记录； b） 应支持周期启动录波，按照设定的时间间隔周期性启动原始采样数据记录； c） 应支持连续录波，按照恒定的采样频率连续进行原始采样数据记录； d） 应支持录波文件的导出。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.6.2 | 测量单元 | 新增 | 1. 检查宽频测量单元是否支持事件触发、人工触发及联网触发时启动原始采样数据记录； 2.设定启动录波周期，检查是否按设定周期启动原始采样数据记录； 3.检查COMTRADE文件是否按照恒定的采样频率连续进行原始采样数据记录； 4.检查是否支持录波文件的导出。 | 关键项
|  | 数据记录的安全性 | a） 不应因直流电源中断、快速或缓慢波动及跌落丢失已保存的数据记录； b） 不应因外部访问而删除数据记录； c） 不应提供人工删除和修改数据记录的功能。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.6.3 | 测量单元 | 新增 | 1.在进行电源影响测试中，检查已保存的数据记录是否丢失； 2.在外部访问后检查数据记录是否删除； 3.检查是否提供人工删除和修改数据的功能。 | 关键项
13 | 时间同步功能 | 基准时间源 | 应采用厂站时间同步装置输出的时间同步信号作为数据采样的基准时间源。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.7.1 | 测量单元 | 新增 | 检查宽频测量单元采用的时间同步信号类型。 | 关键项
|  | 时间同步要求 | a） 应具有守时功能； b） 在闰秒发生期间，装置不应产生数据错误、数据丢失等异常状况；数据帧中的闰秒标志位应能真实反应闰秒的实际情况；闰秒预告与闰秒标志置位见《南方电网宽频测量装置技术规范》6.7.7.2图4《闰秒过程中闰秒预告与闰秒标志置位时序图》； c） 应支持《南方电网宽频测量装置技术规范》附录G规定的时间同步监测功能。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.7.7.2 | 测量单元 | 新增 | 1.检查宽频测量单元是否具备守时功能； 2.利用时间同步测试仪模拟正闰秒和负闰秒，检查宽频测量单元数据帧中的闰秒标志位应能真实反应闰秒的实际情况，检查数据是否发生错误、丢失等异常状况。 3.利用时间同步测试仪为被测设备提供对时信号，检查宽频测量单元是否具有NTP协议的对时状态测量功能，是否支持通过以DL/T 860通信规约传输《南方电网宽频测量装置技术规范》附录表G.1规定的状态信息；设置时间同步测试仪输出模拟《南方电网宽频测量装置技术规范》附录表G.2、G.3和G.4的场景，检查宽频测量单元是否具备对应的时间监测状态自检功能。 | 关键项
14 | 零漂要求 |  | 采用模拟量采样时，二次电压回路的零漂值应小于0.05V，二次电流回路的零漂值应小于0.1%In。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.1 | 测量单元 | 新增 | 各交流回路不加任何激励量，检查交流二次电压回路与交流二次电流回路的零漂值是否满足要求。 | 关键项
15 | 频率设置要求 |  | 电压无压时，装置间隔频率置为0。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.2 | 测量单元 | 新增 | 检查电压无压时，装置间隔频率是否置为0。 | 关键项
16 | 额定频率下的测量准确度 |  | 额定频率下的测量准确度如下：（表1） | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.1 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压、 电流回路施加电压幅值 0.1Un～2.0Un， 电流幅值 0.1In～2.0In 范围内的三相对称测试信号，检查装置输出的三相电压、电流相量，正序电压、电流相量和电 压频率、频率变化率的误差最大值，检查是否满足误差要求。 | 关键项
17 | 频率偏移情况下的测量准确度 |  | 频率偏移情况下的测量准确度如下：（表2） | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.2 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压、 电流回路施加基波频率 45Hz～55Hz 范围内的三相对称测试信 号，检查装置输出的三相电压、电流相量，正序电压、电流相量和电压频率、频率变化率的准确度是否满足误差要求。 | 关键项
18 | 谐波影响下的测量准确度 |  | 谐波影响下的测量准确度如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.3 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压回路施加基波频率 49.5Hz、50Hz 和 50.5Hz 的三相测试信号，任 意一相回路叠加 2 次～25 次、10THD 的谐波分量，检查装置输出的三相电压相量，正序电压相量和电压频率、频率变化率的测量准确度的误差最大值，检查是否满足误差要求。 | 关键项
19 | 幅值不平衡下的测量准确度 |  | 幅值不平衡下的测量准确度应满足表（1）规定的内容。 | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.4 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压、电流回路施加三相相角平衡，额定频率，平衡相额定幅值，非平衡相电压幅值 0.0Un～1.2Un，电流幅值 0.0In～1.2In范围内的三相测试信号，检查装置输出的三相电压、电流相量，正序电压、电流相量和电压频率、频率变化率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
20 | 相角不平衡下的测量准确度 |  | 相角不平衡下的测量准确度应满足表（1）规定的内容。 | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.5 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压、 电流回路施加三相对称基础上，任一相相角变化 0°～ 180° 范围内的三相测试信号，记录装置输出的三相电压、电流相量，正序电压、电流相量和电压频率、频率变化率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
21 | 有功功率和无功功率测量准确度 |  | 装置输出的有功功率和无功功率的测量准确度误差极限为 0.5%。 | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.6 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压、 电流回路施加： 基波频率 49Hz～51Hz，功率因数角 0°～90 °范围内的三相对称测试信号，检查装置输出的有功功率和无功功率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
22 | 带外频率影响下的测量准确度 |  | 带外频率影响下的测量准确度如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.7 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压回路施加基波频率 49.5Hz、50.0Hz 和 50.5Hz，任一相叠加与装 置实时传输速率相关的幅值为 10%Un，带外频率范围为 100Hz ～150Hz 的三相测试信号，检查装置输出的三相电压相量，正序电压相量和电压频率、频率变化率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
23 | 双通道双频率测量准确度 |  | 双通道双频率测量准确度应满足表（2）规定的内容。 | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.15.8 | 测量单元 | 新增 | 将装置一组三相电压回路加入 1.0Un、49Hz 的电压信号，另一组三相电压回路加入 1.0Un、51Hz 的电压信号，检查装置输出的三相电压相量，正序电压相量和电压频率、频率变化率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
24 | 幅值阶跃响应时间 |  | 幅值阶跃响应时间如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.16.1 | 测量单元 | 新增 | 从 Un（或 In）进行 10%Un（或 10%In）的幅值阶 跃变化，并保持变化前后相角一致的三相对称测试信号，记录装置输出的各相量测量结果的阶 跃响应时间，检查是否满足要求； 各测量量的阶跃响应时间从其测量准确度误差超过允许的最大误差要求时刻开始计算，即：幅值误差大于 0.2%，相角误差大于 0.2° ，频率误差大于 0.025Hz，频率变化率误差大于 0.1Hz/s 时，到其测量准确度误差再次满足允许的最大误差要求时刻结束计算。 | 关键项
25 | 相角阶跃响应时间 |  | 相角阶跃响应时间如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.16.2 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压、 电流回路施加：相角发生 10°阶跃变化，并保持变化前后幅 值一致的测试信号，记录装置输出的各相量测量结果的阶跃响应时间，检查是否满足要求； 各测量量的阶跃响应时间从其测量准确度误差超过允许的最大误差要求时刻开始计算，即：幅值 误差大于 0.2%，相角误差大于 0.2° ，频率误差大于 0.025Hz，频率变化率误差大于 0.1Hz/s 时，到其测量准确度误差再次满足允许的最大误差要求时刻结束计算。 | 关键项
26 | 幅值调制 |  | 幅值调制准确度要求如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.16.3 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压回路施加基波频率 49.5Hz、50Hz 和 50.5Hz，调制深度 10%Un，调制频率在 0.1Hz～5.0Hz 范围内三相对称测试信号，检查装置输出的三相电压相量，正序电压相量和电压频率、频率变化率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
27 | 相角调制 |  | 相角调制准确度要求如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.16.4 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压回路施加基波频率 49.5Hz、50Hz 和 50.5Hz，相角调制深度为 5.7°（0.1rad），调制频率在 0.1Hz～5.0Hz 范围内 的三相对称测试信号，检查装置输出的三相电压相量，正序电压相量和电压频率、频率变化率的测量准确度的误差是否满足误差要求。 | 关键项
28 | 幅值与相角同时调制 |  | 幅值与相角同时调制准确度要求如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.16.5 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压回路施加基波频率 49.5Hz、50Hz 和 50.5Hz，幅值调制深度 10%Un，相角调制深度为 5.7°（0.1rad），调制频率在 0.1Hz～5.0Hz、幅值调制与相角调制初相角相差 180° ，范围内的三相对称测试信号，检查装置输出的三相电压相量，正序电压相量和电压频率、频率变化率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
29 | 频率斜坡 |  | 频率斜坡准确度要求如下： | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.16.6 | 测量单元 | 新增 | 向装置的交流电压回路施加基波频率 45Hz～55Hz，频率变化率 1.0Hz/s，检查装置输出的三相电压相量，正序电 压相量和电压频率、频率变化率的测量准确度是否满足误差要求。 | 关键项
30 | 直流量测量准确度 |  | 直流信号测量误差不应大于0.5%。 | GB/T 26862《电力系统同步相量测量装置检测规范》 | 5.16.7 | 测量单元 | 新增 | 被测单元的直流信号采集范围为4mA~20mA，调整标准直流信号发生器的输出信号使其分别为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA，检查被测单元直流量的测量精度。 | 关键项
31 | 谐波相量测量准确度 | 谐波电压相量测量准确度 | 当基波频率在49.5Hz～50.5Hz时，谐波电压测量准确度应满足下表要求：当谐波次数h≤5时，误差不大于0.25Hz；当谐波次数h>5时，误差不大于0.05Hz*h；。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.3 | 测量单元 | 新增 | 1. 向宽频测量单元施加基波频率49.5Hz、50Hz 和50.5Hz 的三相电压电流测试信号，在测试信号上依次叠加2次~50次谐波，电压谐波含量为0.005Un，电流谐波含量为0.01In，检查宽频测量单元输出的谐波幅值、相角和频率误差是否满足要求； 2. 向宽频测量单元施加基波频率49.5Hz、50Hz 和50.5Hz 的三相电压电流测试信号，在测试信号上依次叠加2次~50次谐波，电压谐波含量为0.02Un，电流谐波含量为0.03In，检查宽频测量单元输出的谐波幅值、相角和频率误差是否满足要求； 3.向宽频测量单元施加基波频率49.5Hz、50Hz 和50.5Hz 的三相电压电流测试信号，在测试信号上依次叠加2次~50次谐波，电压谐波含量为0.1Un，电流谐波含量为0.1In，检查宽频测量单元输出的谐波幅值、相角和频率误差是否满足要求。 | 关键项
|  | 谐波电流相量测量准确度 | 当基波频率在49.5Hz～50.5Hz时，谐波电流测量准确度应满足下表规定：当谐波次数h≤5时，误差不大于0.25Hz；当谐波次数h>5时，误差不大于0.05Hz*h。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.3 | 测量单元 | 新增 |  | 关键项
32 | 间谐波测量准确度 | 间谐波电压相量测量准确度 | 基波频率在49.5Hz～50.5Hz时，间谐波电压测量准确度应满足下表规定：当谐波次数h≤5时，误差不大于0.25Hz；当谐波次数h>5时，误差不大于0.05Hz*h。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.3 | 测量单元 | 新增 | 1.向宽频测量单元施加基波频率49.5Hz、50Hz 和50.5Hz 的三相电压电流测试信号，在测试信号上依次叠加2.5Hz，5Hz，10Hz，20Hz，40Hz，80Hz，160Hz，320Hz，640Hz，1280Hz，2490Hz间谐波，电压间谐波含量为0.005Un，电流间谐波含量为0.01In，检查宽频测量单元输出的间谐波幅值、相角和频率误差是否满足要求； 2. 向宽频测量单元施加基波频率49.5Hz、50Hz 和50.5Hz 的三相电压电流测试信号，在测试信号上依次叠加2.5Hz，5Hz，10Hz，20Hz，40Hz，80Hz，160Hz，320Hz，640Hz，1280Hz，2490Hz间谐波，电压间谐波含量为0.02Un，电流间谐波含量为0.03In，检查宽频测量单元输出的间谐波幅值、相角和频率误差是否满足要求； 3.向宽频测量单元施加基波频率49.5Hz、50Hz 和50.5Hz 的三相电压电流测试信号，在测试信号上依次叠加2.5Hz，5Hz，10Hz间谐波，电压间谐波含量为0.05Un，电流间谐波含量为0.05In，检查宽频测量单元输出的间谐波幅值、相角和频率误差是否满足要求； 4.向宽频测量单元施加基波频率49.5Hz、50Hz 和50.5Hz 的三相电压电流测试信号，在测试信号上依次叠加20Hz，40Hz，80Hz，160Hz，320Hz，640Hz，1280Hz，2490Hz间谐波，电压间谐波含量为0.1Un，电流间谐波含量为0.1In，检查宽频测量单元输出的间谐波幅值、相角和频率误差是否满足要求。 | 关键项
|  | 间谐波电流相量测量准确度 | 基波频率在49.5Hz～50.5Hz时，间谐波电流测量准确度应满足下表规定：当谐波次数h≤5时，误差不大于0.25Hz；当谐波次数h>5时，误差不大于0.05Hz*h。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.3 | 测量单元 | 新增 |  | 关键项
33 | 装置录波 |  | a） 事件启动录波采样率应不低于10kHz，最长录波时间不小于10s，录波记录文件不少于1000条，循环记录； b） 周期启动录波采样率不低于2kHz，记录间隔周期从整小时开始，每隔15分钟启动一次，每次录波时间不少于30s，存储时长不少于60天，循环记录； c） 连续录波的采样频率应不低于5kHz，应支持不少于72小时连续记录，宜每分钟形成一个录波文件，循环记录。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.4 | 测量单元 | 新增 | 1.向宽频测量单元持续输入三相电压电流信号，模拟事件记录功能中的事件，查看COMTRADE录波文件，检查采样率、录波时间是否满足要求；模拟超1000次事件启动录波，检查录波文件是否不少于1000条，是否实现循环记录； 2.向宽频测量单元持续输入三相电压电流信号，设置宽频测量单元启动录波周期为15分钟，查看COMTRADE录波文件，检查采样率、启动间隔、录波时间和存储时长是否满足要求，是否实现循环记录； 3.向宽频测量单元持续输入三相电压电流信号并计时72小时，计时结束后，查看COMTRADE录波文件，检查采样率、文件数量和连续时间是否满足要求，是否实现循环记录。 | 关键项
34 | 低频振荡性能检验 |  | a） 低频振荡频率监视范围：0.1Hz～2.5Hz； b） 低频振荡判据：功率振荡峰峰值超过预设门槛PLFO并持续X个周波，PLFO与X数值可整定。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.5 | 测量单元 | 新增 | 向宽频测量单元输入三相幅值调制信号，调制频率分别为0.1Hz、0.5Hz、1Hz、2.5Hz，调制深度为10%额定幅值，输出信号至少持续X+2 个低频振荡周波（X 数值可整定，例如：X=5），装置的功率振荡峰峰值预设门槛PLFO整定为N%（N＜10）额定幅值，检验宽频测量单元是否能发出低频振荡告警事件并启动录波。 | 关键项
35 | 次/超同步振荡性能检验 |  | a） 次/超同步振荡监测采用瞬时功率计算，频率监视范围：2.5Hz～45Hz和55Hz～95Hz，频率测量误差不大于0.5Hz； b） 次/超同步振荡判据：采用次/超同步振荡的主导分量作为越限的监测量。瞬时功率振荡幅值超过预设门槛Psso并持续X秒，Psso与X数值可整定。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.6 | 测量单元 | 新增 | 1.设置次/超同步振荡启动门槛值Psso = 10%Pn，持续时间设置为X=5； 2.令功率信号中包含的次/超同步振荡功率达到1.1Psso，功率信号中包含的振荡频率在次/超同步振荡频率监视范围内，依次为3.5Hz、10Hz、44Hz、56Hz、70Hz、94Hz； 3.次/超同步振荡信号持续时间达到10s 后，检验宽频测量单元是否能发出振荡告警事件并启动录波。检查频率误差是否满足要求。 | 关键项
36 | 中/高频段振荡性能检验 |  | a） 中/高频段振荡监测采用瞬时功率计算，频率监测范围：95Hz＜f≤2500Hz，频率测量误差要求不大于1Hz； b） 中/高频段振荡判据：采用中/高频段振荡的主导分量作为越限的监测量。瞬时功率振荡幅值超过预设门槛PMFO or HFO并持续X秒，PMFO or HFO 与X数值可整定。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.7 | 测量单元 | 新增 | 1.设置中/高频段振荡启动门槛值PMFO or HFO= 3%Pn，持续时间设置为X=5； 2.令功率信号中包含的中/高频段振荡功率达到1.1PMFO or HFO，功率信号中包含的振荡频率在中/高频段振荡频率监视范围内，依次为97Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、2498Hz； 3.中/高频段振荡信号持续时间达到10s 后，检验宽频测量单元是否能发出振荡告警事件并启动录波。检查频率误差是否满足要求。 | 关键项
37 | 通信性能 |  | a） 传输方式要求：装置应按时间顺序逐次、均匀、实时传送动态数据，传送的动态数据中应包含整秒时刻的数据； b） 实时传送速率：装置动态数据的实时传送速率可以整定，至少具有25次/s、50次/s、100次/s的可选速率； c） 时延要求：装置实时传送的动态数据的输出时延，即实时传送的动态数据时标与数据输出时刻之时间差；上传速率为25次/秒的宽频测量单元时延不应大于600ms；上传速率为50 次/秒、100次/秒时，宽频测量单元的时延不应大于300ms； d） 执行主站的召唤历史数据命令时，不应影响实时帧传送速率。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.8 | 测量单元 | 新增 | 1.宽频测量单元与集中器正常通信，检查上送到集中器的数据是否逐次、均匀，数据是否包含整秒时刻的数据； 2.在数据上送的过程中，仿真主站通过集中器下发召唤历史数据命令，不影响实时帧的传送速率； 3.利用报文捕捉工具，捕捉宽频测量单元与集中器间的通信报文，分别检查在25次/s、50次/s、100次/s传送速率下，动态数据时标与数据输出时刻之时间差是否满足要求； 4.调整宽频测量单元的动态数据实时传送速率，检查是否支持25次/s、50次/s、100次/s。 | 关键项
38 | 时间同步性能 |  | a） 对时精度：对时误差不大于±1µs； b） 守时精度：当同步时间信号丢失或异常时，装置在60min以内，相角测量误差的改变量应不大于1°（即时间改变量应不大于56µs）。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 6.8.9 | 测量单元 | 新增 | 1. 宽频测量单元接入时间同步信号，测试宽频测量单元的时间准确度是否满足要求； 2. 宽频测量单元接入时间同步信号2个小时后，断开时间同步信号，进入守时状态，连续运行60min后，测试宽频测量单元的时间准确度是否满足要求。 | 关键项

## 宽频数据集中器测试
0
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | Q/CSG | 南方电网宽频测量装置技术规范
2 | DL/T 860.10-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2020版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 项目一级标题 | 项目二级标题 | 技术要求具体内容，包含多条时可分行编写，也可采用a） b） c）开头，末尾要有句号。 | 标准代号+标准名称，多条用换行分隔，见示例。 | 章节号尽量精确到条款编号级，多条用换行分隔并与E列对应，见示例 | 默认为通用，多类装置填写装置类别，如采集装置和集中器 | 与现有送样检测标准的关系，如果是已有的直接留空，新增的项目填新增 | 多条方法用数字加点号开头，见示例，末尾要有句号。 | 关键项/一般项/考察项 | 关键项和考察项此格留空。一般项填写不符合标准要求每X处扣X分，累计最高X分。 | 填写单项分值，同K列 | 留空 | 留空 | 留空
2 | 宽频数据集中器命名 |  | 宽频数据集中器的装置命名应印在装置面板上，应包含装置型号及装置名称： | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.1 | 数据集中器 | 新增 | a) 检查装置面板是否显示装置型号及装置名称； b） 检查装置命名规则是否满足要求。 | 关键项
3 | 结构及外观 | 机箱尺寸 | 宽频数据集中器的机箱尺寸应符合GB/T 19520.12的规定，采用宽度为19英寸， 高度为4U或2U， 深度不超过 400 毫米的机箱。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.2.1 | 数据集中器 | 新增 | 通过测量工具测量宽频数据集中器的机箱尺寸、高度及深度是否满足要求。 | 关键项
|  | 面板布局 | a） 机箱高度为 4U 的宽频数据集中器，装置面板应满足以下要求： 1) 装置面板包含LED、液晶、按键、LOGO、铭牌等五个区域，各个区域在装置面板上的相对位置不应改变； 2) 采用触摸屏的宽频数据集中器，可取消按键区域。 b） 机箱高度为2U的宽频数据集中器，装置面板应满足以下要求： 1） 装置面板布局示意图包含装置型号名称、LED、LOGO、铭牌等四个区域，各个区域在装 置面板上的相对位置不应改变； 2） 人机交互采用外接显示器、鼠标和键盘。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.2.2 | 数据集中器 | 新增 | a) 检查宽频数据集中器的面板布局是否符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录 C的面板布局要求； b) 检查 4U 装置、2U 装置面板的各区域相对位置是否满足要求； c) 检查2U 装置是否可采用外接显示器、鼠标和键盘实现人机交互。 | 关键项
|  | LED 指示灯 | 宽频数据集中器应至少具备4个LED指示灯： | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.2.3 | 数据集中器 | 新增 | a) 检查宽频数据集中器的LED指示灯数量及排列顺序是否满足要求； b) 检查下列情况下宽频数据集中器的LED 指示灯点亮逻辑是否满足要求： 1) 使装置上电正常运行； 2) 模拟软件运行异常； 3) 模拟装置硬件故障； 4) 断开或接入 B 码对时信号； 5) 模拟WPMU 与WPDC 通信异常。 | 关键项
|  | 液晶和按键 | 宽频数据集中器应具备液晶显示功能，液晶分辨率不小于 320x240，尺寸不小于 4.5 寸。输入方式 应采用按键方式或触摸屏方式。采用按键方式时， 按键应至少具备向上、向下、向左、向右、加、减、 确认、取消功能按键。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.2.4 | 数据集中器 | 新增 | a) 检查宽频数据集中器是否具备液晶显示功能；检查液晶分辨率及尺寸是否满足要求； b) 检查装置的输入方式是否支持按键或触摸屏，操作装置的向上、向下、向左、向右、加、减、确认、取消功能按键，检查按键功能与按键名称是否保持一致。 | 关键项
|  | 铭牌标识 | 装置应具备铭牌标识，注明生产厂家、装置型号、电源电压、出厂编号和出厂日期，宜支持二维码 系统管理。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.2.5 | 数据集中器 | 新增 | 检查宽频数据集中器的铭牌标识是否满足要求。 | 关键项
4 | 接口要求 | 通信接口检验 | a） 应采用RJ45电以太网接口或多模光纤以太网接口； b） 网络接口数目应不小于6个。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.3.1 | 数据集中器 | 新增 | 检查集中器的通信接口数量及接口类型是否满足要求。 | 关键项
|  | 对时接口检验 | a） 宽频数据集中器应具有IRIG-B对时输入接口，采用光纤B码时，光纤连接器宜采用多模、波长为850nm 的ST 或LC光纤接口； b） 采用电B码时，应采用RS485电平接口。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.3.2 | 数据集中器 | 新增 | 检查集中器的对时接口类型是否满足要求。 | 关键项
|  | 硬接点输出要求 | 宽频数据集中器应至少具备以下2路硬接点告警输出信号： a） 直流电源消失告警接点：直流电源消失时导通，应为常闭接点； b） 装置告警信号接点：宽频数据集中器硬件或软件自检异常时导通。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.3.3 | 数据集中器 | 新增 | 1. 检查集中器的硬接点接口数量是否满足要求。 2.模拟集中器直流电源消失，检测硬接点告警信号；模拟集中器硬件或软件异常，检测硬接点告警信号。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高1分。
5 | 人机界面 | 基本要求 | a） 对所有改变装置运行状态的人机接口操作，装置应具备确认提示机制，设置相应的权限和操作密码； b） 菜单按层次关系宜具备三级内容展现， 一级菜单包含： 运行信息、报告查询、参数设置、调试菜单共 4 项内容， 具体内容见表 8； c） 一级菜单项名称长度不超过 4 个汉字（8 字符），二、三级菜单项内容描述不超过 8 个汉字（16 字符）。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.4.1 | 数据集中器 | 新增 | a） 通过人机界面进行操作，改变装置运行状态，检查装置是否具备确认提示机制； b） 查看数据集中器人机界面的各级菜单是否满足要求。 | 关键项
|  | 界面菜单配置要求 | 宽频数据集中器一、二级菜单应满足《南方电网宽频测量装置技术规范》第7.4.2节“表 12 宽频数据集中器菜单列表”内容。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.4.2 | 数据集中器 | 新增 | 检查宽频数据集中器的界面菜单配置是否满足要求。 | 关键项
|  | 参数配置 | a） 装置参数支持就地配置和工具软件配置； b） 宽频数据集中器的参数配置包括主站数量、IP地址、通信端口，站内宽频测量单元的数量、 IP 地址、通信端口等信息。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.4.3 | 数据集中器 | 新增 | a）检查宽频数据集中器的参数是否支持就地配置和工具软件配置； b）检查宽频数据集中器的参数配置是否包括主站数量、IP地址、通信端口，站内宽频测量单元的数量、 IP 地址、通信端口等信息。 | 关键项
|  | 事件信息 | 宽频数据集中器应至少包含《南方电网宽频测量装置技术规范》第7.4.4节 中的事件信息。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.4.4 | 数据集中器 | 新增 | 检查宽频数据集中器事件分类、事件命名、指示灯状态等事件信息是否满足要求。 | 关键项
6 | 信息模型及通信服务 | 一般要求 | 宽频数据集中器的建模及通信服务应遵循DL/T 860的要求。 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.4.4 6.2.4.5 | 数据集中器 | 新增 | 宽频数据集中器的模型文件检验、数据模型检验按照《DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试》第6.2.4.4节、第6.2.4.5节进行。 | 关键项
|  | 建模规范 | a） 宽频测量单元和宽频数据集中器应分别建模，宽频数据集中器无需对宽频数据进行重复建模； b） 宽频数据集中器应配置 MMS 通信访问入口， 名称为 S1； c） 宽频数据集中器在 S1 访问点下配置公用 LD，名称为 LD0。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.5.2 | 数据集中器 | 新增 | a) 检查宽频数据集中器应单独建模(厂家应提供单独的宽频测量单元、宽频数据集中器的模型文件)，检查宽频数据集中器对宽频数据是否重复建模； b) 检查宽频数据集中器是否配置 名称为 S1的MMS 通信访问入口； c) 检查宽频数据集中器在 S1 访问点下是否配置名称为 LD0公用 LD； d) 检查宽频数据集中器模型功能配置是否满足《南方电网宽频测量装置技术规范》表F.2要求。 | 关键项
|  | 通信服务 | 装置应具备所示通信服务： | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.5.3 | 数据集中器 | 新增 | a) 检查宽频数据集中器是否具备MMS服务、宽频数据传输服务两种通信服务功能； b) 检查宽频数据集中器的MMS服务，报告服务应支持传输装置自检信息、运行状态，并能实现时间同步管理； c) 检查宽频数据集中器面向宽频测量单元的宽频数据传输服务，检查实时数据传输格式与通信流程、离线数据传输格式与通信流程是否满足要求，传输速率是否为100Hz； d) 检查宽频数据集中器与主站间的宽频数据传输服务，检查实时数据传输格式与通信流程、离线数据传输格式与通信流程是否满足要求，当传输速率小于100Hz时，是否采用抽点上送方式。 | 关键项
7 | 版本管理 |  | a） 装置版本信息由装置型号、装置名称、软件版本、程序校验码、程序生成时间、ICD 模型版本、 ICD 模型校验码等部分组成； b） 版本信息在菜单中的显示格式参考《南方电网宽频测量装置技术规范》第7.6节，显示的版本号前统一添加字母 V，软件版本和 ICD 模型版本按照 Vx.xx 格式显示； c） 版本信息显示的程序校验码和 ICD 模型校验码为装置内部程序及模型校核产生的校验信息； d） 程序生成时间应至少包含年、月、日信息。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.6 | 数据集中器 | 新增 | 检查宽频数据集中器版本信息是否满足要求。 | 关键项
8 | 基本要求 |  | 宽频数据集中器宜采用双直流电源模块供电，两个电源应独立工作，任一电源中断不应造成装置故障或重启。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.7.1 | 数据集中器 | 新增 | 检查集中器是否支持双直流电源模块独立供电，模拟任一电源中断，集中器工作不受影响。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高1分。
9 | 通信功能 |  | a） 应能实时接收、汇集、转发宽频测量单元传输的数据报文，包括动态数据传输报文、离线数据传输报文； b） 应能向多个主站实时转发站内宽频测量数据； c） 应能响应主站对文件的召唤，包括事件启动录波、连续录波、周期启动录波、稳态数据记录、动态数据记录； d） 应采用《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A规定的宽频测量装置传输规约上送实时数据和离线数据； e） 应支持通过DL/T 860标准对外传输告警信息和状态事件。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.7.2 | 数据集中器 | 新增 | 1.集中器下行与宽频测量单元通信正常，上行与至少2个仿真主站通信正常； 2.检查是否具备上述通信功能。 | 关键项
10 | 数据存储功能 | 动态数据记录 | 宽频数据集中器应支持动态数据的记录，动态数据记录应能连续记录所测全部接入量信号，包括电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、模拟量、频率、谐波相量、间谐波相量、谐波频率、间谐波频率及开关状态信号等。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.7.3.1 | 数据集中器 | 新增 | 检查集中器是否具备连续记录所测全部接入量信号，包括电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、模拟量、频率、谐波相量、间谐波相量、谐波频率、间谐波频率及开关状态信号等。 | 关键项
|  | 稳态数据记录 | 宽频数据集中器应支持稳态数据的记录，稳态数据记录应能按照设定的时间间隔周期性启动记录所测全部接入量信号，包括电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、模拟量、频率、谐波相量、间谐波相量、谐波频率、间谐波频率及开关状态信号等，记录格式应按照附录A要求的动态数据记录格式。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.7.3.2 | 数据集中器 | 新增 | 检查集中器是否具备按照设定的时间间隔周期性启动记录所测全部接入量信号，包括电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、模拟量、频率、谐波相量、间谐波相量、谐波频率、间谐波频率及开关状态信号等，记录格式应按照《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A要求的动态数据记录格式。 | 关键项
|  | 数据记录的安全性 | a） 不应因直流电源中断、快速或缓慢波动及跌落丢失已保存的数据记录； b） 不应因外部访问而删除数据记录； c） 不应提供人工删除和修改数据记录的功能。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.7.3.3 | 数据集中器 | 新增 | a） 在进行电源影响测试中，检查已保存的数据记录是否丢失； b） 在外部访问后检查数据记录是否删除； c） 检查是否提供人工删除和修改数据的功能。 | 关键项
11 | 时间同步功能 |  | 宽频数据集中器应支持IRIG-B信号对时，对时信号可采用光纤多模ST接口、LC接口或电RS485接口，并具有《南方电网宽频测量装置技术规范》附录E规定的时间同步监测功能。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.7.4 | 数据集中器 | 新增 | 检查集中器是否支持IRIG-B信号对时，检查对时接口是否满足要求，检查集中器的时间同步监测功能是否满足《南方电网宽频测量装置技术规范》附录E规定的内容。 | 关键项
12 | 时间同步性能 |  | 宽频数据集中器的对时精度应优于1ms。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.8.1 | 数据集中器 | 新增 | 集中器接入IRIG-B信号对时，测试集中器的对时精度是否满足要求。 | 关键项
13 | 实时通信性能 |  | a） 宽频数据集中器转发实时动态数据的延迟时间应不大于200ms； b） 宽频数据集中器能接入的主站个数应不少于8个； c） 宽频数据集中器能接入的宽频测量单元台数应不少于8个，可接入的间隔数不少于48个。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.8.2 | 数据集中器 | 新增 | a） 宽频数据集中器对上接入6台主站，至少2台主站保持实时数据上送，对下接入8台宽频测量单元，利用报文捕捉工具，捕捉集中器与宽频测量单元间以及集中器与仿真主站间的通信报文，检查动态数据转发延迟时间是否满足要求； b） 集中器与多个主站和多个宽频测量单元同时进行通信，检查接入的主站个数和宽频测量单元个数及间隔数是否满足要求。 | 关键项
14 | 数据记录与存储 | 动态数据记录 | a）装置动态数据的记录速率应为 100 次/秒； b）装置动态数据的保存时间不应少于 14 天； c） 应支持动态数据记录文件的导出。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.8.3.1 | 数据集中器 | 新增 | a） 集中器与仿真主站和宽频测量单元通信正常，检查集中器的记录速率是否满足要求； b） 集中器与最多数量的宽频测量单元进行通信，连续运行14天，检查动态数据保存时间是否满足要求； c） 检查集中器是否支持动态数据记录文件的导出。 | 关键项
|  | 稳态数据记录 | a）装置稳态数据记录应支持不少于365天的连续记录，宜每天形成一个文件，每天记录的起始时间为北京时间0时0分0秒；已记录的数据应不因掉电而丢失； b）稳态数据记录每15分钟记录一秒数据，对应96秒/天，每秒数据的内容与该分钟动态数据记录文件第0秒的100帧数据完全相同； c）应支持稳态数据记录文件的导出。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 7.8.3.2 | 数据集中器 | 新增 | 集中器连续正常运行，检查稳态数据记录文件是否满足要求。 | 关键项

## 规约一致性检查
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | Q/CSG | 南方电网宽频测量装置技术规范
2 | DL/T 860.10-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2020版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 项目一级标题 | 项目二级标题 | 技术要求具体内容，包含多条时可分行编写，也可采用a） b） c）开头，末尾要有句号。 | 标准代号+标准名称，多条用换行分隔，见示例。 | 章节号尽量精确到条款编号级，多条用换行分隔并与E列对应，见示例 | 默认为通用，多类装置填写装置类别，如采集装置和集中器 | 与现有送样检测标准的关系，如果是已有的直接留空，新增的项目填新增 | 多条方法用数字加点号开头，见示例，末尾要有句号。 | 关键项/一般项/考察项 | 关键项和考察项此格留空。一般项填写不符合标准要求每X处扣X分，累计最高X分。 | 填写单项分值，同K列 | 留空 | 留空 | 留空
2 | 传输规约 | 实时数据传输格式与通信流程 | 实时数据传输格式与通信流程应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.1的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录A.1 | 通用 | 新增 | 检查实时数据传输格式与通信流程是否符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.1的要求。 | 关键项
|  | 动态数据记录格式 | 动态数据记录格式应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.2的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录A.2 | 通用 | 新增 | 检查动态数据记录格式是否符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.2的要求。 | 关键项
|  | 离线文件传输格式与通信流程 | 离线文件传输格式与通信流程应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.3的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录A.3 | 通用 | 新增 | 检查离线文件传输格式与通信流程是否符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.3的要求。 | 关键项
|  | 宽频测量典型数据命名规则 | 宽频测量典型数据命名规则应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.4的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录A.4 | 通用 | 新增 | 检查宽频测量典型数据命名规则是否符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录A中A.4的要求。 | 关键项
3 | 模型检验 | 访问点建模 | 逻辑设备建模应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录F中F.1的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录F.1 | 通用 | 新增 | 1. 检查宽频测量单元的入口访问点AccessPoint：常规采样装置应具备一个MMS通信访问点S1；数字化采样装置应包含GOOSE访问点G1 、SV访问点为M1； 2. 检查宽频数据集中器是否配置 名称为 S1的MMS 通信访问入口。 | 关键项
|  | 逻辑设备建模 | 逻辑设备建模应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录F中F.1的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录F.1 | 通用 | 新增 | 1. 检查宽频测量单元逻辑设备LD建模：常规采样装置在S1访问点下配置2个逻辑设备，分别为公用LD（名称为LD0）、遥信LD（名称为CTRL）；数字化采样装置应在G1访问点下配置逻辑设备PIGO，在M1访问点下配置逻辑设备PISV； 2. 检查宽频测量单元模型功能配置，是否按照《南方电网宽频测量装置技术规范》表F.1进行描述； 3.检查宽频数据集中器在 S1 访问点下是否配置名称为 LD0公用 LD； 4. 检查宽频数据集中器模型功能配置是否按照《南方电网宽频测量装置技术规范》表F.2进行描述，应实现装置复归、告警、事件、开入、对时自检、状态监视等功能。 | 关键项
|  | 逻辑节点建模 | 逻辑节点建模应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录F中F.2的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录F.2 | 通用 | 新增 | 1. 检查宽频测量单元应配置LLN0、LPHD、GGIO逻辑节点，同一类型有多个逻辑节点时通过阿拉伯数字后缀来区分； 2.检查逻辑节点是否符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录F中F.2的要求。 | 关键项
|  | 数据集 | 数据集应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录F中F.3的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录F.3 | 通用 | 新增 | 检查宽频测量装置应预定义下列数据集： a）遥测（dsAin）； b）遥信（dsDin）； c）告警信号（dsAlarm）； d）事件信号（dsWarning）； e）装置参数（dsParameter）； | 关键项
|  | 告警建模 | 告警建模应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录F中F.4的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录F.4 | 通用 | 新增 | 1. 检查装置告警位于设备的公共逻辑设备（LD0）； 2. 告警采用DL/T 860中规定的GGIO中的Alm进行告警建模。 3. 告警的动作和返回信息作为同一个点的合、分状态发送。 | 关键项
|  | 数据描述 | 数据描述应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录F中F.5的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录F.5 | 通用 | 新增 | 检查模型文件中的版本信息，在IED元素的Type属性填写设备类型属性值、在ConfigVersion属性填写配置版本属性值。ICD文件中包含中文的“desc”描述和dU属性，供配置工具和客户端软件离线或在线获取数据描述。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高1分。 | 关键项修改为一般项
|  | 定值建模 | 数据描述应符合《南方电网宽频测量装置技术规范》附录D、附录F的要求。 | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 | 附录D | 通用 | 新增 | 1.检查功能投退控制字描述按照《南方电网宽频测量装置技术规范》附录D.4要求； 2.检查越限定值描述按照《南方电网宽频测量装置技术规范》附录D.5要求。 | 关键项
4 | 61850规约一致性检验 | 报告服务检验 | 宽频测量单元通信功能要求如下： 应支持以DL/T 860标准的方式对外传输告警信息和状态事件。 宽频数据集中器的通信功能要求如下： 应支持通过DL/T 860标准对外传输告警信息和状态事件； | Q/CSG 南方电网宽频测量装置技术规范 DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 第6.7.5节、第7.7.2节 | 通用 | 新增 | 按DL/T 860.10-2018规定的一致性测试方法分别对61850 Server进行测试。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高1分。

## 电气安全和电磁兼容测试部分
变电站自动化设备送样检测通用标准-电气安全和电磁兼容测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 11287-2000 | 电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验(正弦)
2 | GB/T 14537-1993 |  | 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
3 | GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
4 | GB/T 17626.3-2016 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
5 | GB/T 17626.4-2018 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变抗扰度试验
6 | GB/T 17626.5-2019 |  | 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
7 | GB/T 17626.6-2017 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
8 | GB/T 17626.8-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
9 | GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
10 | GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
11 | GB/T 17626.18-2016 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
12 | GB/T 17626.29-2006 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
13 | Q/CSG | 南方电网宽频测量装置技术规范
1 绝缘性能测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2013版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 绝缘电阻检验 |  | 在正常试验大气条件下，绝缘电阻的要求见表14。 | GB∕T 13729-2019远动终端设备 | 5.6.1、表14 | 宽频测量装置 |  | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）。 2.用开路电压为250V（额定绝缘电压≤60V）、500V（额定绝缘电压＞60V）的测试仪器测定其绝缘电阻值，施加电压时间不小于 5s，读取绝缘电阻值并检查绝缘电阻值是否不小于5MΩ。 3.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行绝缘电阻测试。 | 关键项
|  |  |  | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.8.1
2 | 介质强度检验 |  | 设备应能承受介质强度试验，而无击穿闪络及元器件损坏现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.8.2 | 宽频测量装置 |  | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）。 2.额定绝缘耐压在125V～250V 之间户内场所介质强度选择1500V，户外场所介质强度选择2500V、50Hz，在60V～125V 之间试验电压为1kV、50Hz，额定绝缘耐压不大于 60V试验电压为0.5kV、50Hz。 3.检查装置在试验期间是否未发生击穿或闪络现象，装置元器件是否无损坏。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行耐压测试。 | 关键项
3 | 冲击电压检验 |  | 装置能承受标准雷电波的冲击电压试验，试验后，设备元器件应无损坏现象，设备各项功能和性能应满足要求。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.8.3 | 宽频测量装置 |  | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）。 2.各回路分别施加1.2/50μs的标准雷电波电压（分正、负两个极性），每个极性至少施加三个脉冲，脉冲间隔时间不小于1s。额定绝缘耐压在大于60V试验电压为 5kV，额定绝缘耐压不大于60V试验电压为1kV； 3.检查装置在试验期间是否未出现破坏性放电（火花、闪络 或击穿），装置元器件是否无损坏。试验后，测试装置性能满足技术规范要求。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行冲击电压测试，试验电压为5.0kV/1.0kV。 | 关键项
2 机械性能测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2013版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 振动响应检验 |  | 装置应能承受GB/T 11287-2000中规定的严酷等级为2级的振动响应试验，在试验期间和试验后装置的性能应符合要求。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.11 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.装置固定在振动台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，交越频率：60Hz，扫描速率为1倍频/min，交越频率以下位移幅值为0.075mm，交越频率以上加速度为10m/s2，每一次扫频循环时间为8min，试验持续时间：24min； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环1次； 4.振动过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 振动响应试验产生的变差应满足产品标准或技术条件的要求。试验过程中，不应引起产品的信号牌或其他形式的机械指示信号改变既定的状态。试验后，产品应无紧固件松动，无机械损坏现象，并应符合有关标准要求。 | GB/T 11287-2000电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验(正弦) | 5.1 | 通用
2 | 振动耐久检验 |  | 装置应能承受GB/T 11287规定的1级振动响应和振动耐受试验。试验后，设备各项功能和性能符合规定。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.11 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.装置不上电固定在振动台上； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，加速度为10m/s2，扫描速率1倍频/min，每一次扫频循环时间为8min、20次共为8h； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环20次； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 试验后，产品应无紧固件松动，无机械损坏现象，有关性能应满足产品标准或技术条件的要求。 | GB/T 11287-2000电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验(正弦) | 5.2.2 | 通用
3 | 冲击响应检验 |  | 装置应能承受GB/T 14537规定的2级冲击响应和冲击耐受试验，以及I级碰撞试验。试验后，设备各项功能和性能符合规定。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.11 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.装置固定在冲击碰撞台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.加速度为98m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向每个方向上的脉冲数3个，共18次； 4.冲击过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 试验期间，产品不应误动作；试验后，产品仍应符合有关的性能技术要求，也不应受到机械损坏。 | GB/T 14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 | 5.1 | 通用
4 | 冲击耐久检验 |  | 装置应能承受GB/T 14537规定的1级冲击响应和冲击耐受试验，以及I级碰撞试验。试验后，设备各项功能和性能符合规定。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.11 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为150m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向每个方向上的脉冲数3个，共18次； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 试验后，产品仍应符合有关的性能技术要求，也不应受到机械损坏。 | GB/T 14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 | 5.2.2 | 通用
5 | 碰撞检验 |  | 试验后，产品仍应符合有关的性能技术要求，也不应受到机械损坏。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.11 | 宽频测量装置 |  | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为100m/s2，脉冲持续时间为16ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向各1000次； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 | 5.2.2 | 通用 | 新增
3 温度测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2013版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 高温运行检验 |  | 装置的高低温性能满足《南方电网宽频测量装置技术规范》表5规定的要求。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.1 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.将装置放入高温箱内（C1级别），装置处于不通电状态； 2.高温箱以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，到达规定温度并稳定后开始计时，持续2小时； 3.将装置通电并施加额定值，持续运行2小时后，装置在试验箱内进行性能测试，宽频测量单元基波幅值测量误差的改变量应不大于100%、相角的误差改变量应小于1°，宽频数据集中器功能应正常。 | 关键项
2 | 低温运行检验 |  | 装置的高低温性能满足《南方电网宽频测量装置技术规范》表5规定的要求。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.1 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.将装置放入低温箱内（C1级别），装置处于不通电状态； 2.低温箱以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，到达规定温度并稳定后开始计时，持续2小时； 3.将装置通电并施加额定值，持续运行2小时后，装置在试验箱内进行性能测试，宽频测量单元基波幅值测量误差的改变量应不大于100%，相角的误差改变量应小于1°，宽频数据集中器功能应正常。 | 关键项
3 | 高温贮存检验 |  | 装置的储存、运输及安装的极限环境温度为－40℃～＋70℃。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.2 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.将装置放入高温箱内，装置处于不通电状态； 2.高温箱以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度（＋70℃），然后持续16小时； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
4 | 低温贮存检验 |  | 装置的储存、运输及安装的极限环境温度为－40℃～＋70℃。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.2 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.将装置放入低温箱内，装置处于不通电状态； 2.低温箱以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度（－40℃）； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
5 | 湿热性能检验 |  | 湿热条件（温度＋40℃±2℃，相对湿度90%～95%） | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.9 | 宽频测量装置 | 新增 | 1.将装置放入低温箱内，装置处于不通电状态； 2.试验室以不超过1℃/min的变化率升温，待温度达到＋40℃并稳定后再加湿到90%～96%范围内，保持48h，在试验过程最后1h～2h内，测量绝缘电阻，测量时间不小于5s。 | 关键项
4 EMC电磁兼容测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2013版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 静电放电抗扰度 |  | 1、试验等级： 接触放电：1级2kV，2级4kV，3级6kV，4级8kV 空气放电：1级2kV，2级4kV，3级8kV，4级15kV 2、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：4级） |  | 1、 试验布置：按照GB/T 17626.2-2018 7； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.2-2018 8； 3、 施加方法：直接放电和间接放电； 4、 试验方法：接触放电和空气放电； 5、 脉冲极性：正、负； 6、 放电时间间隔：1s； 7、 放电次数：各极性、各放电部位10次； 8、 测试部位：前面板中操作人员易经常触碰到的部位，如按键、显示屏、指示灯、调试口、面板等，导电部位采用接触放电方式，非导电部位采用空气放电方式；调试通信口（不含背板）加装密封盖时，不去掉密封盖对该口进行测试装置应满足上述验收准则，去掉密封盖对该口进行测试装置不应损坏； 9、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.2-2018电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |  | 通用
2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 1、脉冲电压： 电源端口和接地端口（PE）：3级2kV、4级4kV 信号端口和控制端口：3级1kV、4级2kV 2、重复频率:5kHz或100kHz 3、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：4级） |  | 1、 试验布置：按照GB/T 17626.4-2018 7； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.4-2018 8； 3、 脉冲频率：5kHz或100kHz； 4、 脉冲极性：正、负； 5、 测试时间：每个极性不小于60s； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、通信和功能地：容性耦合夹； 7、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、通信和功能地； 8、不适用于连接电缆总长始终小于3 m的功能地端口和通信端口； 9、被试装置与耦合网络或电容夹之间连线长度应小于1m，通信电缆长度应为10m； 10、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.4-2018电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变抗扰度试验 |  | 通用
3 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 1、试验场强：10V/m 2、试验频率：80MHz-1GHz 3、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：3级） |  | 1、 试验布置：按照GB/T 17626.3-2016 7； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.3-2016 8； 3、 测试环境：校准过的电波暗室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：80MHz～1000MHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如被测装置响应时间长于1s则应延长驻留时间以覆盖响应时间； 5、 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 6、 极化方向：垂直、水平； 7、 测试距离：3m； 8、 测试部位：装置前、后、左、右四面； 9、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.3-2016电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |  | 通用
4 | 浪涌抗扰度 |  | 1、脉冲电压： 电源、输入/输出：线对线2级0.5kV，3级1kV，4级2kV，线对地1级0.5kV，2级1kV，3级2kV，4级4kV 通信：屏蔽层线对地1级0.5kV，2级1kV，3级2kV，4级4kV 2、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：4级） |  | 1、 试验布置：按照GB/T 17626.5-2019 7； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.5-2019 8； 3、 脉冲极性：正、负； 4、 脉冲时间间隔：20s； 5、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、通信和功能地； 6、 耦合网络： a) 辅助电源：线-地12Ω/9μF，线－线2Ω/18μF；电流、电压：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； b) 开入、开出：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； c) 通信：2Ω直接注入； 7、 测试次数：各被测回路，正、负极性各5次； 8、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为20m； 9、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |  | 通用
5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 1、调制前试验电平：10V 2、试验频率：150kHz-80MHz 3、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：3级） |  | 1、试验布置：按照GB/T 17626.6-2017 7； 2、试验程序：按照GB/T 17626.6-2017 8； 3、测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：150kHz～80MHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如被测装置响应时间长于1s则应延长驻留时间以覆盖响应时间； 4、调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 5、测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、通信和功能地； 6、耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、通信和功能地：电磁耦合钳； 7、耦合去耦装置至被试装置间距离：0.3m； 8、通信电缆选用长度：10m； 9、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 通用
6 | 工频磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：连续磁场4级30A/m、5级100A/m,短时磁场4级300A/M、5级1000A/m 2、磁场频率：50Hz 3、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：5级） | 新增 | 1、试验布置：按照GB/T 17626.8-2006 7； 2、试验程序：按照GB/T 17626.8-2006 8； 3、 磁场频率：50Hz； 4、 测试时间：连续60s，短时3s； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 8、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.8-2006电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |  | 通用
7 | 脉冲磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：4级300A/m，5级1000A/m 2、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：5级） | 新增 | 1、试验布置：按照GB/T 17626.9-2011 7； 2、试验程序：按照GB/T 17626.9-2011 8； 3、 磁场电流波形：6.4/16μs； 4、 磁场脉冲重复率：1次/20s； 5、 脉冲施加次数：正、负极性各五次； 6、 测试轴向：X、Y、Z； 7、 施加方法：浸入法； 8、 测试部位：外壳； 9、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |  | 通用
8 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：3级10A/m，4级30A/m，5级100A/m 2、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：5级） | 新增 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.10-2017； 2、 磁场频率：100kHz，1MHz； 3、 第一半波极性：正、负； 4、 磁场施加时间：2s； 5、 测试次数：正、负极性各五次； 6、 测试轴向：X、Y、Z； 7、 施加方法：浸入法； 8、 测试部位：外壳； 9、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.10-2017电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |  | 通用
9 | 阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压： 电源、输入/输出：差模1kV，共模2.5kV 通信：屏蔽层对地1kV 2、试验频率：100kHz和1MHz 3、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置 （要求：3级） |  | 1、 试验布置：按照GB/T 17626.18-2016 7； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.18-2016 8； 3、 干扰方式：共模，差模； 4、 测试频率：1MHz和100kHz； 5、 脉冲重复率：1MHz不小于400次/s，100kHz不小于40次/s； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：60s； 8、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、通信和功能地； 9、不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 10、被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m； 11、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.18-2016电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 |  | 通用
10 | 直流电源输入端口电压暂降、短时中断抗扰度 |  | 1、持续时间：电压暂降40%UT持续100ms、短时中断0%UT持续100ms 2、1）宽频测量单元 幅值测量精度：测量误差改变量应满足原技术对应误差要求的200%。 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 2）宽频数据集中器 通信功能：试验过程中及试验结束后，应无通信中断和丢包现象。 | 《南方电网宽频测量装置技术规范》 | 8.10 | 宽频测量装置（要求：中断持续时间10ms） | 新增 | 1、 试验布置：按照GB/T 17626.29-2006 7； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.29-2006 8； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 试验次数：3次； 时间间隔：10s； 5、功能及性能检验 1)宽频测量单元 使用继电保护测试仪施加基波电压、电流至宽频测量单元，监测基波电压、电流幅值精度。 宽频测量单元与监测主机或宽频数据集中器连接监测数据通信是否正常。 2)宽频数据集中器 宽频数据集中器与宽频测量单元及监测主机连接监测数据通信是否正常。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 17626.29-2006电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |  | 通用