配电终端调试接口和模拟断路器一体化装置研制

技术服务

技术规范书

2024年9月

# 目录

1  标的概况	2

2  测试/化验项目要求	2

2.1 项目及标准	2

2.2 运输方式	3

3  技术服务的要求	3

4  时间进度要求	3

5  交付与验收	3

5.1 交付形式及数量要求	3

5.2 验收	4

# 1  标的概况

# 标的名称：配电终端调试接口和模拟断路器一体化装置研制

# 标包名称：配电终端调试接口和模拟断路器一体化装置研制

概况：本项目依据南方电网配电终端技术规范，研究配电终端调试接口和模拟断路器一体化装置研制，具有方便的调试接口和模拟断路器功能，并提供不少于3个小时配电终端运行电源，从而方便日常库调试、安装调试、巡视调试工作。研究内容包括：1）分析配电终端调试接口需求，配电终端调试接口选型、布局设计、保护设计等；2）模拟断路器原理研究和主模块研制，具备模拟断路器的分闸、合闸延时操作，分位、合位、储能状态输出等功能：3）研究模拟断路器24V/10或48V/5A的功率校验；4）研究接口插入指示功能；5）研究调试接口、模拟断路器、电源模块等一体化设计，达到便捷式要求，小于10kg。

## 数量：

## （1）配电终端调试便捷式接口装置1套；（含第三方测试报告）

（2）申请发明专利1项。

测试化验 地点：第三方实验室

工期：2024.8~2024.12

# 2  测试/化验项目要求

## 2.1 项目及标准

表1.1 配电终端调试便捷式接口装置的试制项目

| 序号 | 项目名称 | 试验标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟断路器功能 | 具备模拟断路器的分闸、合闸延时操作，分位、合位、储能状态输出等功能；具备24V/10A或48V/5A的输入功率校验； |
| 2 | 接口端子功能 | 接口装置航空接插线应满足《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》航空接插线的定义，接口装置面板香蕉插座应满足20A的容量要求； |
| 3 | 电磁兼容 | 满足GB/T 17626.2静电放电抗扰度试验接触放电±8kV、空气放电±15 kV，A级要求。 、GB/T 17626.5电快速瞬变脉冲群抗扰度试验试验电压：±4kV、±2kV，重复频率：5kHz、100kHz， A级要求。 |
| 4 | 环境实验 | 按GB/T 2423.2-2008中试验B规定的方法进行试验，接地箱在温度+80℃的试验环境 中持续2h应能正常工作。 2.4.9 耐低温要求 按GB/T 2423.1-2008中试验A规定的方法进行试验，接地箱在温度-25℃的试验环境中 持续2h应能正常工作。 |
| 5 | 防护等级 | 设备应满足IP65等级实验 |

## 2.2 运输方式

物流运输：通过物流公司进行批量样品的运输，注意包装和保护措施以避免损坏。

# 3  技术服务的要求

3.1 信息保密要求

需签订保密协议即可。

# 4  时间进度要求

| 总体安排进度 | 序号 | 时间段 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2024.9-2024.10 | 分析配电终端调试接口需求，配电终端调试接口选型、布局设计、保护设计等。 |
|  | 2 |  | 研究模拟断路器原理研究和主模块研制，具备模拟断路器的分闸、合闸延时操作，分位、合位、储能状态输出等功能；研究模拟断路器24V/10A或48V/5A的功率校验。 |
|  | 3 |  | 研究接口插入指示功能；研究调试接口、模拟断路器、电源模块等一体化设计；研制配电终端调试便捷式接口装置1套。 |
|  | 4 | 2024.11 | 配电终端调试便捷式接口装置第三方测试，提交测试报告；现场调试验证。 |
|  | 5 | 2024.12 | 项目验收 |

# 5  交付与验收

## 5.1 交付形式及数量要求

## （1）配电终端调试便捷式接口装置1套；（含第三方测试报告）

（2）申请发明专利1项。

## 5.2 验收

现场验收