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[bookmark: _Toc176240686][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc17049]1  标的概况
[bookmark: _Toc176240687]标的名称：配电终端调试接口和模拟断路器一体化装置研制
[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc176240688]标包名称：配电终端调试接口和模拟断路器一体化装置研制
概况：本项目依据南方电网配电终端技术规范，研究配电终端调试接口和模拟断路器一体化装置研制，具有方便的调试接口和模拟断路器功能，并提供不少于3个小时配电终端运行电源，从而方便日常库调试、安装调试、巡视调试工作。研究内容包括：1）分析配电终端调试接口需求，配电终端调试接口选型、布局设计、保护设计等；2）模拟断路器原理研究和主模块研制，具备模拟断路器的分闸、合闸延时操作，分位、合位、储能状态输出等功能：3）研究模拟断路器24V/10或48V/5A的功率校验；4）研究接口插入指示功能；5）研究调试接口、模拟断路器、电源模块等一体化设计，达到便捷式要求，小于10kg。

[bookmark: _Toc176240689]数量：
[bookmark: _Toc176240690]（1）配电终端调试便捷式接口装置1套；（含第三方测试报告）
    （2）申请发明专利1项。 
测试化验 地点：第三方实验室
工期：2024.8~2024.12
[bookmark: _Toc176240691]2  测试/化验项目要求
[bookmark: _Toc176240692]2.1 项目及标准
表1.1 配电终端调试便捷式接口装置的试制项目
	序号
	项目名称
	试验标准

	1
	模拟断路器功能
	具备模拟断路器的分闸、合闸延时操作，分位、合位、储能状态输出等功能；具备24V/10A或48V/5A的输入功率校验；

	2
	接口端子功能
	接口装置航空接插线应满足《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》航空接插线的定义，接口装置面板香蕉插座应满足20A的容量要求；

	3
	电磁兼容
	满足GB/T 17626.2静电放电抗扰度试验接触放电±8kV、空气放电±15 kV，A级要求。
、GB/T 17626.5电快速瞬变脉冲群抗扰度试验试验电压：±4kV、±2kV，重复频率：5kHz、100kHz， 
A级要求。

	4
	环境实验
	按GB/T 2423.2-2008中试验B规定的方法进行试验，接地箱在温度+80℃的试验环境 
中持续2h应能正常工作。 
2.4.9 耐低温要求 
按GB/T 2423.1-2008中试验A规定的方法进行试验，接地箱在温度-25℃的试验环境中 
持续2h应能正常工作。

	5
	防护等级
	设备应满足IP65等级实验



[bookmark: _Toc176240693][bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc9636]2.2 运输方式
物流运输：通过物流公司进行批量样品的运输，注意包装和保护措施以避免损坏。
[bookmark: _Toc176240694]3  技术服务的要求
3.1 信息保密要求
需签订保密协议即可。
[bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc176240695][bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc11533]4  时间进度要求
	总体安排进度
	序号
	时间段
	主要工作内容

	
	1
	2024.9-2024.10
	分析配电终端调试接口需求，配电终端调试接口选型、布局设计、保护设计等。

	
	2
	
	研究模拟断路器原理研究和主模块研制，具备模拟断路器的分闸、合闸延时操作，分位、合位、储能状态输出等功能；研究模拟断路器24V/10A或48V/5A的功率校验。

	
	3
	
	研究接口插入指示功能；研究调试接口、模拟断路器、电源模块等一体化设计；研制配电终端调试便捷式接口装置1套。

	
	4
	2024.11
	配电终端调试便捷式接口装置第三方测试，提交测试报告；现场调试验证。

	
	5
	2024.12
	项目验收


[bookmark: _Toc176240696]5  交付与验收
[bookmark: _Toc176240697]5.1 交付形式及数量要求
[bookmark: _Toc176240698]（1）配电终端调试便捷式接口装置1套；（含第三方测试报告）
    （2）申请发明专利1项。
[bookmark: _Toc176240699][bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc23588]5.2 验收
现场验收
5

