技术要求
	序号
	项目
	技术要求

	1
	结构外观检查
	设备箱外壳漆面完好，无掉漆、划痕、污损，金属固定架组装牢固，各固定螺母无松动，金属零部件没有锈蚀及其他机械损伤；标志文字及符号，应简明清晰，产品铭牌贴纸贴装平整，字迹清晰

	2
	版本信息检查
	通过数据中心查看监测装置设备正常上线，观察日志信息，ID号，SIM卡号，DTU工作模式正确，无错误或失败报文，网络信号强度不超过-80DB，北斗有效，程序版本号、PCB版本号正确

	3
	装置整点重启检测
	通过数据中心查看监测装置在重启时刻是否重启，并上传监测装置参数信息。

	4
	工频负荷电流检测
	监测装置能够记录工频负荷电流的波形、波形数量、北斗有效性与基准装置的工频负荷电流一致，同时计算出工频负荷电流变比，且工频负荷电流变比在标准范围内负荷变比。

	5
	工频区间定位检测
	[bookmark: _GoBack]监测装置能够记录故障工频负荷电流的波形、波形数量、北斗有效性与基准装置的工频负荷电流一致，同时计算出环流变比，且变比在标准范围内高增益，低增益注意环流为单通道，变比录入高低增益都录入测得变比。

	6
	工频故障电流检测
	监测装置能够记录工频故障电流的波形、波形数量、北斗有效性与基准装置的工频故障电流一致，同时计算出工频故障电流变比，且工频故障电流变比在标准范围内故障变比。故障电流测量精度应满足±5%±5A要求，冲击电流测量测量精度应满足 ±5%±2A 的要求.

	7
	行波电流检测
	监测装置能记录每次行波电流的波形，并且幅值、波头、半峰值时间参数与基准装置的行波电流一致，同时计算出行波电流的雷1电流变比，且雷1电流变比在标准范围内,小行波行波变比高增益，行波变比低增益。

	8
	工频电压检测
	监测装置能够记录工频电压的波形、波形数量、北斗有效性，同时计算出工频电压变比，并且工频电压变比在标准范围内。

	9
	通信休眠检测
	设备在满足设定的DTU无数据发送后进入休眠参数后进入休眠状态。


	10
	通信休眠唤醒检测
	将监测装置传感器安装与导线上，对导线依次施加幅值分别为40A的行波电流或者施加幅值为200A的工频故障电流，监测装置能够正常唤醒并记录行波电流或者工频故障电流的波形。

	11
	CT检测
	设备充电正常，无明显发热、冒烟、起火等异常现象。设备电源板充电灯常量，设备工况状态为感应供电。

	12
	太阳能检测
	太阳能能正常充电，充电电流在正常范围内。

	13
	电池供电检测
	通过数据中心查看监测装置“电池电压”、“供电方式”等自检信息，确认监测装置能够正常工作。

	14
	长期可靠性（老化）检验
	监测装置每天有正确心跳、工况、装置参数等信息上报，北斗有效，电池电压电量上涨，设备无误触发，无错误日志信息。

	15
	绝缘电阻试验
	500V直流测设备绝缘电阻，L-GND＞1000M；N-GND＞1000M。

	16
	介质强度试验
	±2Kv工频电流持续1分钟，无击穿和闪络。

	17
	冲击电压试验
	施加±5KV 1.2us/50us的电压冲击，正负各5次。



