2024年曲靖供电局供电服务中心实验室空调机运维

技术规范书

2024年09月

曲靖供电局
一、项目介绍
1.1项目名称：2024年曲靖供电局空调机运维。
1.2项目概况：单相电能表检定室HIROSS Q260:功率：95kW/制冷量：106kW/风量：20900m³/h 一套；三相电能表检定室HIROSS Q14：功率：26kW/制冷量：45kW/风量：9500m³/h 一套；室外水系统一套；送、排风系统两套；目前各系统故障多发，控温、控湿效果不稳定。本次对Q14恒温恒湿系统进行修理及耗材更换；对Q260恒温恒湿系统、室外水系统、冷却塔系统、送、排风系统进行检测、维护。

1.3工作内容
1.3.1对Q14恒温恒湿系统进行修理及耗材更换，工作内容如下：

（1）初效过滤器G4，过滤器堵塞造成了设备运行效率下降、运行噪音增大、系统故障无法启动，透风率不足，无法满足使用要求，需要更换；

（2）高效过滤器H14，过滤器积尘太多，阻力过高，过滤器通过风量降低，或者过滤器局部被穿透，当过滤器阻力增大到某一规定值时，过滤器将报废，更换周期1年/1次，需要更换；

（3）回风初效过滤器，回风过滤器严重堵塞，回风风量不足，空调系统无法正常启动，需要更换；

（4）加湿器，结垢严重，严重影响加湿量，无法满足恒温恒湿标准，需要更换；（5）风机皮带，风机皮带老化，皮带边缘部分开裂，风机负载过大时（过滤器堵塞），会导致风压报警（送风过载），需要更换；

（6）室外水系统循环水泵，机械密封损坏，漏水存在安全隐患，主泵修理；

（7）实验室空调检测及维护；

（8）检查所有电源线路并校正热继电器额定电流、并紧固所有接线端子、检查各项电流值是否正常；

（9）机组动力电源线及信号线检测、紧固；

（10）检查压缩机高低压力，必要时加装佛里昂；

（11）测量冷凝器透风量、冷凝器的清洁；

（12）检查手动调节阀、电动调节阀；

（13）机组运行，运行工况检测；

1.3.2对Q260恒温恒湿系统进行检测及维护，工作内容如下：

（1）加湿器，结垢严重，无法满足恒温恒湿标准，需要更换；

（2）风机皮带，磨损严重打滑，送风不足，需要更换；
（3）回风初效G4，回风过滤器严重堵塞，回风风量不足，空调系统无法正常启动，需要更换；

（4）检查所有电源线路并校正热继电器额定电流、并紧固所有接线端子、检查各项电流值是否正常；

（5）机组动力电源线及信号线检测、紧固；

（6）检查压缩机高低压力，必要时加装佛里昂；
（7）清洁主机回风初效过滤；

（8）测量冷凝器透风量、冷凝器的清洁；

（9）检查手动调节阀、电动调节阀；

（10）机组运行，运行工况检测。
1.3.3室外水系统、冷却塔系统检测及维护，工作内容如下：

（1）循环水泵的阻值的测量、接线柱的紧固，润滑油的添加；

（2）管道保温，保温层破损修复；

（3）清洗冷却塔；

（4）阀门过滤器清洗；

（5）冷却塔控制箱线路检测、紧固；

（6）冷却塔风机、布水器检测及维护；

（7）检查阀门是否灵活及黄油保护；
（8）螺栓黄油涂抹，水泵软连接的养护。

1.3.4送、排风系统进行检测、维护，工作内容如下：

（1）清洁初效、新风过滤器,必要时更换；

（2）检查手动调节阀、电动调节阀；
（3）清洗粗效过滤网及回风过滤网；
（4）检查加压皮带风机磨损、必要时更换。

二、空调机组维护保养要求及目的
2.1对实验楼2楼Q14恒温恒湿系统进行修理及耗材更换；对Q260恒温恒湿系统、室外水系统、冷却塔系统、送、排风系统进行检测、维护。维持各空调系统正常、有效运行，确保各实验室内空气质量优良、温湿度达到检定规程要求。
空调系统发生故障时，2小时内响应并提供远程支持，若无法解决，8小时内派出技术人员到现场进行故障处理，及时恢复各空调系统正常运行。提供24小时不间断的服务，并提供7×24小时的故障服务受理，对重大故障提供7×24小时的现场支援；质保期限：设备维护完成后，对更换耗材质保6个月。

2.2系统维护及保养分为二大部分：一、主机部分，二、管路部分。
2.2.1主机部分

依据《恒温恒湿空调日常维护及保养》守则要求进行维护，至少完成一次主机及室外水系统日常维护及保养。

2.2.2管路部分

管路部分分为室内内循环系统、室外冷热源传输系统。

（1）室内内循环系统

至少完成一次初效过滤器（G4）、中效过滤器（F8）、高效过滤器（H14)日常维护及保养，必要时更换。

（2）室外管路冷热源传输系统

至少完成一次室外管路冷热源传输系统分为氟系统管路、水系统管路及水循环管道，室外机部分依据空调日常维护及保养守则对各分项要求进行维护。

三、空调机组维护保养验收

3.1恒温恒湿系统运维技术服务方案书；

3.1恒温恒湿系统运维现场实施方案书；
3.1恒温恒湿系统巡检报告。
四、采购范围
1.项目中设备的检修、调试、验收、资料移交。
2.应答人自购材料的采购﹑运输及保管，应答人提供符合要求的运输及保修服务。

五、项目服务商要求

应答人需建立满足采购人空调设备系统正常、安全、可靠运行为目标的项目服务团队，服务团队应具备较强的项目实施能力。
六、项目质量要求
按照国家法律法规及南网相关管理制度执行，具体以每个项目的特点和采购人要求为准。

七、项目实施工期
合同签订后2个月内完成设备及零件的修理或更换。

修理项目

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	更换Q14初效过滤器G4
	G4-854
	套
	6
	

	2
	更换Q14高效过滤器H14
	H14-442
	套
	11
	

	3
	更换Q14回风初效过滤器G4
	G4-440
	套
	7
	

	4
	更换Q14加湿器
	BHD-03
	套
	1
	

	5
	更换Q14皮带
	FAC专用
	套
	3
	

	6
	更换Q260加湿器
	WZ-32C
	套
	1
	

	7
	更换Q260皮带
	FAC专用
	套
	3
	

	8
	更换Q260回风初效过滤器G4
	G4-440
	套
	8
	

	9
	室外水系统修理
	主泵修理
	项
	1
	

	10
	实验室空调检测及维护
	Q14
	项
	1
	


