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百色局2024年SF6气体充气装置购置项目-
SF6设备充气装置采购技术规范书
超高压输电公司百色局
2024年7月
1、总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局2024年SF6气体充气装置购置项目-SF6设备充气装置，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.11、本规范书适用于百色局2024年SF6气体充气装置购置项目-SF6设备充气装置采购工作，本次采购所需的材料、配件，产品性能和质量同等或优于原产品，与原设备匹配。

2. 工作范围
2.1 工程概况
本规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	2024年SF6气体充气装置购置项目

	2
	工程建设单位
	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局局

	3
	工程地址
	广西百色市右江区迎龙路69号超高压公司百色局（竹洲大桥旁）


2.2 范围和界限

2.2.1 本标书适应于SF6充气设备在线补气装置及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装、试验的指导、监督以及试运行工作。

2.2.2运输
运输条件：  无限制。     
2.2.3现场安装和试验由投标方完成。

2.2.4本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围
2.3.1投标方应按本标书的要求提供 2套 全新的、合格的SF6充气装置及其附属设备、备品备件、专用工具。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3.2供货范围一览表
投标方提供的SF6充气装置的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2 供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名  称
	数量
	单位
	型式、规格
	送货地址
	备注

	1
	SF6充气装置
	2
	套
	1、减压阀：不锈钢减压阀，配置监视进出口压力，其中出口压力表示值范围：0～60bar；出口压力表示值范围：-1～9bar；并设置安全阀，安全阀释放压力8kg;

2、气体洁净过滤装置：不锈钢材质，过滤精度≤1μm），接口为标准接口，便于其他管路更换安装；

3、充气管路：专用气体软管，直径DN8，长度：6m。

4、其他要求：配置铝合金工具箱2个；适配各类充气接头的转换接头2个。
	广西百色市右江区迎龙路69号超高压公司百色局（竹洲大桥旁）
	需包含2套气管、连接设备的转换接头、SF6精密过了装置等附属配套设备。 


2.3.3工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

2.3.4现场安装和试验由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

2.3.5投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.3.6设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.3.7如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3.应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 8905-2012

六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
GB/T 12022-2014
工业六氟化硫
GB/T 11025-2008
高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
IEC 60480-2004

六氟化硫气体的检测及处理导则
IEC 62271-303     高压开关设备和控制设备-高压开关设备和控制设备中SF6的使用和处理
DL/T 596
 电力设备预防性试验规程
DL/T 639
六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
DL/T 662-2009

   六氟化硫气体装置技术条件
Q/CSG 114002-2011   中国南方电网  电力设备预防性试验规程
GB3768-1983         噪声源生功率级的测定简易法
GB/T 150-1998       钢制压力容器
GB/T 191-2008

包装储运图示标志
GB/T 9969-2008

工业产品使用说明书  总则
GB/T 14436-1993

工业产品保证文件  总则
JB8-1982            产品标准标牌的规定
GB/T6592-1996       《电工电子测量设备性能表示》
GB/T 13384          机电产品包装通用技术条件
4. 使用条件
本标书采购的SF6充气设备在线补气装置使用条件见表4.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  装置外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40
	

	
	
	最低日温度
	
	-5
	

	
	
	最大日温差
	
	30
	

	2
	海拔
	m
	<1000
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	

	4
	风速
	m/s
	34/700
	

	5
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	100
	

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90
	


5. 技术要求
5.1 基本参数
表5.1.1充气装置技术参数要求
	序号
	项目
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	
	产品型号/产地
	-
	-
	

	
	压力测量及输出偏差
	bar
	≤0.05
	

	
	最大输出压力
	bar
	≥9
	

	
	最大输入压力
	bar
	≥9
	

	
	最小输入压力
	bar
	≤3
	

	
	安全阀启动压力
	kg
	8
	

	
	外壳保护等级
	-
	IP68
	

	
	SF6气体过滤装置精度
	μm
	≤1
	

	
	减压阀
	--
	不锈钢减压阀，配置监视进出口压力，其中出口压力表示值范围：0～60bar；出口压力表示值范围：-1～9bar；
	

	
	充气管路
	m
	专用气体软管，直径DN8，长度：6m。
	


5.1.2、 过压保护要求
充气装置内置压力释放阀，当内部压力达到8kg时，压力释放阀自动打开，当低于8kg时压力释放阀自动关闭。
5.1.3、 本项目配置的各种阀门、气管以及接头应使用性能优越的进口知名品牌产品，密封性能良好，对设备进行充气过程中不应出现泄漏情况，在阀门关闭状态下不应有内部渗漏现象。配置的接头应具有良好的防锈能力，使用寿命不少于10年。
5.2、气管、连接设备的充气接头、转换接头等辅助配套元件要求

本项目应提供气管、连接设备的充气接头等辅助配套原件共2套，其中每套应包含以下原件：
5.2.1、连接补气装置的气管。6m规格气管2根，气管配置转换接头接口，气管和气管之间可以拼接。
5.2.2、转换接头套装。转换接头需满足各种规格、尺寸间的气管和接头对接。
5.2.3、密封圈套装。每种尺寸规格各十个。
5.2.4、专用保护外壳。跟充气装置相匹配的专用保护外壳，不宜采用金属材质，防护等级IP68以上，同时可有效保护充气装置承受1.5m以上自由跌落产生的撞击。

5.3、SF6气体洁净过滤装置要求

本项目提供的SF6气体过滤装置应为不锈钢材质，过滤精度≤1μm），接口为标准接口，便于其他管路更换安装。
6、试验

6.1出厂试验

每套设备、配件均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。

7、包装、运输、贮存和质量保证
7.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
7.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
7.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
7.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
7.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
7.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7.7  随产品提供的技术资料应完整无缺。
7.8  订购的新型产品除应满足本技术规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。
7.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本技术规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
7.10  投标方应遵守本技术规范书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
7.11  装置内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
7.12  元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。
7.13  投标方还应提供相关试验报告。

7.14  投标方应保证元件产品质量、现场安装质量和调试质量均达到要求，元件投入使用后能保证断路器相关功能正常、完整，方具备结算条件。质保期3年。
8、其他
8.1  招标方应向投标方提供有特殊要求的设备技术文件。
8.2  投标方收到技术条件书后如有异议, 在5天内书面通知招标方, 否则认为投标方同意技术规范书中的全部要求。

8.3根据工程需要, 可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问题。
8.4文件交接要有记录, 设计联络会应有纪要。
8.5投标方提供的设备参数或配置接线有变化时, 应及时书面通知招标方, 否则由此引起的一切后果将由投标方承担。
8.6对招标方的缺陷通知，投标方应在24小时内作出回应，48小时内赴现场予以解决。
8.7投标方应按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制。
8.8资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
8.9随设备提供的产品说明书应保证与所提供的产品一致。
附件1、技术性能偏差表
投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

技术性能偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
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