


110kV 变压器变高中性点避雷器试验专用屏蔽罩研制货物服务技术要求


1、所需组成物资明细：

	序号
	物资名称
	技术要求

	1
	屏蔽罩、绝缘杆、金属部件组装
	需采用规格型号 A-63 绝缘杆，环氧树脂绝缘罩采用型号 P23 规
[bookmark: _GoBack]格，原材料为易损件，需按照设计图纸、使用提供材料进行加工。因加工导致的材料损坏或者不符合技术要求的，需要自行重新采购原材料。

	2
	出厂试验：耐压测试 
	需提供工频耐压试验装置：变频电源：400*280*400mm 额定电
压:27kV、54kV、108kV 谐振耐压特性试验仪；耐压试验检测室需满足GJB150规定中19个试验项目内容，包括对产品重要影响的环境应力、温度、湿度、盐雾、振动冲击、压力、太阳辐射、沙尘、淋雨等。需通过电子及电器产品安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、重金属和有害物质分析测试和认证。


	3
	出厂试验：绝缘电阻测试
	绝缘电阻测试仪需提供高分辨率液晶，全中文操作界面，读数清晰方便；2、自动计算吸收比和极化指数，并自动储存15秒、1分钟、10分钟的数据便于分析；3、输出电流够大，短路电流大于5mA；4、抗干扰能力强；5、测试完毕自动放电，并实时监控放电过程。需提供仪器技术性能校验证书其中包括：1、准确度：±10%；2、测量范围：0.1M~1000GΩ；3、试验电压：0.5kV-10kV；4、短路电流：＞5mA；5、抗干扰能力：5000V感应电。测试人员需提供相应电工资格证。

	4
	出厂试验：环境适应性测试
	环境适应性测试实验室需满足CNAS和CMA认证，可提供CNAS和CMA检测报告。需提供实验室营业资质包括：高温试验、低温试验、温度冲击试验、恒温恒湿试验、振动试验、冲击试验、盐雾试验、灰尘试验、光照试验、循环温度试验。相关仪器参数需满足：1、盐雾试验箱：型号Q-FOG，Q-Lab的Q-FOC循环腐蚀盐雾箱可进行传统盐雾试验；
2、 温度试验测试仪：温度范围从—60℃到+150℃；湿度为范围：从10%到98%；压力范围：0到700MPa，压力精度：±1%F.S
3、 冲击试验机：冲击能量：150J、300J；锤摆预扬角：150°；摆轴中心至冲击点距离：750mm；冲击速度：5.2m/s；试样支座跨距40mm；钳口圆角：R1-1.5mm。


	5
	出厂试验：功能性测试
	验证屏蔽罩在实际应用中的功能是否满足要求，以及特定的测试内容如静态功能测试、动态功能测试、AC/DC参数设置、电源/地面噪声测试、温度和环境测试、设频（RF）和模拟测试，需提供CMA/CNAS双重资质认定报告。



