高压试验专用绝缘屏蔽罩的改进项目的技术要求
承办部门：湛江供电局变电管理二所
1.总则
[bookmark: _GoBack]1.1本文为湛江供电局职工创新项目高压试验专用绝缘屏蔽罩的改进（项目编号:030800KZ24050070）的要求文件，适用于湛江供电局职工创新项目高压试验专用绝缘屏蔽罩的改进项目测试加工服务。
2.范围
2.1本技术要求高压试验专用绝缘屏蔽罩进行改进创新，对高压试验专用绝缘屏蔽罩的使用条件、技术要求、试验方法、检测规则等相关技术要求进行了要求。
3.环境条件
3.1工作在户外的高压试验专用绝缘屏蔽罩应满足在如下环境中正常工作 
1）环境温度范围：-20℃〜+50℃吋
2）环境温度最大变化率：7℃/h
3）湿度：5%〜95%
4）最大绝对湿度：20g/m³
5）大气压力：95〜105kPa
4.技术要求
4.1基本功能要求
1） 绝缘屏蔽罩可牢固固定于高空支撑架上；
2）绝缘屏蔽罩组装灵活。
3）绝缘屏蔽罩采用全封闭结构，防止外界水汽及污染物进入；
4）绝缘屏蔽罩绝缘达到300kv绝缘；
4.1.2绝缘屏蔽罩性能要求
1）由绝缘材料制成，用于隔离带电部件，以防人为触电；
2）绝缘屏蔽罩最高适用电压等级不得超过300kV；
3）绝缘屏蔽罩应设有伸缩机构，固定部件，便于现场安装拆卸；
4）耐热性能良好，能够在长时间高温环境保持稳定的绝缘性；
5）机械强度，具备足够的机械强度，不易破损，开裂；
6）环保要求，绝缘板材料符合环保要求，不含有害物质，不会对人体和环境造成危害。
4.1.3技术指标要求
1）一般要求：绝缘屏蔽罩表面光滑平整，无气泡，皱纹和裂纹，没有如擦伤、压抗和颜色不 均匀等明显缺陷，其边缘应切割完整，断面不得有分层和开裂；
2）绝缘板厚度不应小于5mm
4.1.4加工技术要求
1）材料选择：选择合适的绝缘材料，如：环氧树脂、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯 （PP）等；
2）设计于制造：设计绝缘屏蔽罩三维模型，并制造满足要求的模型；
3）切削加工：采用合适的刀具和机床进行加工，保证尺寸和精度要求；
4）表面处理：根据要求，对成型的绝缘板表面处理，如：打磨、抛光、喷涂等，以提高 外观美观性；
5）检验与测试：对加工后的绝缘板进行检验和测试，包括尺寸，绝缘性能、机械性能等方面检测，确保产品满足要求。
5.绝缘屏蔽罩参数
绝缘屏蔽罩结构：三级伸缩
密封性：无电场泄露
