一种有载调压分接开关不停电补油装置项目材料费零星采购技术要求
项目概况：
职创项目“一种有载调压分接开关不停电补油装置”材料费零星采购，用于购置可调速油泵、旋转接头、齿轮流量计、管径转换接头、PE耐油管等，以满足生产载调压分接开关不停电补油装置材料所需。
一、技术要求
1.1工具组成
本工具由以下主要部件构成：可调速油泵、旋转接头、齿轮流量计、管径转换接头、PE耐油管。
1.2功能要求
1.2.1油泵功能及要求：
（1） 调速功能：油泵可由220V电压供电，同时配有调速器，可通过调节电源频率或其他途径，实现调节油泵电机转速，从而控制油流速。
（2） 扬程：油泵扬程 ≥ 10m。
（3） 开口流量 ≤ 13L/min。
（4） 过滤功能：油泵应带有或可加装过滤器。
1.2.2旋转接头功能及要求：
（1） 旋转功能：接头出口一侧具备360°旋转功能。
（2） 尺寸要求：进出油口孔径为4分（20mm）。
1.2.3齿轮流量计功能及要求：
（1） 流量范围：1-15L/min。
（2） 尺寸要求：进出油口孔径为4分（20mm）
1.2.4管径转换接头功能及要求：
（1）12mm转4分管径转换接头。
1.2.5 PE耐油管要求：
（1）内径应为12mm。
1.3材料要求
1.3.1材料选择
工具本体和金属部件应选用高强度、耐磨损的材料。
绝缘部件应选用符合电气安全标准的材料。
1.3.2环境适应性
工具所用材料应能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作。
三、采购目录
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	备注

	1
	可调速油泵
	2
	台
	

	2
	旋转接头
	2
	只
	

	3
	PE耐油管
	50
	米
	

	4
	管径转换接头
	6
	个
	

	5
	齿轮流量计
	2
	个
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