[bookmark: _GoBack]一种通过压力来测量油位的油位测量装置项目材料费零星采购技术要求
项目概况：
职工创新项目《一种通过压力来测量油位的油位测量装置》材料费零星采购，用于购置电缆线材、液位传感器、线缆套管定制、触摸显示器、不锈钢防雨外壳定制、阀门对接定制容器定制、锁紧卡箍定制、密封垫定制等，以满足生产一种通过压力来测量油位的油位测量装置材料所需。
该装置是为了用户可以远程实时监控油位而设计，系统分为现场液位信息采集，温湿度信息采集。现场PLC触摸屏参数设置和远程报警信息反馈等部分。通过该系统用户可以远程实时监控液位高度，同时可以方便快捷地处理突发事件，可大大提高工作人员的工作效率和电力系统的安全可靠性。
一、技术要求
1 、变压器油位数据实时显示，误差小于1.0%；
2 、油位数据异常启动声光报警功能，以及后台监控告警信息主动推送； 
3 、报警阀值可以根据要求设置；  
4 、供电方式可选站内电或者太阳能供电方式；  
5 、具备户外安装的防雨防尘等级为IP65；   
6 、阀门特制容器强度要求及密封性达标；  
7 、换气孔符合标准要求 。  
二、功能及相关要求
1、硬件组成
1.1触摸屏控制器：使用MSP430系列16位单片机为核心通过多串口采集液位传感器数据，温湿度数据，触摸屏显示。根据客户要求对采集数据处理实现声光报警，数据远传功能。  
1.2液位传感器：采用不锈钢隔离膜片的OEM感压传感器作为信号测量元件，并经过计算机自动测试，用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内，将传感器信号转换标准输出信号，充分发挥了传感器的技术优势，使液位变送器具有优异的性能。它抗干扰，温度漂移小，稳定性高，具有很高的测量精度，是工业领域理想的液位测量仪表。
投入液位变送器连续测量液位变化具体技术参数如下：
测量介质：水（H2O）
整体材质：膜片   316L不锈钢
    外壳   304不锈钢
    密封件  橡胶
    线缆    聚氨酯
测量量程:0-10m
输出信号：RS485(标准Modbus-RTU协议)
供电电压：DC12-36V
通讯协议：Modbus-RTU读取数据03
[image: image.png]
安装事项：变送器可以垂直，倾斜或者水平安装在罐体，槽内，应避免泥沙等杂质埋没或者堵塞变送器探头部分。在介质波动较大时，应采取措施固定变送器探头部分，如给变送器加配重或管套等。

1.3触摸屏：采用7寸工业触屏支持VS2005,VS2008下的VC++,VB.net,C#编程。是一款不带冗余功能的紧凑型控制屏，该产品中预装Windows CE OS。Windows CE OS平台起到了一个桥梁的作用，是系统集成开放式HMI解决方案的理想选择。

2、材料要求
2.1材料选择
工具本体和金属部件应选用高强度、耐磨损的材料。
绝缘部件应选用符合电气安全标准的材料。
2.2环境适应性
工具所用材料应能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作。

三、采购目录
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	备注

	1
	电缆线材
	100
	米
	

	2
	液位传感器
	1
	只
	参数见前述

	3
	线缆套管
	100
	米
	

	4
	触摸显示器
	1
	块
	参数见前述

	5
	不锈钢防雨外壳
	1
	个
	

	6
	阀门对接定制容器
	1
	个
	

	7
	锁紧卡箍
	1
	块
	

	8
	密封垫
	2
	块
	




五、交付期限要求
成交通知书发出（或签约）——30天内

image1.png
B

B i THRERD | Bkl A A 16CRCHG (R # )5 )
FEbli S| Address 03 00 00 N CRCO CRCL

i i DHRERD | M e B3R MR 16CRCHY IR #5)5 )
MHUEE]|  Address 03 02 S_HN ,S_LN CRCO CRC1

SEIRBEG] e MBI
0-5mf1)f&Jk

Jeiks
el
02ACH1611EH,

Hdidii:
P=5%684/2000=1. 71m

nLLHL‘i’?‘rJL 1801, B
AridresS,L]HOl 254)
JEI CRCO=84,

[Address]=01 (

CRC1=0a o A2 A%k SR A R
01 03 00 00 00 01 84 0A
01 03 02 02 AC B9 59

g1 E 9684

0-2000%] ¥0-5m,  #¢4 jif 1 )9





