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基于南网“伏羲-PQ”芯片的
轨道式可移动充电桩





加工服务要求
 



广西电网有限责任公司柳州供电局
2024年7月


（1） [bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc28526]服务范围
本技术条款主要描述广西电网有限责任公司柳州供电局基于南网“伏羲-PQ”芯片的轨道式可移动充电桩加工服务项目有关事项。
（2） 服务具体内容
1. 按照基于南网“伏羲-PQ”芯片的轨道式可移动充电桩技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；
2. 按照绘制的图纸文件进行样机钣金加工，包括（钣金、喷漆等）；
3. 按照国家标准对加工的样机进行检测；
4. 样机的安装试运行。
（3） [bookmark: _Toc480800900][bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc205543260][bookmark: _Toc19695]供应商资质要求
1. [bookmark: _GoBack]在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的营业执照。
2. 具有独立承担民事责任能力、独立承担采购项目的能力和独立履行合同的能力。
3. 其他不得存在的情形：被相关政府部门实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的；在中国南方电网有限责任公司范围内被纳入供应商预警名单或处理名单实施不接受投标处理、市场禁入处理，且未解除的。
（4） 技术指标要求。
1． 外壳材质：铝合金、钣金、工程塑料；       
2． 使用南方电网广西电科院研制的“伏羲PQ”电能质量芯片空开。
3． 额定功率：14kW
4． 工作电压：交流220V（单相三线制）
5． 电压波动：不超过20%
6． 输出电流：32A
7． 工作频率：50HZ±1HZ
8． 工作温度：-20℃~+50℃、相对湿度5%~95%
9． 交互功能：灯语+屏幕+语音播报
10． 保护功能：温度、过压、欠压、过流、接地检测、防浪涌等保护
11． 交互液晶屏接口：支持外接4.3、7、8英寸显示屏幕
12． 充电方式：可选择充满自停、按电量、按时间、按金额等多种
13． 充电枪接口：适用于各类国标设计电动车接口，通用性强
14． 无线通信：4G、CAT.1模组轻松对接云平台
15． 计量方式：485表计或板载计量
16． 符合国标GBT18487.1-2023的所有要求。
（5） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。
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