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[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc17049]1  标的概况
标的名称：开关柜一体化集控装置项目
[bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc30787]实施计划名称：开关柜一体化集控装置项目
2 标的说明
本项目要求按提供的材料和图纸进行产品加工，在安装加工实施后要求首先能解决以往传统的方式，使其有精致的科技感，操作简单，人机工程优秀。
原有的开关柜在面板上设有仪表、继保、远方就地和合分闸转换开关、压板、带电显示器、温湿度控制器、指示灯等多个显示和控制界面，由于现有的中置开关柜没有统一的标准，每个厂家的器件均不兼容，所以从开关柜面板到低压箱的端子排与合分闸控制回路必须进行独立的电气设计和接线工作，这是一个十分庞大的工作，不仅需要消耗大量的电线电缆，同时对接线操作人员的专业性和细致性要求非常高，对后期的线路校对也提出了非常高的要求。装置上远方就地与合闸分闸两个转换开关，形状一样，占用空间，成本也增加。升级后把远方就地转换开关功能直接并入合分闸转换开关里面(一个转换开关实现远方就地及合分闸功能，这样节约成本与空间)。目的在于提供一种大大节省接线工作量及成本，包括提高接线正确率的开关柜一体化集控装置。把现有两种功能的两个转换开关，用一个转换开关来实现两种功能。 
                                                            
3 项目要求
要求通过以下测试项目并给出相应费用和测试结果
	序号
	检测项目名称
	序号
	检测项目名称

	电气性能及安全检测项目

	1
	结构及外观检查
	9
	振动响应检验(不超过1h)

	2
	基本性能检验（包含动态模拟指示功能、带电显示和闭锁功能、温湿度监控功能等）
	10
	振动耐久检验(不超过1h)

	3
	绝缘电阻检验
	11
	冲击响应检验

	4
	介质强度检验
	12
	冲击耐久检验

	5
	冲击电压检验
	13
	碰撞检验

	6
	低温检验（2小时）
	14
	恒定湿热检验(48小时)

	7
	高温检验（2小时）
	15
	交变湿热检验(48小时)

	8
	辅助激励量变化对性能的影响检验（AC220V±15%）
	16
	外壳防护等级检验（室内及遮蔽场所为IP31，户外为IP55）

	EMC检测项目

	1
	静电放电抗扰度检验
	6
	工频磁场抗扰度检验

	2
	射频电磁场辐射抗扰度检验
	7
	脉冲磁场抗扰度检验

	3
	电快速瞬变脉冲群抗扰度检验
	8
	阻尼振荡磁场抗扰度检验

	4
	浪涌（冲击）抗扰度检验
	9
	电压暂降、短时中断抗扰度检验

	5
	射频场感应的传导骚扰抗扰度检验
	
	



