一种断路器防跳回路智能试验装置
1、 总则
1）本技术规范书的使用范围仅限于北海供电局一种断路器防跳回路智能试验装置物资，技术规范书的所有解释权归南方电网广西北海供电局。
2） 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
3） 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。
4）本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
5) 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
6）本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。
7）本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，设备技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
以上为通用条款，包括但不限于以上内容。
2、 工作范围
2.1项目概况
目前在电力系统运行过程中，断路器机构同时收到跳闸和合闸信号的情况时有发生，在手动或自动装置合闸时，如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住，此时保护动作使断路器跳闸而发生多次“跳-合”现象，这种现象称为跳跃。断路器发生跳跃故障对断路器非常危险，容易引起机构损伤，甚至引起断路器爆炸，造成事故扩大，所以必须采取闭锁措施。
本项目研发一种断路器防跳回路智能试验装置，本装置能够对采用不同形式防跳回路功能完好性的测试，并且在试验中克服了传统试验方法存在的问题，体现出了操作的简便、检验的精准等优势，确保了断路器能够安全稳定的运行，本装置操作简单，结构设计合理，仅需一人便可完成，对工作效率有了显著的提升。
2.2服务范围
1）供货需求及供货范围
	序号
	项目名称
	计量单位
	项目要求数量
	备注

	1
	一种断路器防跳回路智能试验装置
	台
	1
	[bookmark: _GoBack]供应商需提供报价明细



2）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的一种断路器防跳回路智能试验装置物资以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。
4）投标方须免费提供现场的集中培训，确保业主方在理论、实操和产品维护方面得到培训，熟悉和掌握产品的使用和维护。
[bookmark: _Toc387612876][bookmark: _Toc341535616][bookmark: _Toc257812192]5）验收包括开箱验收和功能验收两部分。其中，开箱验收包括检查产品外包装是否完整；功能验收指装置产品各项指标参数是否与规范书保持一致。
6）投标人应对所投产品具备技术支持及售后能力，售后服务内容包括但不限于：技术咨询、技术支持、产品培训、产品故障排查处理、故障维修等。
2.3服务内容
投标方提供的一种断路器防跳回路智能试验装置物资的具体内容见表2.1供货范围及物资内容需求一览表。
表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	
	主要参数
	单位
	数量
	数量
	主要参数响应

	1
	一种断路器防跳回路智能试验装置
	一种断路器防跳回路智能试验装置
	定制
	1、研制一种断路器防跳回路智能试验装置,对采用不同形式防跳回路功能完好性进行测试。
2、装置适用于两种回路测试，保证通用性，一种采用时间继电保护操作箱的防跳回路，该回路为分闸启动，在发生合闸节点粘连等问题时断开合闸回路起到防跳功能；另一种则是采用断路器机构本身防跳，在合闸回路合闸同时接通防跳继电器并使其保持接通，经防跳继电器节点的固有动作时间断开断路器合闸回路，同样可起到防跳作用，满足反措要求。
	台
	1
	
	


投标方提供的一种断路器防跳回路智能试验装置其他的具体内容如下：
(1) 提交《一种断路器防跳回路智能试验装置》技术报告1份；
(2) 研制一种断路器防跳回路智能试验装置1套； 
(3) 协助申请发明专利1项；
3、 应遵循的主要标准
除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。
下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
	GB/T 1984-2014 
	《断路器的检测项目和标准》

	Q/CSG114002-2011
	《电力设备预防性试验规程》


4、 供应商需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。



