
一种输电线路电力测温视频监控装置采购技术要求
承办部门：湛江供电局输电管理所
一、总则：
本文仅用于湛江供电局职工创新项目一种输电线路电力测温视频监控装置材料采购技术要求文件，适用于湛江供电局职工创新项目一种输电线路电力测温视频监控装置（项目编码：030800KZ24050088）材料采购，最终解释权归湛江供电局输电管理所。
二、范围
本技术要求适用一种输电线路电力测温视频监控装置，对湛江地区输电线路电力测温视频监控装置所在位置使用条件、响应产品的技术要求、试验方法等相关方面进行技术要求。
3、 性能及技术要求
[bookmark: _Toc476954342]3.1技术性能总体要求
湛江供电局输电管理所2024年职创项目《一种输电线路电力测温视频监控装置》，项目编码：030800KZ24050088。研制一种输电线路电力测温视频监控装置安装于架空铁塔上，可将线路走廊、杆塔等的图像和视频、金具/绝缘子等重点位置温度数据、周边山火状况，经无线专网传输到监测中心平台上。设备遵循南方电网线路状态监测系统通信规约及输电平台监测中心接口规范，即可进行自动定时拍照，也可远程受控拍照和上传实时视频，本项目计划采购数量1件，出具出厂合格证明资料。
设备应可实现安装点360°全景范围监测，主要内容包括：线路导线，金具，线夹等带电金具实时温度探测预警，通过红外热成像温度探测检测，温度阀值对比，实现温度异常报警，多相温度对比，温升变化等等
装置包含测温模块、带云台的可见光图像视频采集模块、主控单元、通信模块和电源模块。整体装置必须是双光谱一体机化设计，投标方必须提供第三方权威机构的试验报告

3.2环境条件
3.2.1 允许运行环境
（1）环境温度：－25℃～+50℃；
（2）环境相对湿度：2％RH～100％RH；
（3）大气压力：86kPa～106kPa；
（4）储存温度：－40℃～+85℃。
3.2.2 工作条件
（1）工作线路电压：≤500kV；
（2）工作温度：－25℃～+85℃（扩展工业级）；
（3）海拔高度：≤1000 m；
（4）安装地点：线路杆塔；
（5）最大风速：≤45 m/s（离地10m高，10分钟平均风速），抗台风。

3.4主要技术参数
3.4.1、主机技术参数
表1. 主机技术参数要求
	名称
	招标方要求值
	投标人保证值

	主机核心CPU
	工业级核心芯片
	（投标人填写）

	4G网络
	工业级5G模块
	（投标人填写）

	扩展接口
	可扩展声光报警，远程喊话，微气象，杆塔倾斜等
	（投标人填写）

	制作工艺
	三防标准制作，防潮、防盐雾、防腐蚀
	（投标人填写）



3.4.2、云台相机技术参数
表2.云台相机技术参数
	名称
	招标方要求值
	投标人保证值

	可见光像素
	800万
	（投标人填写）

	镜头倍数
	40倍光学变倍
	（投标人填写）

	热成像参数
	640(H) ×512(V)
	（投标人填写）

	镜头
	9mm固定镜头
	（投标人填写）

	云台功能预置位
	1024个
	（投标人填写）

	水平旋转角度
	360°连续旋转
	（投标人填写）

	垂直旋转角度
	-90°-90°
	（投标人填写）

	巡航
	支持16组（每组可添加32个预置位）
	（投标人填写）

	智能AI算法
	对线路带电金具，导线，绝缘子，振动锤，线夹等温度变化，温升，多相温度对比和预警
	（投标人填写）

	网络协议
	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP
	（投标人填写）

	协议接口规约
	南方电网通讯规约
	（投标人填写）

	功耗
	休眠≦2W，全功能秒开视频≦10W
	（投标人填写）

	工作模式
	自定义工作模式，支持远程配置
	（投标人填写）

	工作温度
	低温零下40度，高温70度。
	（投标人填写）

	安装支架
	304不锈钢材质，且能适应角钢塔、水泥杆、钢管杆（塔）等不同类型的杆塔
	（投标人填写）

	安装位置
	可安装在大小号侧，B相横担
	（投标人填写）

	工作温度
	低温零下40度，高温70度。
	（投标人填写）

	防护等级
	IP67
	（投标人填写）

	安装支架
	适用于各类圆钢与角钢安装
	（投标人填写）

	设计寿命
	不少于8年
	（投标人填写）



3.4.3、供电电源模块参数
表3. 供电电源模块参数
	名称
	招标人要求值
	投标人保证值

	供电方式
	太阳能板+锂电池；
	（投标人填写）

	太阳能板+蓄电池
	采用磷酸铁锂电池+180W太阳能板
	（投标人填写）

	电池容量
	≥100AH
	（投标人填写）

	电池单次充满连续供电
	≥15天
	（投标人填写）

	主机壳材质
	铝合金
	（投标人填写）



四. 供货范围
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc119430930]表4：一种输电线路电力测温视频监控装置供货清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	一种输电线路电力测温视频监控装置
	件
	1
	



五、试验要求
成品需满足出厂试验要求，满足承重试验，外观及机械性能检验、视频清晰度检验、功能检验、高低温检验、可靠性检验。

[bookmark: _Toc367709681][bookmark: _Toc490650489][bookmark: _Toc450578894]六、售后服务
1、供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导安装、调试和试运行，并负责安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等方面的有关问题，详细解答供货产品范围内买方提出的问题。
2、产品质保期为3年，保质期内配件或设备损坏，由卖方负责免费修理或更换。超过保质期有配件或设备损坏，卖方有优先提供配件和修理的义务；
3、售后服务响应时间：不超过12小时，如紧急事件需到达现场应在24小时内到达现场，并立即进行处理。
4、技术支持保证：加强维护工作与设备预检预修，提供10×365天×24小时的技术支持服务，包括设备使用状态、故障处理和远程支持。
5、投诉处理保证：承诺在收到有关设备质量、服务质量或技术支持质量的投诉后立即作出反应，派专人赶赴现场处理，并向使用方提交有关处理报告。
6、供方应负责供货产品有关的培训工作。
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