## 广东
序号 | 需求条目编码 | 标的名称 | 包号 | 分省公司名称 | 项目单位 | 物资名称 | 项目名称 | 需澄清问题 | 回复
1 | 0162024000403045823 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 广东 | 珠海供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，ONAN，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 珠海220千伏八一站扩建第三台主变工程 | 1.表2.1中冷却方式为ONAN自冷，而表2.2（1.1.10）中项目单位要求值为ONAN/ONAF，请明确所需变压器为风冷还是自冷结构？ | 按ONAN/ONAF。
2 | 0162024000403045823 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 广东 | 珠海供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，ONAN，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 珠海220千伏八一站扩建第三台主变工程 | 技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中冷却方式为ONAN，表2.2 标准技术特性参数表中1.1.10冷却方式为ONAN/ONAF，请确定冷却方式。 | 按ONAN/ONAF。
3 | 0162024002803083890 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 广东 | 湛江供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，SF6，户内，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 500千伏徐闻东输变电工程 | 220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表中，序号2.1.2 项目要求额定短路电流的直流时间常数120（ms）。请确认下项目实际需求值。 | 考虑徐闻东海上风电和500kV徐闻东站220kV配套工程方案实施的基础上，经计算，徐闻东220kV侧直流分量时间常数约为106ms，单相短路电流约11.67kA，三相短路电流约15.53kA。
4 | / | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 包1 | 广东 | 湛江供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS) | 500千伏徐闻东输变电工程 | 1、本站图纸中快速接地开关参数：感性电流500A，25kV。容性电流：25A，70kV。技术协议中快速接地开关参数开合感性电流500A(30kV)，开合容性电流25A(45kV)的能力，请澄清以哪个为准 2、本站技术协议母线部分要求单个气室长度不大于8米，南网通用技术规范要求：GIS主母线应用气隔盆式绝缘子分隔成一些隔室，建议长度500kV不超过15m；220kV不超过12m；110kV不超过8m。通用技术规范仅要求主母线气室不超过12m.本站气室划分可否按通用技术规范要求设计。 | 1.按专用技术规范书表2.1“快速接地开关参数开合感性电流500A(30kV)，开合容性电流25A(45kV)的能力”执行； 2.按专用技术规范书表2.1要求“单个气室长度不大于8米”执行。
5 | 0162024002803084008 | 500kV电压互感器 | 包1 | 广东 | 湛江供电局 | 500kV电压互感器 | 500千伏徐闻东输变电工程 | 报价表中要求额定输出容量（VA）=30/30/30/30，而《01-500kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分）》表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求容量比: 10/30/30/30VA，请澄清以哪个值为准 | 以“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求容量比: 10/30/30/30VA”为准。
6 | 0162024002803083903 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 广东 | 湛江供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，Ia0i0 | 500千伏徐闻东输变电工程 | 1.表1.2设备外部条件一览表中，项1.4年平均温度项目需求值或表述为≤35℃，备注为正常使用条件。根据通用技术规范要求，正常使用条件下，最高年平均温度为+20℃，请明确年平均温度值。 2.表2.1供货范围及设备技术规格一览表中，项目要求型式、规格要求“提供含构成完整监测功能的全部设备材料，包括足量的配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）、线缆护管、线槽、箱体等元件固定支架、安装耗材、屏蔽材料等”。请明确需提供的在线监测设备和材料分别包括哪些。 3.表2.1供货范围及设备技术规格一览表中，项目要求型式、规格，低压电压为35kV，而表2.2标准技术特性参数表中项1.1.1.3低压绕组的额定电压标准参数值为36kV。请明确按哪种电压响应。 4.请明确备品备件是否为6台共用。 5.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中，要求提供有载开关油位计、有载开关气体继电器和油流继电器的备品备件。但该项目为无载调压，且冷却方式为ONAN/ONAF，不涉及有载开关和油流继电器，请明确相应备品备件是否适用。 | 1.按25℃执行，+20℃为正常使用条件，+25℃为特殊使用条件； 2.变压器的数字化表计与IED接收装置之间的线缆及安装辅材； 3.以表2.1“低压侧35kV”响应； 4.是6台共用； 5.有载开关油位计、有载开关气体继电器和油流继电器不适用，取消此3项。
7 | / | 500kV站用避雷器 | 包1 | 广东 | 湛江供电局 | 500kV站用避雷器 | 500千伏徐闻东输变电工程 | 0212024120000030357和0212024120000030358技术规范书（专用）中表2.5-序号2 监测装置备注：购3相配置1相。请澄清确认配置的是监测仪表计备品吗？还是一套IED设备？ | 是监测仪表计备品。
8 | 0162024002803083904 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包1 | 广东 | 湛江供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 500千伏徐闻东输变电工程 | 技术规范书（专用部分）表1.1-9，描述盆式绝缘子是屏蔽，请澄清：GIS盆子是否预留局放测试窗口，局放测试窗口长度是否不小于55mm。 | GIS盆子需要预留局放测试窗口，局放测试窗口长度不小于55mm，最终尺寸以设计确认图纸为准。

## 贵州
序号 | 需求条目编码 | 标的名称 | 包号 | 分省公司名称 | 项目单位 | 物资名称 | 项目名称 | 需澄清问题 | 回复
1 | 0162024002906010079 | 110kV交流电力电缆（聚丙烯） | 包1 | 贵州 | 贵州贵阳供电局 | 110kV聚丙烯绝缘电缆 | 110kV林中I回、林甘线G2电缆终端杆-20号段输电线路迁改专项工程 | “110kV 交流用聚丙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）”、“表2.2 110kV聚丙烯电力电缆技术特性参数表（投标方填写）”、“1.6 金属套”、“1.6.1材料”要求采用“挤包皱纹铝套”； 请问是否可以兼容“焊接皱纹铝套”、“挤包皱纹铝套”及其他金属套形式。 | “1.6 金属套-1.6.1材料”采用“挤包皱纹铝套”“焊接皱纹铝套”均可以。
2 | 0162024002906010079 | 110kV交流电力电缆（聚丙烯） | 包1 | 贵州 | 贵州贵阳供电局 | 110kV聚丙烯绝缘电缆 | 110kV林中I回、林甘线G2电缆终端杆-20号段输电线路迁改专项工程 | “110kV 交流用聚丙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）”、“表2.2 110kV聚丙烯电力电缆技术特性参数表（投标方填写）”、“1.7 防腐涂层”、“1.7.1材料”要求采用“热熔胶”； 请问是否可以兼容“电缆沥青”及其他防腐涂层形式。 | “1.7 防腐涂层-1.7.1材料”采用“电缆沥青”“热熔胶”均可以。
3 | 0162024002906010079 | 110kV交流电力电缆（聚丙烯） | 包1 | 贵州 | 贵州贵阳供电局 | 110kV聚丙烯绝缘电缆 | 110kV林中I回、林甘线G2电缆终端杆-20号段输电线路迁改专项工程 | “110kV 交流用聚丙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）”、“表2.2 110kV聚丙烯电力电缆技术特性参数表（投标方填写）”、“1.8 外护套”、“1.8.9 烟卤等级”要求采用“低烟无卤”； 本次招标型号为“ZRA-PLW02-Z-64/110 1×800”外护套材料要求采用PVC，PVC中包含卤素，若采用PVC外护套则无法满足“低烟无卤”要求，请澄清是否取消“低烟无卤”要求。 | “1.8 外护套-1.8.9烟卤等级”采用“低烟低卤”“低烟无卤”均可以。

## 广州
序号 | 需求条目编码 | 标的名称 | 包号 | 分省公司名称 | 项目单位 | 物资名称 | 项目名称 | 需澄清问题 | 回复
1 | 0162024001503011457 | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 广东 | 广州供电局 | 220kV HGIS架空出线间隔 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 1、招标220kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号3中含快速接地开关1组，而招标主接线母线设备间隔无快速接地开关。请确认以哪个为准。 2、招标220kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号6中含6只架空瓷套管，而报价表中无此项。请确认以哪个为准。 3、招标220kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号1,电流互感器5P40级容量100VA，0.5S、0.2S级容量50VA。请确认下项目电流互感器容量实际需求值。 4、招标220kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号3,电压互感器容量要求100/100/100/100VA。请确认下项目电压互感器容量实际需求值。 | 1、请按照表2.1供货范围一览表中执行，快速接地开关1组需按要求提供； 2、请按照表2.1供货范围一览表中执行，架空瓷套管需按要求提供，无需单独报价，投标价格应包含6只架空瓷套管的价格； 3、请按照表2.1供货范围一览表中执行； 4、请按照表2.1供货范围一览表中执行，电压互感器容量要求100/100/100/100VA。
2 | / | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 广东 | 广州供电局 | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 1、请澄清本站是否包含与前期管母对接部分; 2、请提供CAD版主接线图、布置图、断面图，并标注清楚扩建部分 | 1、本工程本期需与前期管母对接，采用架空套管与管母对接形式，本次设备招标含架空套管； 2、已提供主接线、平面布置图、断面图，扩建部分已用阴影表示，详见附件。
3 | 0162024001503011454 | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 广东 | 广州供电局 | 220kV HGIS主母线 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 招标人主动澄清 | 项目交货日期改为2025-04-10。
4 | 0162024001503011455 | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 广东 | 广州供电局 | 220kV HGIS分支母线 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 招标人主动澄清 | 项目交货日期改为2025-04-10。
5 | 0162024001503011456 | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 广东 | 广州供电局 | 220kV HGIS母线设备间隔 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 招标人主动澄清 | 项目交货日期改为2025-04-10。
6 | 0162024001503011457 | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 广东 | 广州供电局 | 220kV HGIS架空出线间隔 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 招标人主动澄清 | 项目交货日期改为2025-04-10。
7 | 0162024001503011458 | 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 广东 | 广州供电局 | 220kV HGIS母线联络间隔 | 恒运东区燃气热电联产项目及配套送出线路工程（第二分册） | 招标人主动澄清 | 项目交货日期改为2025-04-10。

## 其他
序号 | 标的名称 | 需澄清问题 | 澄清回复
1 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 招标人主动澄清 | 凡属国内产品，必须由该产品制造商投标，投标人原代理进口产品的相关业绩、告警案例不作认定。请投标人按照附件3：固定安装GIS局部放电在线监测系统补充资料中的投标文件格式来制作“近三年销售业绩”及“近五年正确告警案例”内容。