## 问题质询
南方电网公司广东220kV-500kV站用避雷器改造框架招标项目澄清问题
序号 | 问题 | 类型 | 回复
1 | 《220kV 交流站用型无间隙金属氧化物避雷器（Y10W-204/478）技术规范书（专用部分）》1避雷器型号国标规定为Y10W-204/532，招标型号为Y10W-204/478，雷电冲击残压值、操作冲击残压值远低于标准要求。招标避雷器是否有如此低残压需要。 2标准技术特性参数表 表2.2 序号1.9项 “30/60s的操作冲击电流下的残压≤410kV（2kA）”，依据GB/T11032-2020中4.2项避雷器分类的规定，电站类SM避雷器，标称放电电流10kA，操作冲击电流应选1kA，招标避雷器是否确定需要2kA操作冲击电流下的残压。 3标准技术特性参数表 表2.2 序号1.24项 “额定重复转移电荷3.2C”，依据GB/T11032-2020中4.2项避雷器分类的规定，电站类SM避雷器，标称放电电流10kA，额定重复转移电荷应选1.6C，招标避雷器是否确定需要3.2C额定重复转移电荷。 | 技术 | 第1、2、3项问题均需要按技术规范书相关要求采购
2 | 《500kV 交流站用型无间隙金属氧化物避雷器（Y20W-420/940）技术规范书（专用部分）》 1避雷器型号国标规定为Y10W-204/532，招标型号为Y10W-204/478，雷电冲击残压值、操作冲击残压值远低于标准要求。招标避雷器是否有如此低残压需要。 | 技术 | 需要按技术规范书相关要求采购
3 | 1、220~500kV交流站用型无间隙金属氧化物避雷器技术规范书（通用部分）版本号：2022版V1.0，第2.3供货范围2）b.监测装置或数字化表计 请澄清： 供货范围是监测装置还是数字化表计？ 2、220~500kV交流站用型无间隙金属氧化物避雷器技术规范书（通用部分）版本号：2022版V1.0，第5.2.3监测装置……监测装置量程根据JB／T 10492《金属氧化物避雷器用监测装置》的规定，5-10kA标称放电电流下为0-3mA，20kA标称放电电流下为0-6mA…… 请澄清： 由于低残压避雷器所用电阻片规格相同，监测装置量程是否可不区分5-10kA标称放电电流或20kA标称放电电流，统一为0-5mA. | 技术 | 1、不变更，两者二选其一，维持现有技术规范书“供货范围包括：b. 监测装置或避雷器数字化表”； 2、不变更，220kV低残压避雷器标称放电电流为10kA，500kV低残压避雷器标称放电电流为20kA，监测装置的量程应根据标称放电电流大小而区分。维持现有技术规范书的要求“5-10kA标称放电电流下为0-3mA，20kA标称放电电流下为0-6mA”。