## 问题质询
南网超高压公司2024年第四批服务公开招标项目（2024-FW-4-S-ZB2）澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1.报价是否需要包含场地费。 2.技术规范提到每期23天，有4类个人项目，4类团体项目，是否23天中包含这8类项目即可，每类具体安排多少天可由投标方设计？ | 通用技术 | 标的 | 应急救援技能培训 | 1、包含。 2、是的，把所包含的项目都合理安排好，达到提高队员技术技能水平目的即可。
2 | 1、问题1：招标文件专用资格要求及评标办法详细评审项中，没有明确写投标人要提供《承装（修、试）电力设施许可证》证书，但是在技术规范书贵阳局及昆明局--专用部分文档里，第4点投标方资质要求，“4.1投标方应具有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》”请问此标包的资格要求是以招标文件还是技术规范书为准，技术规范书的这个资格要求会不会为此标包评标时增加的加分项呢，请回复。 2、技术规范书贵阳局及昆明局--专用部分文档里，“表2.2 技术参数和性能要求响应表” 里的第3条人员要求（从事校准和试验工作的人员，应具备相应的资质和省级以上化工主管部门颁发的检定证件，并能熟练地掌握试验项目的操作技能，正确使用、维护所用计量器具。）这个检定证件在2016 年 6 月 8 日：国务院印发《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（国发〔2016〕35 号），决定取消计量检定员资格许可事项，要求将其与注册计量师合并实施。2016 年 9 月 18 日：质检总局办公厅发布《关于做好取消计量检定员资格许可后续工作的通知》，提出为贯彻落实国务院决定，做好取消计量检定员资格许可与注册计量师合并实施的后续管理和衔接工作，在过渡期期间，原《计量检定员证》仍然有效；如需新增计量检定人员或原有计量检定人员增加新项目，应申请计量专业项目考核；企业、事业单位依法申请计量标准考核或制造计量器具许可，无需提供计量检定人员证件。2020 年 7 月 13 日：国家废止《计量检定人员管理办法》，标志着计量检定员资格许可在制度层面正式完成取消及相关过渡工作。请问是按照招标文件评标办法，详细评审项中只的提供人员资质证明，还是以技术规范书要求提供呢？请回复。 | 通用技术 | 标的 | 工器具及仪器仪表检测 | 1、招标文件第二章“投标人须知”中的第11.1款规定：“1.如招标文件中商务部分与技术部分中的内容有差异，技术参数、技术标准以技术部分为准，供应商资格、业绩要求、否决投标内容、监造、检验、安装调试、质量保证等商务条款以商务部分为准。”，资格条件以招标文件商务部分的通用、专用资格条件为准。 2、人员要求按国家最新的法律、法规要求执行。
3 | 技术规范提到有一项要求是：“培训期间实行全程封闭化管理：早上集中进行体能训练，三餐集中列队入食堂”，费用包含这里没有提到学员食宿费，确认下报价是否不用考虑学员食宿费 | 通用技术 | 标的 | 应急救援技能培训 | 不考虑，学员食宿费我们单位自理。
4 | 昆明局2025-2026年变电类试验检验服务框招项目技术规范书（专用部分）要求“4.1投标方应具有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承试类一级等级，同时具备省质量技术监督局颁发的资质认定证书（CMA）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）”，与招标文件中专用资格要求不一致，如果其中一项不满足，是否会否决投标？ | 通用技术 | 标的 | 工器具及仪器仪表检测 | 招标文件第二章“投标人须知”中的第11.1款规定：“1.如招标文件中商务部分与技术部分中的内容有差异，技术参数、技术标准以技术部分为准，供应商资格、业绩要求、否决投标内容、监造、检验、安装调试、质量保证等商务条款以商务部分为准。”，资格条件以招标文件商务部分的通用、专用资格条件为准。
5 | 阀冷内冷水水质检测中，楚雄换流站，按换流阀及阀冷设备检修试验规程（试行）生技〔2018〕120号，具体检测指标有哪些？ | 通用技术 | 标包 | 工器具及仪器仪表检测[昆明局、贵阳局工器具及仪器仪表检测] | 检测项目及标准： pH GB/T6904-2008《工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定》 总有机碳 DL/T1358-2014《火力发电厂水汽分析方法 总有机碳的测定》 电导率 GB/T6908－2018《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 硬度 GB/T6909－2018《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 微量阴离子 DL/T954-2005《火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定—离子色谱法》 浊度 DL/T809-2016《发电厂水质浊度的测定方法》 钙 DL/T502.32-2006《火力发电厂水汽分析方法第32部分:钙的测定(容量法)》 铝 DL/T502.10-2006《火力发电厂水汽分析方法第10部分:铝的测定(铝试剂分光光度法)》 化学需氧量 HJ/T 399-2007《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
6 | 生活水箱出水点水质检测和净水站进水点水质检测中，执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022），具体检测指标有哪些？ | 通用技术 | 标包 | 工器具及仪器仪表检测[昆明局、贵阳局工器具及仪器仪表检测] | 检测项目及标准： 电导率 GB/T6908－2018《锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定》 硬度 GB/T6909－2018《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》 氯化物 GB/T15453－2018《工业循环冷却水和锅炉用水中氯化物的测定 》 碱度 GB/T15451－2006《工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定》 铝 DL/T502.10-2006《火力发电厂水汽分析方法 第 10 部分:铝的测定(铝试剂分光光度法)》 硝酸盐 DL/T502.30-2006《火力发电厂水汽分析方法 第 30 部分:硝酸盐的测定(水杨酸分光光度法)》 铁 GB/T14427-2017《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》 pH GB/T6904-2008《工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定》 钙 DL/T502.32-2006《火力发电厂水汽分析方法 第 32 部分:钙的测定(容量法)》 磷酸盐 DL/T502.13-2006《火力发电厂水汽分析方法 第 13 部分 磷酸盐的测定(分光光度法)》 硫酸盐 DL/T502.11-2006《火力发电厂水汽分析方法 第 11 部分:硫酸盐的测定(分光光度法)》 全固体 GB/T14415-2007《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 溶解固体 GB/T14415-2007《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 悬浮物 GB/T14415-2007《工业循环冷却水和锅炉用水中固体物质的测定》 钠 GB/T14640-2017《工业循环冷却水及锅炉用水中钾、钠含量的测定 钠含量的测定-原子吸收光谱法 硅酸盐 GB/T 12149-2017《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》 二氧化碳 DL/T502.7-2006《火力发电厂水汽分析方法 第 7 部分:游离二氧化碳的测定(直接法)》 氨 DL/T502.16-2006《火力发电厂水汽分析方法 第 16 部分:氨的测定(纳氏试剂分光光度法)》
7 | 站外排水（2处）水质检测和站内生活污水处理后水质检测，执行污水综合排放标准，有无具体标准号和检测指标？ | 通用技术 | 标包 | 工器具及仪器仪表检测[昆明局、贵阳局工器具及仪器仪表检测] | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）： 化学需氧量（COD） 生化需氧量（BOD） 悬浮物（SS） 氨氮（NH3-N） 总磷（TP）