## 问题质询
南网超高压公司2024年第六批物资公开招标项目（2024-WZ-6-S-ZB2）澄清问题
序号 | 问题内容 | 范围内容 | 回复内容
1 | 精密空调电源线、排水管距离长度多长？ | 精密空调 | 电源线一条10米，一条20米。每一台空调排水管距离约3米。
2 | 技术规范书4.2.10.5精密空调室外机组安装在5楼室外平台（需用吊车），2台室内机组到室外机管路距离分别约为63米、50米，管路从三楼机房沿墙内（墙面为彩钢板）至吊顶经走廊过道后进入大楼竖井，通过竖井到五楼室外平台；新旧空调管路拆装需拆除三楼机房内部分墙面彩钢板，空调安装完成后需恢复墙面彩钢板原样。 需拆除的彩钢板面积约多少平方？能否提供具体图纸？ | 精密空调 | 需拆除彩钢板一台面积约7.5平方，两个面积约15平方。无图纸。
3 | 评标办法（综合评估法）详细评审标准适用标包：视频会议系统[视频会议系统 1]的商务评审“1商务响应性”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不 足 6 个月部分不予加分），本项最低得 0 分，最 高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是不是以满足“物资类合同文本的选择与专用部分条款”适用标包：视频会议系统[视频会议系统 1]，该标的合同要求质保期是否为36个月？ 问题2：如想此项拿满分，按照评标办法要求，质保期是否为3年的基础上，加6年，即9年质保期才可满分，还是说满足合同的3年的质保期有基础得分，有的话为多少？ | 视频会议系统 | 问题1：详见招标文件中“投标人须知”的11.1：如采购文件中商务部分与技术部分中的内容有差异，技术参数、技术标准以技术部分为准，供应商资格、业绩要求、否决投标内容、监造、检验、安装调试、质量保证等商务条款以商务部分为准。 问题2：“质保期满足合同要求，每增加 6 个月加 1 分（不 足 6 个月部分不予加分），本项最低得 0 分，最 高得满分。”，本项无基础分。
4 | 1.本标段技术规范产品清单为12套，南方电网投标文件制作客户端报价清单为12平方米，请确认报价单位以哪个为准？ | 输电线路观冰小屋 | 实际计量单位为“套”，报价单位以“套”为准。
5 | 看到需要网闸的是四个分局（南宁局5台，柳州局5台，梧州局2台，百色局3台）。请问我们投标是分开投四个标书还是就仅仅投一个标书就可以了？ | 安全隔离网闸 | 请按标包进行投标。
6 | 投标文件中商务评审没有关于输电线路观冰小屋的，请问按哪个写 | 输电线路观冰小屋 | 请看澄清公告。
7 | 请问工艺配置应该提供什么，在技术规范书中没有找到相关要求，请问我们具体要提供什么呢？ | 安全隔离网闸 | 请根据招标文件要求及自身情况进行响应。
8 | 招标文件第222页合同文本条款差异说明中规定输电线路观冰小屋质保期为36个月。技术规范书中规定质保期为至少60个月。请问以哪个为准， | 输电线路观冰小屋 | 详见招标文件中“投标人须知”的11.1：如采购文件中商务部分与技术部分中的内容有差异，技术参数、技术标准以技术部分为准，供应商资格、业绩要求、否决投标内容、监造、检验、安装调试、质量保证等商务条款以商务部分为准。
9 | 1.项目技术规范多处有设计、土建，电气安装调试以及工程验收（消防验收、竣工验收等）的描述，包括工程量清单里面也有相关的内容；但跟据我方对项目的理解，该项目应为设备供货项目，不含施工和调试 请确认设计、土建，电气安装调试以及工程验收（消防验收、竣工验收等）等是否在本次招标范围；如在投标方范围，请提供详细的设计范围（投标人是否需要具有设计资质）、土建施工范围、电气安装施工调试和工程验收的范围，如不在请明确本项目是否为纯设备供货，车板交货项目 2.如本项目为纯设备供货，车板交货项目。招标工程量清单里的线缆及辅材是否在本次供货范围？电缆沟挖掘、电缆沟支架、掀盖板等工程量是否不在招标范围，请调整工程量清单的报价范围内容 3.如本项目为纯设备供货，车板交货项目。招标工程量清单里的电缆沟挖掘等工程量不在招标范围，请调整工程量清单的报价范围内容 4.由于该部分需要与原站保持一致，涉及接入需要了解前期的情况，请提供原站此部分设备的厂家名称及联系方式 5.请提供各个屏柜的设备数量及要求配置清单，新增直流柜需带直流绝缘监测装置（从机），请提供直流绝缘监测装置（YW-J200型）前期厂家和联系方式 6.请提供原站时钟同步屏此部分设备的厂家名称及联系方式 7.请提供整站平面布置图及电气主接线图 8.请明确本项目的合同模板及质保期要求 9.本项目是改造项目，设计与原站多个厂家的协调沟通，招标时间中间有个春节，时间紧张，是否可以申请延标一周至2025年2月17号上午9点，以便于厂家核算价格 10.如土建在投标人范围，则4座预制舱位置处都可能存在前期给排水管吗？给排水管的埋深、规格大概是多少 11.如土建在投标人范围，则该处是否有原基础要拆除 12.如土建在投标人范围，则请提供预制舱用地处的地勘报告，如没有地勘报告，请明确地质情况、地基承载力等 13.请明确本项目交货方式是车板交货还是基础交货 14.请明确投标人仅提供所供屏柜门锁采用智能锁具，由业主招标的屏柜门锁不在招标范围。请提供珠海优特联系方式 15.1.请明确本次招标内容是否包含预制舱设备现场安装内容？2.请明确本次招标内容是否包含舱内二次设备交接试验及系统联调工作?3.请明确变电站的改造设计院设计蓝图及可研评审工作是否在本次招标范围？4.请明确土建工作及相关辅材提供是否在本次招标范围 16.请明确由设计院开列的二次屏柜之间线缆是否由现场施 | 预制舱式模块化变电站 | 1:（1）本技术规范书中的“设计”特指预制舱设计，整个工程设计由甲方委托中南设计院作为本工程的项目总设计，乙方需要与总设计就预制舱项目做好沟通（2）土建项目不在本招标范围，但中标单位需要与土建单位做好工作衔接，提供技术支持，并参与工程验收。（3）供货清单做相应调整，详见附件1：《招标人提供的工程量资料》说明；（4）本项目所新增的二次屏柜、辅助系统的安装调试以及工程验收（消防系统验收指接入原有消防报警系统后的功能验收）由投标方负责。 2、3：预制舱舱体由投标方现场组装，土建部分为施工单位负责，电缆沟挖掘、电缆沟支架、掀盖板等工程量不在招标范围。 4：（1）门禁安防（含空调水浸）：浙江大华。 （2）智能摄像头：许继电气。摄像头为杭州宇视产品。 （3）火灾报警控制系统，海湾JB-QB-GST200 （4）视频系统，浙江大华； （5）智能锁：珠海优特； （6）WAPI网络终端（华为终端），安装厂家南瑞科技； （7）注：上述的智能摄像头、视频系统摄像头为不同功能作用的设备，本次出采购摄像头外，还需接入到站内现有系统。 5：每个小室配置2面直流馈线屏，每面直流馈线屏含1台直流绝缘监测装置及直流空气开关，共8个屏柜8台绝缘监测装置。原厂家为广州优维，需兼容接入现有绝缘监测装置（YW-J200）。 6：厂家：山东科汇； 7：图片详见附件2：来宾站平面布置图及电气主接线图； 8：预制舱体使用寿命不小于40年，其他供货设备按厂家质保要求。 9：截标时间以已发布的招标公告为准。 10：土建由施工单位负责，排水、埋管情况由设计院统一考虑。 11：无原基础拆除。 12：土建由施工单位负责，地勘报告总设计中南设计院提供。 13：预制舱由投标方现场组装，土建部分由施工单位负责。 14：智能锁：珠海优特； 15：（1）本项目预制舱舱体安装、二次设备（本项目所购屏柜、辅助系统）的安装和调试由投标方负责；（2）整体改造设计由中南设计院负责，投标方需要负责预制舱设计内容，土建施工及辅材由施工单位负责。 16：设计院开列的二次屏柜之间线缆是由施工单位负责。
10 | 操作质量分析 操作质量评估模块支持当开关/刀闸操作完毕后，调用开关重燃、开关重击穿、合闸角异常等智能分析算法，对录波、SOE、在线监测等生产运行数据进行分析，评估设备操作质量，支持对操作异常情况及时发出告警。 针对上述要求，目前并无设备检测数据接入，仅靠目前采集的遥信遥测录波信号，无法实现上述分析功能。请明确，本次项目是否需要满足 | 顺控系统功能模块 | 该功能非顺控系统核心功能，仅作为顺控系统功能的额外补充，目前顺控系统功能模块可暂不实现上述分析功能，除去上述功能后本次项目仍满足要求。
11 | 1.物资明细报价表监控台，三联操作台10套，没有体现具体尺寸 2.3-[非结构化技术规范书附件]±800kV穗东换流站主控室监控台购置及改造项目物资采中的供货范围及设备技术规格一览表要求的专业监控台10套没有显示具体尺寸规格；与供货范围一览表附的图纸数量不符；应该以哪个为准 | 监控调度台 | 1、“供货范围与设备技术规格一览表”要求数量10套，“供货范围一览表”附的图纸也是10套（前排监控台在原监控台的左右两侧，各添加1套，后排监控台为新增，左右两侧各添加4套，共10套）。 2、10套监控台，单套监控台长度1.2米，宽度1米，详见“供货范围一览表”附图；高度和背板高度详见“供货范围与设备技术规格一览表”。
12 | 1.物资明细报价表监控台，三联操作台10套，没有体现具体尺寸2.3-[非结构化技术规范书附件]±800kV穗东换流站主控室监控台购置及改造项目物资采中的供货范围及设备技术规格一览表要求的专业监控台10套没有显示具体尺寸规格；与供货范围一览表附的图纸数量不符；应该以哪个尺寸来报价为准呢？ | 监控调度台 | 1、“供货范围与设备技术规格一览表”要求数量10套，“供货范围一览表”附的图纸也是10套（前排监控台在原监控台的左右两侧，各添加1套，后排监控台为新增，左右两侧各添加4套，共10套）。 2、10套监控台，单套监控台长度1.2米，宽度1米，详见“供货范围一览表”附图；高度和背板高度详见“供货范围与设备技术规格一览表”。
13 | 请明确由设计院开列的二次屏柜之间线缆是否由现场施工范围完成？ | 预制舱式模块化变电站 | 设计院开列的二次屏柜之间线缆是由施工单位负责。
14 | 技术部分制作需要按照通用技术规范书还是专用技术规范书，是全部需要满足，还是通用专用其中一个，如有冲突以哪个为准 | 安全隔离网闸 | 请根据招标文件中提供的技术文件要求进行响应。
15 | 标的：网络安全威胁发现设备、安全隔离网闸 问询：“专用资格②若为代理商，须提供制造商针对本项目的授权书及服务承诺函。每个制造商同一品牌同一型号只能授权一家代理商参与投标。制造商及其代理商不得参加同一标包的投标。”与标书制做格式模版《20_商务_设备制造商承诺书（如有）》中“兹唯一授权”存在冲突。首先这两处是否存在冲突？其次，是否可以在《制造商授权书》模块中补充产品型号信息？以此满足专用资格第二点的要求即同一品牌同一型号只能授权一家代理商。 | 网络安全威胁发现设备 | 不存在冲突，可以补充。
16 | 针对“百色局 2024 年办公楼 701 视频会议系统改造项目采购1套视频会议系统”招标技术规范中的“5.1.5可视化统一调度系统软件”，请澄清以下疑问： 1. 请明确“可视化统一调度系统软件”服务器的硬件性能配套参数，以提前避免服务器性能无法承载安装“可视化统一调度系统软件”的情况发生，规避无法实施风险。 2. 请明确“支持对接监控平台管理接入海量的视频流信号”中的“海量”具体是多少。 3. 第5条，“支持对IPC、输入节点、输出节点、NVR、视频文件等信号源的接入及管理”，请明确视频或者媒体格式以及编码； 4. 第7条“支持对分散在各地的信号源与拼接墙进行集中管理和控制”，请明确信号源是什么信号，拼接墙设备的品牌型号。 | 视频会议系统 | 1、“可视化统一调度系统软件”服务器硬件参数： CPU：Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz 3.20 内存：16.0 GB Flash：64GB 软件：Windows 10 显卡：P620 2、不少于4096个 3、对接的设备需支持RTSP视频流，标准分辨率为D1、2K、4K，帧率为30hz或60Hz，格式要求RTSP流协议格式，静态地址，常规协议参数的H.264/H.265的编解码处理协议 4、信号源为接入系统的终端、摄像机、投影、电脑等设备的HDMI/DVI/SDI/VGA视频流信号，拼接墙品牌型号：利亚德/VDS012 / COB 1.25
17 | 请问标包自动体外除颤仪1里面分了多个采购单位，是否可以只投其中一个单位的标，比如只做南宁局 2024 年应急装备补充购置项目采购 4 台自动除颤仪，其他的不做是否可以？ | 自动除颤仪[自动除颤仪1] | 请按标包进行投标。