## 问题质询
南方电网公司2024年主网一次设备第二批框架招标项目(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 《00-35kV及以下干式站用电力变压器技术规范书（通用部分）》，5.2.1.3绝缘水平为油浸式变压器参数，是否可按照GB/T1094.11-2022中表3参数执行？ | 通用技术 | 35kV干式交流电力变压器 | 1、以技术规范书为准。
2 | 1.请确认在线监测装置除了监测温度外，是否还需要监测其他参数，如需要，请提供？ 2.变压器柜内低压侧出线铜排是否需要变压器厂家提供？ 3.（35kV千式交流电力变压器[广东广西云南海南]）《01-35kV干式站用电力变压器（专用部分）》表2.2中13.1.2负载损耗（H级）W以及14.1.2负载损耗（F级）W分别为10kV级200kVA变压器的参数，是否按照35kV级200kVA变压器的参数：负载损耗（H级）3200W，负载损耗（F级）2900W？ | 专用技术 | 35kV干式交流电力变压器 | 1.在线监测装置无需提供其他监测参数。 2.厂家无需提供变压器柜内出线铜排。 3.《01-35kV干式站用电力变压器（专用部分）》表2.2中13.1.2负载损耗按照（H级）3200W，负载损耗（F级）2900W考虑。