## 问题质询
南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1、在南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目标包1和标包2的“海缆及附属设备技术规范-0124”中：表7-8 直流海底电缆一般参数：3导体温度：导体正常运行时最高允许温度：160℃；短路时最高允许温度：70℃。 问题：烦请招标方确认此处是否应该为：导体正常运行时最高允许温度：70℃；短路时最高允许温度：160℃？ 2、在南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目标包1和标包2的“海缆及附属设备技术规范-0124”中：表7-9 直流陆地电缆一般参数:3导体温度：导体正常运行时最高允许温度：160℃；短路时最高允许温度：70℃。 问题：烦请招标方确认此处是否应该为：导体正常运行时最高允许温度：70℃；短路时最高允许温度：160℃？ 3、在南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目标包1和标包2的“海缆及附属设备技术规范-0124”中：表7-8 直流海底电缆一般参数：21、海缆机械性能要求提供计算时假定的波高/涌浪（m）及计算时假定的波浪/涌浪周期（s）。根据以往项目经验，这两个数值一般由项目设计单位提供。 问题：烦请招标方确认海缆敷设时假定的波高/涌浪（m）及计算时假定的波浪/涌浪周期（s）？ | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、调整为：导体正常运行时最高允许温度：70℃；短路时最高允许温度：160℃。 2、调整为：导体正常运行时最高允许温度：70℃；短路时最高允许温度：160℃。 3、请投标方自行收集海缆项目所在地海洋水文资料，给出假设的波高/涌浪（m）、波浪/涌浪周期（s），进行海缆机械性能参数计算；待设计联络会根据招标方提供的实测数据进行复核。
2 | 1、在南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目标包1和标包2的“海缆及附属设备技术规范-0124”中：5.3电缆附件技术要求“±500kV直流海底电缆海底电缆附件主要包括海缆工厂接头、海缆修理接头、陆缆海缆连接中间接头、海缆终端头、海缆锚固装置、J管中心夹具、弯曲限制器、接地箱、接地线等，应选用有运行经验或取得型式试验报告、预鉴定试验报告的配套厂家产品（最终需报送招标人确认后共同确定），并提供相关证明材料。”同时又要求“本工程所采用的直流电缆附件必须与型式试验和预鉴定试验中采用的电缆附件品牌和型号一致”。两者描述不一致。 问题：烦请招标方确认电缆附件品牌是否可以选用具有运行经验的厂家或取得型式试验报告、预鉴定试验报告的配套厂家产品（最终需报送招标人确认后共同确定）？ 2、在南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目标包1和标包2的“海缆及附属设备技术规范-0124”中：500kV直流单芯陆地电缆技术要求：5.2.8外护套要求：“非金属外护套应有良好的防腐蚀防潮、阻燃和绝缘性能。电缆应通过GB/T18380.3规定的A类成束燃烧试验。燃烧试验应取得具有国家相关试验资质的部门试验报告。”在表1-4 供货范围及设备技术规格一览表中，±500kV直流陆地电缆型号为DC-YJLW02-500kV 1×2500，无阻燃要求。两者要求不一致 问题：烦请招标方确认±500kV直流陆地电缆是否需要阻燃性能？ 3、在南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目标包1和标包2的“海缆及附属设备技术规范-0124”中：表1-4 供货范围及设备技术规格一览表（单极）：海上换流站内海缆支架系统规格描述为“详见换流站内海缆布置示意图，海上站夹层内电缆敷设长度约85m，初步按间隔1m设置支架”。在技术规范及招标文件中并未找到换流站内海缆布置示意图。 问题：烦请招标方提供换流站内海缆布置示意图？ | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、海缆工厂接头、海缆现场接头、海缆修理接头、陆缆海缆连接中间接头、海缆终端头等电缆附件必须与型式试验和预鉴定试验中采用的电缆附件品牌和型号一致；海缆锚固装置、J管中心夹具、弯曲限制器、接地箱、接地线等电缆附件应选用有运行经验或取得型式试验报告、预鉴定试验报告的配套厂家产品（最终需报送招标人确认后共同确定），并提供相关证明材料。 2、按技术规范书执行，±500kV直流陆地电缆应通过GB/T18380.33规定的A类成束燃烧试验。燃烧试验应取得具有国家相关试验资质的部门试验报告。 3、附图为初步设计阶段海缆布置示意图，详细海缆布置示意图在设计联络会阶段确定。
3 | ①包1及包2 供货范围及分项报价表第16条中海上换流站内海缆支架。 问题：请澄清海缆支架的材质。 ②包1及包2 供货范围及分项报价表。 问题：请明确本项目海缆是否由海缆厂家负责运输。 ③包2技术规范表1-4 供货范围及设备技术规格一览表（单极）第15条：“直流海缆抱箍1286套”，分项报价表 表2-1-1 （包2）±500kV直流海缆及附属设备第15条：“直流海缆抱箍820套”。 问题：数量互相矛盾，请澄清以哪个为准。 ④包2技术规范表1-5 备品备件供货范围及设备技术规格一览表（单极）包含：“±500kV直流陆地电缆 570m”，分项报价表 表2-1-2 （包2）±500kV直流海缆及附属设备必需的备品备件中无。 问题：互相矛盾，请澄清以哪个为准。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、海缆支架镀锌钢或不锈钢材质，应满足海缆敷设机械性能和海上平台防腐蚀要求，海上平台环境腐蚀性等级CX。 2、海缆由投标方运输至交接码头，后续由招标方负责运输。 3、包2直流海缆抱箍数量以报价表为准。 4、包2直流陆地电缆数量以报价表为准。
4 | ①包1和包2技术规范条款4.1.1 直流海底电缆系统中：“（c）海底电缆修理接头、工厂接头和终端头的设计、制造、试验、供货及安装调试。” 问题：请澄清是否我方负责海底电缆修理接头、工厂接头和终端头的设计、制造、工厂试验、供货及安装，调试由施工方负责。 ②包1和包2技术规范条款4.1.2 海底电缆和陆地电缆的运输、敷设、安装、试运行和验收中：“（c）投标人负责现场锚固装置安装”。条款5.3.5 海缆锚固装置中：“投标人负责平台侧、滩涂侧锚固工作井的锚固装置安装结构的设计、安装技术指导。” 问题：请澄清是否锚固安装由施工方负责，我方负责安装技术指导。 ③包1和包2技术规范表4-2 海缆转架空终端站及陆上土建通道部分投标人与招标人分工界面中：“±500kV直流陆地电缆及其它附件供货（包括陆地电缆、陆缆海缆连接过渡接头、陆地电缆终端、电缆接地箱、接地线等）”供货范围中只有直流海缆终端（终端站用），无陆地电缆终端、电缆接地箱、接地线。 问题：请澄清是否以供货范围为准：陆地电缆终端指的是直流海缆终端（终端站用）；无需我方提供陆地电缆侧的电缆接地箱、接地线。 ④包1和包2技术规范条款5.1 500kV直流单芯海底电缆技术要求 5.1.1 基本要求中：“采用聚乙烯或半导电聚乙烯外护套”，参数表中要求填写半导电PE护套的参数。 问题：请澄清本项目是否采用半导电PE护套。 ⑤包1和包2技术规范条款5.4.5 加强件中：“投标人如提供单层或双层金属丝铠装作为加强件，应采用高强度单圆钢丝。”不锈钢光单元外绞合钢丝等加强材料的结构常用于三芯海缆中，主要受三芯海缆成缆工艺控制；在以往同类单芯高压直流海缆项目经验中，均采用不锈钢光单元外挤包塑料护套的结构，无加强件。 问题：请澄清本项目复合光缆是否取消加强件，采用不锈钢光单元外挤包塑料护套的结构。 ⑥包1和包2技术规范表7-2 海底电缆附属设备供货一览表（单极）中第11条包括：“直流海缆抱箍（平台用）：配±500kV 1×2500直流海缆，316L不锈钢。” 表1-4 供货范围及设备技术规格一览表（单极）中无。 问题：请澄清是否以表1-4 供货范围为准，无需直流海缆抱箍（平台用），若需要，请提供具体数量。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、海底电缆修理接头(或现场软接头）、陆缆海缆连接过渡接头和终端头的设计、制造、工厂试验、供货、现场组装由投标方负责，敷设施工及调试由招标方负责，投标方应做好全过程技术指导并对质量负责。 2、投标人负责平台侧、滩涂侧锚固工作井的锚固装置结构的设计、安装技术指导。锚固装置安装由招标方负责。 3、以技术规范书表1-4所列供货范围为准，陆地电缆终端指的是直流海缆终端（终端站用），陆地电缆侧的电缆接地箱、接地线包含在表1-4海缆直接接地箱、接地电缆。 4、详见技术规范书5.1.8条款。 5、按照技术规范书执行。 6、表1-4供货范围所列抱箍数量包含海缆在海上换流站平台、陆上隧道、电缆沟与支架上敷设所用初步估算数量，最终配置数量在施工图阶段确定。
5 | 1.excel分项报价表（海缆包2：正极）与海缆及附属设备技术规范中供货清单不一致，请澄清以哪个为准？（技术规范书表1-4供货范围及设备技术规格一览表 序号15直流海缆抱箍数量：1286套，Excel中报价文件数量为820套；技术规范书表1-5 备品备件供货范围及设备技术规格一览表 序号2：±500kV直流陆地电缆数量570米，Excel报价文件并无此项物资） 2.500kV直流陆缆纵向阻水缓冲层的要求：技术规范文件 5.2.6 条款明确规定，在挤包的绝缘半导电屏蔽层外应设置纵向阻水缓冲层，且该缓冲层应采用具有纵向阻水功能的半导电阻水膨胀带绕包而成。然而，在 5.2 章节关于 500kV 直流陆缆的技术要求中，规定的电缆型号为 DC-YJLW02-500kV 1×2500，从该型号中无法直观判断是否设置了纵向阻水缓冲层。请明确此标的涉及的 500kV直流陆缆是否需要纵向阻水功能。 3.电缆金属套表面防护层的选择：依据技术规范文件 5.2.7 条款要求，电缆金属套表面应有热熔胶防蚀层。在行业实际应用中，电缆金属套表面涂覆的防护层主要有热熔胶防蚀层、防腐沥青层等。在满足电缆整体技术要求的前提下，是否接受使用防腐沥青。 4.500kV 直流陆缆外护套阻燃级别的确定：技术规范文件 5.2.8 条款指出，非金属外护套应具备良好的防腐蚀防潮、阻燃和绝缘性能。但在5.2章节规定的500kV直流陆缆型号 DC-YJLW02-500kV 1×2500中，未体现出阻燃性能及具体的阻燃级别。为确保该型号电缆符合相关安全标准，请明确此型号电缆外护套的具体阻燃级别。 5.请澄清海缆附件是否只选择一个品牌报价？ | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、以报价表为准。 2、需要纵向阻水功能。 3、按照技术规范书执行。 4、按照技术规范书5.2.8条款执行：电缆应通过GB/T18380.33规定的A类成束燃烧试验。燃烧试验应取得具有国家相关试验资质的部门试验报告。 5、按照技术规范书执行。
6 | 1、《1_南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件专项招标项目招标文件》中“评标办法（综合评估法）”的技术评分标准中关于业绩的评分要求为：“近 5 年±160kV 及以上直流海缆供货业绩（按供货的工程电缆长度）。应提供业绩证明材料。按业绩中所提供的供货工程电缆长度和电压等级评审，业绩数量和时间以合同为准。”。 请澄清：国内直流海缆示范应用项目比较少，为了公平竞争，建议删除“近5年”的时间限制要求。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 按招标文件要求执行。
7 | 1、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中第5.2.7条款要求“金属套表面应有热熔胶防蚀层。涂覆在金属套上的防腐层应粘着良好，均匀完整。”。按照GB/T 31489.2章节6.7.3要求，需要时，金属套表面可采用沥青、沥青漆或热熔胶作为防蚀层。 请澄清：是否可按照GB/T 31489.2章节6.7.3要求执行。 2、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中第6.4.1.10条款要求“取样和试验方法应按照GB/T 2951.21规定进行，试验条件和试验结果应符合GB/T 31489.1附表2的要求。”。按照GB/T 31489.1附表2的要求，热延伸试验的机械应力为0.2N/mm2，目前通过试验验证和有工程应用业绩超净直流电缆交联聚乙烯料仅为北欧化工LS4258DCE，该材料为低交联度体系，根据北欧化工声明，热延伸试验的机械应力为0.05N/mm2。 请澄清：是否可修改为按照0.05N/mm2机械应力进行热延伸试验。 3、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中“表8-1 投标人向招标人提供的资料和图纸”中序号1）要求在项目招投标阶段提供：海底电缆系统图，但未明确系统图需包含的具体内容，是否为海缆本体与维修接头、工厂接头、终端的连接示意图。 请澄清：海底电缆系统图的具体内容要求。 4、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中“表8-1 投标人向招标人提供的资料和图纸”中序号16）要求在项目招投标阶段提供：海底电缆设计总报告(含终端)，但报告具体要求未明确，是否为海缆各结构层的设计报告（含终端）。 请澄清：海底电缆设计总报告的具体内容要求。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、按照技术规范书执行。 2、按照绝缘料及GB/T31489.2和GB/T31489.3中8.2.3条款执行。 3、海底电缆系统图包括但不限于工厂接头位置、海缆本体与维修接头、工厂接头、终端的连接图，金属套、非金属套接地方式等，以及必需的计算和说明，相关内容应满足技术规范书要求。 4、海底电缆设计总报告包括但不限于海缆、陆缆（简称“电缆”）及附件结构设计、绝缘厚度计算书、稳态载流量和短路载流量计算书、电缆截面图、电缆结构尺寸数据表、电缆接地设计、电缆机械应力计算书、电缆附件设计报告等。
8 | 1、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中“表8-1 投标人向招标人提供的资料和图纸”中序号19）要求在项目招投标阶段提供：过电压限制器参数的计算及选择，而根据技术规范“表1-4 供货范围及设备技术规格一览表（单极）”，供货设备中无过电压限制器，招标文件中也无明确要求。 请澄清：此处过电压限制器是否指换流站内的过电压限制器，是否不包括在海缆及附件的招标范围内，是否需要删除？如需要在海缆及附属设备投标文件中包括相关内容，请明确本项目海缆匹配“过电压限制器参数的计算及选择”的具体要求。 2、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中“表8-1 投标人向招标人提供的资料和图纸”中海底光缆部分 要求在项目招投标阶段、施工阶段、竣工阶段提供：“1) 海底光缆结构图；2) 海底光缆设计报告；3) 海底光缆试验报告(含试验方案、试验结果等内容)；4) 海底光缆维修接头结构图及安装使用说明书。”而根据技术规范“表1-4 供货范围及设备技术规格一览表（单极）”中并无海底光缆和海底光缆维修接头的供货内容，招标文件中也无明确要求。若此处海底光缆指代直流海缆中的复合光缆，根据相关标准复合光缆无需单独试验报告，也无需单独配套修理接头。 请澄清：“表8-1 投标人向招标人提供的资料和图纸”中海底光缆部分要求是否应删除。 3、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中的“表1-4 供货范围及设备技术规格一览表（单极）”中陆缆海缆连接过渡接头数量为1套，直流海底电缆修理接头或现场软接头数量为1套，“表1-5 备品备件供货范围及设备技术规格一览表（单极）”中陆缆海缆连接过渡接头数量为1套，直流海底电缆修理接头（抢修备用接头）数量为2套，总共加起来的中间接头数量为5套，而在中国南方电网投标客户端（投标小工具）中的“物资报价明细表”中“±500kV海缆中间接头，2500mm2截面”的数量为4套，数量不一致。 请澄清：中间接头的数量以技术规范中的数量为准还是以物资报价明细表中的数量为准。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、本项目暂不采用接地保护箱，暂无需提供“19) 过电压限制器参数的计算及选择”资料。 2、按技术规范书执行。 3、以技术规范中的数量为准。陆缆海缆连接过渡接头1套、直流海底电缆修理接头或现场软接头1套，备品备件：陆缆海缆连接过渡接头1套、直流海底电缆修理接头（抢修备用接头）2套。
9 | 1、技术规范5.4.2 光缆光纤的结构性能要求中“纤芯不圆度≤12.5μm”，同时表7-8 直流海底电缆一般参数中要求填写“纤芯不圆度”的参数值，但根据国家标准GB/T 9771.3-2020中6.1.1尺寸参数技术指标仅有“涂覆层/包层同心度误差≤12.5μm”的特性要求。 请确认：是否根据国家标准GB/T 9771.3-2020更改为“涂覆层/包层同心度误差≤12.5μm”。 2、技术规范5.4.2 光缆光纤的结构性能要求中“1550nm弯曲损耗（37.5mm半径，100圈）＜0.5dB/km”，同时表7-7 直流海底电缆性能保证值和表7-8 直流海底电缆一般参数要求填写“1550nm弯曲损耗（37.5mm半径，100圈）”的参数值，但根据国家标准GB/T 9771.3-2020中6.2.8中宏弯损耗的要求：“光纤以30mm半径松绕100圈，在1625nm测得的宏弯损耗不超过0.1dB”。 请确认：是否根据国家标准GB/T 9771.3-2020更改为“1625nm弯曲损耗（30mm半径，100圈）≤0.1dB”。 3、技术规范5.4.2 光缆光纤的结构性能要求中“光纤静态疲劳参数≥23”，同时表7-8 直流海底电缆一般参数中要求填写“光纤静态疲劳参数”的参数值，但根据国家标准GB/T 9771.3-2020中6.3.5动态疲劳参数中仅有“光纤动态疲劳参数≥20”的要求。 请确认：是否根据国家标准GB/T 9771.3-2020更改为“光纤动态疲劳参数≥20”。 4、包1与包2的技术规范 1.8.2 直流海底电缆及附属设备供货范围 表1-4 供货范围及设备技术规格一览表（单极）中±500kV直流海底光电复合缆的供货数量均为116.5km及表1-5 备品备件供货范围及设备技术规格一览表（单极）中备用海缆数量均为600m，总计数量均为117.1km,与招标文件 第四章 供货要求 货物专项物资明细中包1 ±500kV 直流海底光电复合缆 1×2500mm2数量为118.24km；包2 ±500kV 直流海底光电复合缆 1×2500mm2数量为117.67km的数量要求不一致。 请确认：包1与包2的±500kV直流海底光电复合缆的供货数量及备用海缆数量。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、按国标GB/T 9771.3-2020执行。 2、按国标GB/T 9771.3-2020执行。 3、按国标GB/T 9771.3-2020执行。 4、招标文件 第四章 供货要求 货物专项物资明细的数量包含了直流海缆、直流陆缆及其海缆和陆缆备品备件总量。
10 | 1、技术规范5.1 500kV直流单芯海底电缆技术要求 5.1.2 导体中要求“纯度不小于99.98%”，因纯度大于 99.98%的电解铜适用于对氧含量有严格限制的非常规电线电缆、电磁线等具有特殊要求的领域。海缆采用GB/T 3952《电工用铜线胚》中T1·M20 的铜材即纯度大于 99.95%的无氧铜，可以满足使用要求。 请确认：是否修改为导体材料纯度不小于 99.95%。 2、技术规范5.2 500kV直流单芯陆地电缆技术要求 5.2.7 金属套要求以及7.2.1 投标者应提供的设备技术数据中表 7-9 直流陆地电缆一般参数第15条金属套填写参数均要求“皱纹铝套的厚度应符合GB/T31489.2的规定。皱纹铝套的最小厚度应不小于其标称厚度的90%-0.1mm”，而在GB/T31489.2中则规定皱纹铝套的最小厚度应不小于其标称厚度的85%-0.1mm，两者要求不一致。 请确认：皱纹铝套最小厚度是否按照GB/T 31489.2规定执行，不小于其标称厚度的85%-0.1mm。 3、技术规范5.2 500kV直流单芯陆地电缆技术要求 5.2.8 非金属套要求以及7.2.1 投标者应提供的设备技术数据中表 7-9 直流陆地电缆一般参数第17条外属套填写参数均要求“非金属护套的性能和厚度应符合GB/T 31489.3-2020的规定，任意点最小测量厚度不小于标称厚度的85%-0.1mm”，而在GB/T31489.2中则规定皱纹铝套的最小厚度应不小于其标称厚度的80%-0.2mm，两者要求不一致。 请确认：外护套最小厚度是否按照GB/T 31489.2规定执行，不小于其标称厚度的80%-0.2mm。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、按照技术规范书执行。 2、按照技术规范书执行。 3、按照技术规范书执行。
11 | 1、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中“表8-1 投标人向招标人提供的资料和图纸”中序号14）要求在项目招投标阶段提供：海底电缆允许的自由跨度计算说明书，但招标文件中未提供计算的输入条件。 请澄清：请提供本项目海缆悬跨段具体位置、路由方向，并提供相应的土壤类型、有效波高（Hs)、谱峰周期（Tp）、底部流速、波浪以及洋流的概率分布表等信息。 2、《海缆及附属设备技术规范 -0124》中“表7-8直流海底电缆一般参数”中序号21）要求在项目招投标阶段提供：敷设时最大允许静态张力（kN）、敷设时最大允许动态张力（kN）、本工程海缆敷设时最大静态张力计算值（kN）、本工程海缆敷设时最大动态张力计算值（kN）。 请澄清：静态张力和动态张力分别指的是什么，或者计算标准有何区别。 | 标的 | 海底电缆及附件 | 1、请投标方自行收集海缆项目所在地海洋水文资料，给出假设的计算条件，结合电缆材料及结构设计评估海缆自由悬跨风险；待设计联络会根据招标方提供的实测数据进行复核。 2、计算方法和有关定义可参考GIGRE TB623《Recommendations for Mechanical Testing of Submarine Cables》。