广西电网公司2025-2026年消防检测项目（南宁区域、钦州区域、北海区域、  防城港区域、崇左区域、百色区域）服务标准及要求

广西电网公司

2024年10月

目录

一、项目简介	3

（一）项目服务内容	3

（二）项目服务范围	3

二、项目服务标准及要求	3

（一）项目服务标准	3

（二）项目服务要求	5

三、项目其他需要说明第事项	6

四、服务履约考核	7

附件1	7

广西电网公司2025-2026年消防检测项目（南宁区域、钦州区域、北海区域、防城港区域、崇左区域、百色区域）服务标准及要求

# 一、项目简介

## （一）项目服务内容

为进一步提高各单位建筑物、办公、生产场所的消防设施系统和消防安全措施的有效性、可靠性，保持消防系统的稳定性，延缓设备老化，延长设备使用年限，有效预防和消除消防安全隐患，保障人员、设备安全，因此，消防检测对于保障建筑物内人员生命财产安全具有重要的意义。现需招标服务商开展消防设施检测工作。

检测目的：评估建筑物的消防设施和消防安全措施的合规性和可靠性，确保其能够在火灾发生时及时发现、报警并且采取有效措施进行灭火和疏散人员。本项目禁止违规转包分包。

## （二）项目服务范围

对此项目各单位所属的消防设施开展检测。

表：项目服务范围

| 序号 | 网区 | 单位名称 | 详细地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西电网公司本部 | 电力大厦ABCDE座及七栋1-3楼、北院立体车库 | 民主路6、7号 |
| 2 |  | 长堽客服中心基地 | 长堽路184号 |
| 3 |  | 松柏路计量中心 | 松柏路27号 |
| 4 |  | 白沙计量中心 | 白沙路 |
| 5 |  | 五象调度中心基地 | 凯旋路6号 |
| 6 | 电力科学研究院 | 电力科学研究院 | 南宁市兴宁区民生街道民主路6-2号号 |
| 7 |  | 电力科学研究院仙葫培训基地 | 南宁市兴宁区民生街道五岭路2号 |
| 8 | 南宁网区 | 南宁供电局 | 南宁市中柬路2号 |
| 9 |  | 南宁武鸣供电局 | 南宁市武鸣区永宁路17号 |
| 10 |  | 南宁邕宁供电局 | 南宁市邕宁区彩虹南路2号 |
| 11 |  | 南宁宾阳供电局 | 南宁市宾州镇思远陆259号 |
| 12 |  | 南宁横州供电局 | 横州市茉莉花大道380号 |
| 13 |  | 南宁马山供电局 | 南宁市马山县白山镇金伦大道607号 |
| 14 |  | 南宁上林供电局 | 南宁市上林县大丰镇霞客路83号 |
| 15 |  | 南宁隆安供电局 | 南宁市隆安县城厢白鹤街1号 |
| 16 |  | 新电力良庆公司 | 南宁市良庆区那马镇南北大道80号 |
| 17 | 钦州网区钦州供电局 | 钦州供电局本部大楼 | 钦州市钦北区三沿路1号 |
| 18 | 钦州网区新区供电局 | 钦州新区供电局本部 | 钦州市南珠西大街北面 |
| 19 |  | 钦州新区供电局大寺供电所 | 钦州市钦北区区大寺镇218省道东100米 |
| 20 |  | 钦州新区供电局小董供电所 | 钦州市钦州区小董镇镇中对面 |
| 21 |  | 钦州新区供电局大垌供电所 | 钦州市钦北区大垌镇永安路122号 |
| 22 |  | 钦州新区供电局平吉供电所 | 钦州市钦北区平吉镇 |
| 23 |  | 钦州新区供电局黄屋屯供电所 | 钦州市钦南区黄屋屯镇 |
| 24 |  | 钦州新区供电局那丽供电所 | 钦州市钦南区那丽镇 |
| 25 |  | 钦州新区供电局犀牛脚供电所 | 钦州市钦南区犀牛脚镇 |
| 26 | 钦州网区浦北供电局 | 钦州浦北供电局局本部 | 钦州市浦北县越新路51号 |
| 27 |  | 钦州浦北供电局北通供电所 | 钦州市浦北县北通镇勒山村委 |
| 28 |  | 钦州浦北供电局张黄供电所 | 钦州市浦北县张黄镇洋水村委（交警中队对面） |
| 29 |  | 钦州浦北供电局泉水供电所 | 钦州市浦北县泉水镇泉水共青街184号 |
| 30 |  | 钦州浦北供电局福旺供电所 | 钦州市浦北县福旺镇里鲤母塘工业园区内 |
| 31 |  | 钦州浦北供电局寨圩供电所 | 钦州市浦北县寨圩镇高田村寨圩供电所 |
| 32 | 钦州网区灵山供电局 | 钦州灵山供电局灵城供电所 | 钦州市灵山县灵城街道友谊路131号 |
| 33 |  | 钦州灵山供电局陆屋供电所 | 钦州市灵山县灵山县陆屋镇教育路75号 |
| 34 |  | 钦州灵山供电局武利供电所 | 钦州市灵山县灵山县武利镇金穗路 |
| 35 |  | 钦州灵山供电局平山供电所 | 钦州市灵山县灵山县平山镇人民路14号 |
| 36 |  | 钦州灵山供电局烟墩供电所 | 钦州市灵山县灵山县烟墩镇邕浦公路旁 |
| 37 |  | 钦州灵山供电局檀圩供电所 | 钦州市灵山县灵山县檀圩镇檀圩街 |
| 38 |  | 钦州灵山供电局新圩供电所 | 钦州市灵山县灵山县新圩镇新兴街180号 |
| 39 |  | 钦州灵山供电局旧州供电所 | 钦州市灵山县灵山县旧州镇正街18号 |
| 40 |  | 钦州灵山供电局太平供电所 | 钦州市灵山县灵山县太平镇东南路 |
| 41 |  | 钦州灵山供电局伯劳供电所 | 钦州市灵山县灵山县伯劳镇兴隆街 |
| 42 | 防城港网区 | 防城港供电局 | 省防城港市港口区金花茶大道60号 |
| 43 |  | 防城港防城供电局 | 防城港市防城区珠河街1号 |
| 44 |  | 防城港东兴供电局 | 防城港市东兴市北仑大道678号 |
| 45 |  | 新电力上思供电公司 | 防城港市上思县思阳镇团结东路266号 |
| 46 | 崇左网区 | 崇左供电局 | 崇左市江州区友谊大道中段东侧 |
| 47 |  | 崇左扶绥供电局 | 崇左市扶绥县新宁镇南密路161号 |
| 48 |  | 崇左凭祥供电局 | 凭祥市北大路392号 |
| 49 |  | 崇左凭祥供电局 | 凭祥市夏石镇东新路夏石供电所 |
| 50 |  | 新电力集团天等供电局 | 崇左市天等县天等镇天宝北路111号 |
| 51 |  | 新电力集团宁明供电公司 | 宁明县城中镇德华街59号综合办公楼D楼 |
| 52 |  | 新电力集团龙州供电公司 | 崇左市龙州县丽江路20号 |
| 53 | 百色网区 | 百色供电局 | 百色市右江区龙腾路9号 |
| 54 |  | 田阳供电局 | 百色市田阳区田州镇解放东路119号 |
| 55 |  | 平果供电局 | 百色市平果市兴平路23号 |
| 56 |  | 田东供电局 | 百色市田东县平马镇庆平路45号 |
| 57 |  | 隆林供电局 | 百色市隆林县新洲镇民生街246号 |
| 58 |  | 德保供电公司 | 百色市德保县城关镇德盛路198号 |
| 59 |  | 靖西供电公司 | 百色市靖西市新靖镇凤凰路843号 |
| 60 |  | 那坡供电局 | 百色市那坡县睦边大道499号 |
| 61 |  | 西林供电公司 | 西林县八达镇鲤城路88号西林供电有限公司 |
| 62 |  | 田林供电公司 | 百色市田林县乐里镇河滨路9号 |
| 63 |  | 凌云供电公司 | 凌云县泗城镇新秀社区盘龙小区6号 |
| 64 |  | 乐业供电公司 | 乐业县同乐镇新兴街166号 |
| 65 | 北海网区 | 北海供电局 | 北海市海城区、银海区、铁山港区、涠洲岛 |
| 66 |  | 北海合浦供电局 | 合浦县廉州镇定海南路52号及各管辖办公场所 |

# 二、项目服务标准及要求

## （一）项目服务标准

服务商在提供消防检测服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

表：项目服务标准

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国消防法 |
| 2 | 《建设工程消防监督管理规定》（公安部令 106 号） |
| 3 | 《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010） |
| 4 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） |
| 5 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） |
| 6 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007） |
| 7 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |
| 8 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） |
| 9 | 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001） |
| 10 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005） |
| 11 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2006） |
| 12 | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |
| 13 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） |
| 14 | 《消防安全标志设置要求》（GB15630-2015） |
| 15 | 《建筑消防设施检测技术规范》（GB503-2004） |
| 16 | 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) |
| 17 | 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) |
| 18 | 《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010) |
| 19 | 《防火卷帘》(GB14102-2005) |
| 20 | 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) |
| 21 | 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) |
| 22 | 《风机压缩机泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010 ) |
| 23 | 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) |
| 24 | 《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242-2002) |
| 25 | 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) |
| 26 | 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) |
| 27 | 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) |
| 28 | 《火灾显示盘》（GB17429-2011） |
| 29 | 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006) |
| 30 | 《油浸变压器排油注氮灭火装置》(GA835-2009) |
| 31 | 《油浸变压器排油注氮灭火装置技术规程》(CECS187:2005) |
| 32 | 《建筑消防设施检测技术规程》（DB37/T 242—2021） |
| 33 | 《电力设备典型消防规程》(DL5027-1993） |
| 34 | 《建筑消防设施安装质量检验评定规程》（DB37-242-2021） |
| 35 | 《建筑电气防火技术检测评定规程》（DB37-655-2016） |
| 36 | 《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004） |
| 37 | 《合成型泡沫喷雾灭火系统应用技术规程》(CECE156：2004) |
| 38 | 建筑消防设施检测技术规范《GB/T44481-2024》 |
| 39 | 《广西贯彻〈社会消防技术服务管理规定〉临时资质管理暂行办法》（桂公消〔2014〕28号的有关规定） |
| 40 | 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号） |
| 41 | 《灭火器配置规范》GB50140-2005 |
| 42 | 国家工程建筑消防技术规范 GB50222-2017 |
| 43 | 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 |

## （二）项目服务要求

1.合同实施前，服务商需对采购方整体消防系统运行状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对消防检测服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方消防系统构成。

2.为保证消防设施正常有效运转，服务商必须按照采购方的要求执行（详见附件1），按时按质地提供相关服务。

3.服务商在接到采购方通知后3天内进场检查，如消防设施达检测要求，服务商按双方约定时间内检测完毕。检测完毕后及时内向采购方提交正式的消防设施检测报告。若经现场检测，消防设施达不到规范要求，则需要进行整改，由服务商出示检测反馈意见，指导协助采购方按照规范要求整改。

4.服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内，到达现场，满足采购方要求。若服务商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

5.采购方整改完毕后服务商安排人员进行复检。如经复检消防设施满足规范要求，7天内服务商向采购方提出正式消防设施检测报告。

6.服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

7.服务商必须配备专业的检测人员完成本项目，检测人员具有设施设备维修经验并持有法定要求的职业资格证。

8.服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展消防检测服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

9.服务商的维修人员应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息（或在合同正文约定相关保密条款）。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

10.按照相关要求编制检测报告（应该包含以下基本内容）：

（1）标题，检测单位的名称、地址，检测地点，检测报告的唯一性标识（如序号）和每页及总页数的标识，受检方的名称及地址，对受检测项目的说明，受检测项目的特性和状态，接受和检测日期，使用的检测方法和仪器或非标准检测方法的说明，抽样检测比例和程序，检测情况环境描述，对检测结果比如表格、图片和照片等加以数名，对无效的检测结果要有证明，报告内容负责人员的签字、职务、以及签发日期，做出检测结果即时有效性和未经检测单位批准不得复制报告的声明。

（2）受检测单位的基本情况和建筑消防设施基本情况说明。

（3）检测记录情况。

（4）综合说明防火检测内容，并且在检测报告存中把发现缺陷和重要事项进行叙述。

（5）将检测结果进行综合的判定及判定结果。

# 11.服务商应记录消防检测发现共性问题，定期向招标采购联系人（广西电网公司办公室）反馈消防检查服务发现典型或共性问题情况。

# 12.服务商应为采购方及其所属单位提供日常免费技术咨询培训服务。配合采购方，组建由“外部（服务商）专家+内部（采购方）专家”组成消防安全检查小组，结合日常消防检测服务，开展现场检查培训。

# 三、项目其他需要说明的事项

# 附件1

表：消防检测内容

| 序号 | 消防设施名称 | 检测 项目 | 检测要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警及消防联动控制系统 | 系统布线检测 | 安装检查及管线选型检查。 | 火灾报警及消防联动控制系统检测程序：查看竣工资料→各防护区系统布线（线管选型、线径、布线保护方式、线路绝缘电阻测试、线路接地电阻测试）→火灾报警控制器、探测器、声光报警器、手动报警按钮、等静态安装检查、模拟故障功能检测→火灾报警控制器、探测器、声光报警器、手动报警按钮、等模拟火警功能检测→联动功能检测。 |
| 2 |  |  | 传输线路检测，对每个回路的线路材质、规格等检查。 |  |
| 3 |  |  | 检测布线保护方式。 |  |
| 4 |  |  | 检测接地线路及接地电阻。 |  |
| 5 |  | 火灾报警控制器的检测 | 检测安装质量：按集中报警控制器的不同要求分别检查安装质量是否符合规范要求。 |  |
| 6 |  |  | 外观检查。 |  |
| 7 |  |  | 电源及接地线路的检测。 |  |
| 8 |  |  | 检测火灾报警控制器的基本功能（在检测探测器的同时进行）。 |  |
| 9 |  | 探测器（含电气火灾探测装置，针对每一个探测器进行外观、安装质量及故障、报警功能检测） | 外观检查。 |  |
| 10 |  |  | 安装质量检测。 |  |
| 11 |  |  | 报警功能检测。 |  |
| 12 |  | 手动报警按钮检测 | 安装质量检测。 |  |
| 13 |  |  | 报警功能检查。 |  |
| 14 |  | 消防通讯设施及功能检测 | 消防控制室与各消防设备间通话试验，应功能正常，语音清楚。 |  |
| 15 |  |  | 消防控制室电话插孔通话试验，应功能正常，语音清楚。 |  |
| 16 |  |  | 消防控制室应设有可直接报警的外线电话。 |  |
| 17 |  |  | 控制室位置、设备安放、事故照明、消防标志、疏散门等。 |  |
| 18 |  | 疏散指示及应急照明检测 | 检测事故照明能否自动启动，照度、应急时间、切换功能是否符合要求。 |  |
| 19 |  |  | 检测疏散指示方向、位置、照度、切换功能是否符合要求。 |  |
| 20 |  | 消防联动控制柜检测 | 安装质量检测 |  |
| 21 |  |  | 外接线路检测 |  |
| 22 |  |  | 柜内端子检查 |  |
| 23 |  |  | 信号显示功能检测（检测消防控制设备在控制盘上显示动作信号是否正常，在检测联动功能，启动设备时同时进行）） |  |
| 24 |  |  | 检测控制器基本功能检测：报警、故障、显示、记忆、控制、自检、主备电源转换以及备电充电、欠压报警等 |  |
| 25 |  | 消防联动控制柜的控制功能及联动功能检测 | 对室内消火栓系统的控制功能检测。控制消防水泵启、停、显示其工作状态；消火栓启泵按钮联动设备功能检测。 |  |
| 26 |  |  | 对自动喷淋灭火系统的控制功能检测。控制泡沫泵启、停、显示其工作状态。 |  |
| 27 |  |  | 警报装置的联动功能检测：火灾确认后，应接通着火层及上下层的警报装置。 |  |
| 28 |  | 应急照明及疏散指示检测 | 测试应急照明和疏散指示连续供电工作时间及应急照明度、疏散指示照度。测试消防控制室切断有关部位的非消防电源，并接通火灾应急照明及疏散指示装置的功能。 |  |
| 29 | 水灭火系统（消防供水、室外消火栓、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统） | 消防水源检测 | 水源性质、消防水池、消防高位水箱，保证消防用水措施等。 | 1.消防水源、电源：查看竣工资料→消防水池、水箱检测→消防总电源检测。 2.消火栓给水系统：查看竣工资料→消防水池、水箱检测→管网及附件检测→消火栓箱检 测→消防灭火设备停止状态水量水压测试→消防灭火设备手动功能检测→消防灭火设备运行状态水量水压测试→联动功能检测→水泵接合器供水功能检测。 3.自动喷淋灭火系统：查看竣工资料→消防水池、水箱检测→管网及附件检测→阀体检测→消防灭火设备停止状态水量水压测试→消防灭火设备手动功能检测→消防灭火设备运行状态水量水压测试→联动功能检测→水泵接合器供水功能检测。 |
| 30 |  | 消防电源检测 | 设置、容量、切换以及自备电源配置、试验，保证消防用电措施等。 |  |
| 31 |  | 消火栓系统检测 | 室内消火栓设置、安装质量检测。 |  |
| 32 |  |  | 室内消火栓压力测试，射水试验。 |  |
| 33 |  |  | 屋顶试验消火栓压力测试，射水试验。 |  |
| 34 |  |  | 消火栓系统管网布设，支吊架、竖管状况，减压及防超压措施。 |  |
| 35 |  |  | 稳压装置设置，启停功能测试。 |  |
| 36 |  |  | 加压水泵安装质量，启动、转换功能，试验、压力监测等。 |  |
| 37 |  |  | 水泵房设置，通讯、排水、事故照明及安全出口等。 |  |
| 38 |  |  | 消火栓水泵电源安装、保护、控制、切换等。 |  |
| 39 |  |  | 消火栓系统功能测试：启泵按钮联动水泵，相应功能测试。 |  |
| 40 |  |  | 室外消火栓安装质量及功能测试。 |  |
| 41 |  |  | 消火栓系统水泵接合器安装质量及通水功能测试。 |  |
| 42 |  | 自动喷水灭火系统检测 | 喷头设置、安装质量检测，水流指示器、信号阀安装质量及功能检测。 |  |
| 43 |  |  | 各层喷淋末端压力测试，放水试验。 |  |
| 44 |  |  | 湿式报警阀组测试，放水试验，水力警铃、延迟器检测。 |  |
| 45 |  |  | 喷淋系统管网布设，支吊架、支管状况，减压及防超压措施。 |  |
| 46 |  |  | 稳压装置设置，启停功能测试。 |  |
| 47 |  |  | 加压水泵安装质量，启动、转换功能，试验、压力监测等。 |  |
| 48 |  |  | 水泵房设置，通讯、排水、事故照明及安全出口等。 |  |
| 49 |  |  | 水泵接合器安装质量及通水功能测试。 |  |
| 50 | 防排烟系统 | 机械排烟系统检测 | 风机、风道、风口、风阀、风速、风压、风量检测、关闭相应防火阀功能测试，远程控制、现场控制及联动控制功能检测，电源切换、电源线路敷设、保护等检测。 | 防排烟系统检测程序：查看竣工资料→风机检测→风速、风量→风口（风阀）的远程控制→联动功能检测。 |
| 51 |  | 机械送风、补风系统检测 | 风机、风道、风口、风阀、风速、风压、风量检测、关闭相应送风阀功能测试，远程控制、现场控制及联动控制功能检测，电源切换、电源线路敷设、保护等检测。 |  |
| 52 | 防火门、防火卷帘系统 | 防火门、防火卷帘系统检测 | 设置状况、防火门外观、开启方向、安装质量检测。 | 防火门系统检测程序：查看竣工资料→外观、形位尺寸公差检测→功能检测。 防火卷帘检测程序：查看竣工资料→外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。 |
| 53 |  |  | 自行关闭、顺序关闭功能检测。 |  |
| 54 |  |  | 检测防火卷帘、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。 |  |
| 55 | 电气防火安全 | 电气防火安全检测 | 电源检测。 | 电气防火安全检测程序 查看竣工资料→现场查看供电电源检测→变配电房检测→变配电房内的变压器及低压配电柜检测→电井及现场区域配电箱、柜的检测→公共区域及室内场所的开关、插座检测→公共区域及室内场所的照明灯具检测→公共区域及室内场所的线路敷设检测。 |
| 56 |  |  | 电源进线及电源配电房检测。 |  |
| 57 |  |  | 配电房设置及环境检测。 |  |
| 58 |  |  | 变压器及变配电所检测。 |  |
| 59 |  |  | 低压电源配电柜（箱）检测。 |  |
| 60 |  | 电井（区域）配电间检测 | 配电箱、柜检测。 |  |
| 61 |  |  | 电井封堵情况检测。 |  |
| 62 |  | 室内开关、控制箱检测 | 运行情况检测 |  |
| 63 |  | 开关、插座检测 | 运行情况检测 |  |
| 64 |  | 照明灯具检测 | 运行情况检测 |  |
| 65 |  | 电源线路敷设检测 | 运行情况检测 |  |
| 66 | 气体灭火系统 | 气体灭火报警控制系统检测 | 系统布线检测。 | 气体灭火系统检测程序：查看竣工资料→各贮瓶区、防护区管网布设、静态检测→火灾报警控制器、探测器、声光报警器、手动报警按钮等静态安装检查、模拟故障功能检测→火灾报警控制器、探测器、声光报警器、手动报警按钮等模拟火警功能检测→联动功能测。 |
| 67 |  |  | 安装检查。 |  |
| 68 |  |  | 传输线路检测，线路材质、电压等级、穿管敷设要求。 |  |
| 69 |  |  | 检测布线保护方式:检测接地线路及接地电阻。 |  |
| 70 |  |  | 火灾报警控制器的检测（检测安装质量：按集中报警控制器的不同要求分别检查安装质量是否符合规范要求；外观检查）。 |  |
| 71 |  |  | 电源及接地线路的检测。 |  |
| 72 |  |  | 检测火灾报警控制器的基本功能（在检测探测器的同时进行）。 |  |
| 73 |  |  | 探测器（针对每一个探测器进行外观、安装质量及故障、报警功能检测）。 |  |
| 74 |  |  | 手动报警按钮检测（安装质量检测、报警功能检查）。 |  |
| 75 |  |  | 消防联动控制柜检测（安装质量检测；外接线路检测；柜内端子检查；信号显示功能检测；检测消防控制设备在控制盘上显示动作信号是否正常（在检测联动功能，启动设备时同时进行）；检测控制器基本功能检测：报警、故障、显示、记忆、控制、自检、主备电源转换以及备电充电、欠压报警等。） |  |
| 76 |  |  | 气体喷头安装质量检测。 |  |
| 77 |  |  | 消防联动控制柜的控制功能及联动功能检测 |  |
| 78 |  |  | 烟、温探测器联动、手动报警按钮联动、紧急按钮联动、启动电压、压力开关联动等，气体启动延迟量测试。 |  |
| 79 |  | 贮瓶区、防护区检测 | 贮瓶区温、湿度、照度，选择阀、单向阀、驱动管路安装、标志，贮瓶捡漏装置、容重、压力标志；防护区分隔，喷头布置，探测器布置，泄压口布置，防护区标志；探测器报警功能测试；模拟喷放测试，电磁阀输出电压，压力开关模拟测试，声光报警器、喷洒指示灯测试。 |  |

# 四、服务履约考核

采购方定期对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价。评价结果的应用按相关的服务商管理办法执行。

| 序号 | 维度 | 评分标准 | 供应商经济考核 | 供应商失信扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量 | 所提供的检测服务不符合采购方的质量要求，每次扣5分。 | 按次考核 采购方记录履约过程违约行为，计算累计扣分值。每扣1分，对应扣罚200元。 结算款=应结算款-累计扣分值*200元 | 对累计有效扣分达到12分的供应商实施不接受投标的处理措施，处理范围原则上覆盖供应商所有品类，处理期限根据失信行为的事实、性质、类型、情节和危害程度等情况确定，政府主管部门或其授权机构另有规定的，按其执行： （一）标注★★★的扣分条款，处理期限为24个月； （二）标注★★的扣分条款，处理期限为12个月； （三）标注★的扣分条款及因其他条款累计有效扣分达到12分，处理期限为6个月。 |
| 2 |  | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划，每次扣5分。 |  |  |
| 3 |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务的，每次扣5分。 |  |  |
| 4 |  | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣5分。 |  |  |
| 5 |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失的，每次扣5分。 |  |  |
| 6 |  | 未按采购方要求做好维保记录和档案管理工作，每次扣2分。 |  |  |
| 7 | 人员管理 | 相关法规要求的服务人员必须持证上岗，包括国家法规要求、行业要求、特种岗位要求、从业资格证等。如发现服务人员存在没有持证上岗的情况，每次扣5分。 |  |  |
| 8 |  | 检测技术人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的检测人员如无法对故障问题能够作出专业判断、故障诊断和维修处理方案，每次扣2分。 |  |  |
| 9 |  | 检测技术人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如技术人员态度恶劣，消极怠工，每次扣2分。 |  |  |
| 10 | 安全管理 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 |  |  |
| 11 | 保密管理 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣5分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣10分。 |  |  |

# 附件：南方电网公司供应商扣分条款（如在服务期内该条款有更新，按最新版本执行）

| 南方电网公司供应商扣分条款（2023） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理阶段 | 失信行为 | 扣分细则 | 扣分工作人员 |
| 1 | 登记预审阶段 | 提供伪造材料 | （11011）伪造公司营业执照、组织机构代码、税务登记证进行注册登记的，扣6分； （11012）资格预审及资质能力评价中，伪造营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、质量管理体系、业绩证明、型式试验报告、身份证明、生产许可证、3C认证、入网许可证和计量许可证、必备检测设备和生产设备、授权证明、劳动合同及职工养老保险证明等材料的，扣12分。（★★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 利用不正当手段获取评审信息 | （11021）供应商在资格预审及资质能力评价期间向评审专家打听评估信息的，扣3分； （11022）供应商在资格预审及资质能力评价期间对评审人员进行监听、窃听获取评审信息的，扣6分。 | 全网扣分工作人员 |
| 2 | 现场核查阶段 | 不配合现场核查工作 | （12011）供应商拒不答复现场核查通知的，或拒绝接受现场核查的，现场核查期间拒不配合相关工作开展的，供应商在现场核查期间干扰专家正常核查的，对供应商进行扣分。每发现1起，扣6分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 提供虚假材料 | （12021）现场核查中伪造场地、设备、人员等情况，扣12分。（★★★） （12022）现场核查中提供伪造材料，包括营业执照、质量管理体系、业绩证明、试验报告、生产许可证、3C认证、入网许可证、资质证书、检测设备和生产设备证明、劳动合同、工资发放及社保缴费证明等，每次扣12分。（★★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 违规接触现场核查专家 | （12031）现场核查中发现供应商存在违规接送、宴请专家组成员，以专家费、礼金、纪念品等名义输送利益，擅自与专家组成员进行私下商谈或者达成利益默契等违规行为，每发现1起，扣6分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 利用不正当手段获取现场核查信息 | （12041）供应商在现场核查期间违规打听专家组成员信息、行程安排的，扣3分； （12042）供应商在现场核查期间对专家进行监听、窃听，违规获取核查信息的，扣6分。 | 全网扣分工作人员 |
| 3 | 招标采购阶段 | 扰乱投标秩序 | （13011）占据开标场所，妨碍正常招投标程序进行的；煽动滋事的；不服从现场工作人员管理的；故意损坏开标场所设施的，扣3分； （13012）投标人已递交投标文件，但投标截止时间后放弃投标的，扣12分；（★★） （13013）中标（候选）人放弃（推荐）中标资格，扣12分；（★★★） （13014）其他违反开标会现场纪律的行为，扣3分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 破坏公平竞争 | （13021）采用不正当手段诋毁、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争扣12分；（★★） （13022）恶意畸高畸低报价，或与其它投标人报价存在异常相似情况的扣6分； （13023）以不正当手段获取和散播买方商业秘密，或者违反保密协议，或者违背买方保密要求的，扣6分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 故意修改技术参数 | （13031）在投标文件中，故意修改招标文件明确列明的技术参数后进行响应扣6分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 搜集评审信息 | （13041）以任何形式搜集招标、评标机密，干扰招标、评标活动扣12分。（★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 投标/采购文件弄虚作假 | 出现以下任一失信行为扣12分： （13051）使用伪造、变造的许可证件；（★★★） （13052）提供虚假的财务状况或者业绩；（★★） （13053）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（★★） （13054）提供虚假的信用状况；（★★） （13055）其他弄虚作假的行为。（★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 串通投标 | 出现以下任一失信行为扣12分： （13061）投标人之间相互串通投标；（★★★） （13062）招标人与投标人之间相互串通投标；（★★★） （13063）以他人名义投标的；允许其他单位和个人以本单位名义投标的。（★★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 故意捏造事实、伪造证明材料投诉他人 | （13071）投标人故意捏造事实、伪造证明材料投诉、诽谤他人的扣12分。（★★★） | 全网扣分工作人员 |
| 4 | 签约履约阶段 | 不按规定签订合同 | （14011）因供应商原因造成合同超期签订，每份合同扣0.5分； （14012）因供应商原因拒绝签订或履行合同（含订单合同），每份合同扣12分；（同一份合同连续两次未按要求签订的，视为拒绝签订合同；同一份合同同一履约事项连续两次未按要求履行的，视为拒绝履行合同；因同一履约事项同时拒绝履行框架合同及其所产生的订单合同时，按拒绝履行框架合同扣12份，不累计对订单合同扣分；合同项下物资涉及重点工程的，为★★★事件，为非重点工程的，为★★事件） | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24011）因供货商违反新增商品需求响应承诺，未在规定时限内，及时推送商品信息并上架的，每次扣0.001分； | 商城运营单位扣分工作人员 |
|  |  | 不按约定时间供货/服务 | （14021）没有按合同约定计划完成生产，每次扣1分； （14022）未按计划反馈排产、供货信息，每次扣0.1分，联系两次以上未反馈，每份合同扣1分； （14023）对于需供货商在供应链统一平台填报相关合同履约信息（包括但不限于排产资料确认、排产计划、入产品库、送货通知确认、发货信息填报等），供货商未按要求填报造成电网管理平台业务数据与实际不符的，每份合同扣0.2分； （14024）因供应商原因造成滞后合同交货期（服务完成期）或承诺交货（服务）函件（以最新交货期为准）要求的交货期（服务完成期），非重点项目每次扣0.2分；重点项目每次扣2分；触发可解除合同的每次扣12分（合同项下物资涉及重点工程的，为★★★事件，为非重点工程的，为★★事件）； （14025）不按照规定时限对退货物资实施运回，每次扣0.5分； | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24021）未按照规定时限（2个工作日）在系统中反馈是否能供货的，每次扣0.001分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24022）因供货商原因造成超过货物配送及服务时限（VI定制的货物以用户与供应商协商的发货时间为准），超过配送时限15天送达的，每次扣0.01分； | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24023）自电子商城用户发起退换货申请起，超过30天未完成退换货的，每次扣0.05分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24024）商品长期低库存，或指定商品未按约定上架销售，或提供物流虚假信息影响用户正常采购的，经查实每次扣0.5分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  | 不按合同约定方式运输 | （14031）供应商不按约定运输的，配网物资及主网材料类物资每次扣0.5分；主网设备类物资首次扣1分，仍不按要求整改的，每出一次整改通知扣1分； | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24031）电子商城供货商不按规范包装、运输，每次扣0.01分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  | 违规转包分包 | （14041）未按合同约定，存在违规分包行为的，每次扣6分；存在转包行为的，每次扣12分。（★★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 不按要求提交履约保证金 | （14051）不按时提交履约保证金/履约保函，每次扣0.1分； （14052）拒绝按照合同约定提交履约保证金/履约保函，每次扣2分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 不按合同约定的价格供货/服务 | （仅适用于电子商城供货商）（24061）电子商城商品价格违反《采购协议》约定折扣率或指定商品价格的，每件商品扣0.01分； | 商城运营单位扣分工作人员 |
|  |  | 不按合同约定提供发票 | （14071）不按规定时限对合同退货物资提交冲红发票，每次扣0.5分； （14072）没有及时提供支付变更信息，影响货款支付，每次扣0.5分； （14073）到货或服务验收合格后，不及时提供发票，每次扣1分； （14074）提供虚假发票，每次扣12分；（★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24071）不按规定时限对合同退货物资提交冲红发票，每次扣0.01分； | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24072）自电子商城用户发起开票申请之日起，超过7日，未按要求开具发票或未更新系统开票状态的，每次扣0.01分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  | 不按合同约定提供退款赔偿 | （14081）严重拖欠应当退还、补偿、赔偿买方的钱款的，每次扣1分； （14082）《收费通知单》发出后，未在5个工作日内交纳采购代理服务费，每次扣1分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 供货/服务质量不合格 | （14091）单个物资合同对应设备、材料在监造中发现缺陷，监造总结报告确认存在A类缺陷扣1.5分,不存在A类缺陷但存在B类缺陷扣1分，仅存在C类缺陷扣0.2分； （14092）同一设备出厂试验2次未通过，扣2.5分； （14093）到货抽检不合格，检测报告确认存在A类缺陷扣2.5分，不存在A类缺陷但存在B类缺陷扣1.5分，仅存在C类缺陷扣0.2分； （14094）到货验收不合格，每次扣0.5分； （14095）安装、调试、交接试验不合格，每次扣0.5分； （14096）提供产品、服务质量严重不符合采购文件载明规范要求，降低产品设计标准、偷工减料，或在生产制造过程中使用伪劣原材料、组部件以次充好的，每次扣12分；（★★★） （14097）其他无法按照合同约定的技术参数、零部件供货的，每项扣0.5分； （14098）检测服务商正式出具的检测报告存在弄虚作假或擅自更换检测样品，监造服务商发现缺陷恶意瞒报，每次扣12分；（★★） （14099）检测服务商正式出具的检测报告存在质量问题、检测作业不符合标准规定、检测数据结论存在明显错误，监造服务商不按标准开展作业、见证结论出现明显错误等，每次扣2分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24091）电子商城货物到货验收不合格的，每次扣0.01分； | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24092）经国家认可的质量检测机构鉴定，认定供货商提供假冒伪劣产品的，每次扣12分；（★★★） | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24093）未按照电子商城商品信息/详情页中展示的产品品牌、厂家、技术参数、零部件供货，每次扣0.01分； | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24094）擅自线下调换货物，不按照订单供货的，每单扣0.2分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  | 设备质量引发事故/事件 | （14101）设备质量原因造成电力事故、一级事件，每次扣12分；（★★★） （14102）设备质量原因造成电力二级事件，每次扣6分； （14103）设备质量原因造成电力三级事件，每次扣3分； （14104）设备质量原因造成电力四级事件，每次扣2分； （14105）设备质量原因造成电力五级事件，每次扣1分； | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （14106）配网设备质量原因造成故障及非计划停电的，每次扣0.8分； （14107）设备质量原因造成网络与信息安全事件的每次扣12分。（★★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 质量缺陷整改不满足要求 | （14111）拒绝按照合同条款整改，每次扣6分； （14112）最终整改结果不满足要求，每次扣3分； （14113）网络安全风险隐患整改不力造成损失的每次扣6分； （14114）同一缺陷整改完成后再次出现同类型问题，每次扣2分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 不按合同约定提供技术服务 | （14121）不按通知要求派员参加协调会、不按通知要求派员到现场提供技术支持或到场技术人员能力不足的，非重点项目每次扣1分，重点项目每次扣2分； （14122）其他不按照合同约定提供技术培训、指导、监督、协助的，每次扣0.5分； （14123）因供货商干扰、妨碍或不配合，影响监造、专项抽检和到货抽检等工作的正常开展，每次扣3分； | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（24121）未按合同约定履行免费送货、免费上门安装维修服务等全过程服务约定的，每次扣0.01分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  | 不按合同约定提供技术资料 | （14131）不按合同约定提供交付文档，每次扣0.1分。 （14132）监造过程中发现供货商编造虚假出厂试验报告或伪造试验实测所得的合同（含招投标文件）质量参数，扣6分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 不遵守现场规章制度 | （14141）未经现场工作负责人同意擅自扩大工作范围及工作内容，每次扣1分； （14142）不遵守现场工作安全规定，每次扣1分。 | 全网扣分工作人员 |
| 5 | 产品运行阶段（适用于电力设备） | 产品运行缺陷 | （15011）不能安全稳定运行或技术、质量等性能指标与设计值出现重大偏差，且无法通过进一步调试和正常维护得到解决的，每次扣12分；（★★★） （15012）经事故定性分析，因产品质量引起的潜在性缺陷、批次性缺陷，每次扣2分； （15013）经事故定性分析，因产品质量引起的紧急缺陷，每次扣0.5分； （15014）经事故定性分析，因产品质量引起的重大缺陷，每次扣0.2分； （15015）经事故定性分析，因产品质量引起的一般缺陷，每次扣0.1分； | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （15016）设备中含有恶意代码或后门等情况的，每次扣12分（★★★）；关键信息基础设施中含有恶意代码或后门等情况的，每次扣24分；（★★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（25011）因电子商城产品质量问题严重影响生产、工作的，每次扣0.2分； | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  | 设备质量引发事故/事件 | （15021）设备质量原因造成电力事故、一级事件，每次扣12分；（★★★） （15022）设备质量原因造成电力二级事件，每次扣6分； （15023）设备质量原因造成电力三级事件，每次扣3分； （15024）设备质量原因造成电力四级事件，每次扣2分； （15025）设备质量原因造成电力五级事件，每次扣1分； | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （15026）配网设备质量原因造成故障及非计划停电的，每次扣0.8分； （15027）设备质量原因造成网络与信息安全事件的每次扣12分，关键信息基础设施的设备质量原因造成网络与信息安全事件的每次扣24分。（★★★） | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 处理缺陷期间引发其他设备故障 | （15031）技术人员支持不到位（包括技术能力不足、未经许可操作、误操作等，下同），影响设备消缺，造成事故或一二级事件，每次扣12分；（★★★） （15032）技术人员支持不到位，影响设备消缺，造成三级事件，每次扣6分； （15033）技术人员支持不到位，影响设备消缺，造成四级事件，每次扣3分； （15034）技术人员支持不到位，影响设备消缺，造成五级事件，每次扣1分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 服务响应不及时 | （15041）未按合同约定时限响应故障处理（包括现场、电话、书面）或不按要求派员到现场，每次扣0.5分；未按合同约定时限响应关键信息基础设施的故障处理（包括现场、电话、书面）或不按要求派员到现场，每次扣1分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 技术支持能力不足 | （15051）在发生故障后未能协助深入分析设备缺陷原因，或缺陷书面回复内容原因分析不清楚，原因分析错误，每次扣0.5分； （15052）现场设备故障不能一次性消缺，每次扣0.5分； | 全网扣分工作人员 |
|  |  |  | （仅适用于电子商城供货商）（25051）在电子商城产品质保期内发生产品故障，供货商不能一次修复或更换，影响正常生产、工作，每次扣0.05分。 | 商城运营单位扣分工作人员、 商城使用主体 |
|  |  | 推诿责任 | （15061）设备技术问题不能及时反馈解决方法或与其他厂家间推诿责任，每次扣1分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 不遵守现场规章制度 | （15071）未经现场工作负责人同意擅自扩大工作范围及工作内容，每次扣1分； （15072）不遵守现场工作安全规定，每次扣1分。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 未按合同提供质保期后的服务 | （15081）未按照合同约定履行提供备品备件、提供技术资料、通知设备停产信息、潜在性缺陷、批次性缺陷处理等义务，每次扣0.5分。 | 全网扣分工作人员 |
| 6 | 其它 | 供货商发生重大失信行为，且影响恶劣 | （16011）如在巡视巡察、监督审计、案件查处、上级检查、交叉检查、举报、投诉和舆情处理等工作核实供货商有失信行为，且影响恶劣的，根据供货商失信行为的事实、性质、类型、情节和危害程度，对供货商进行扣分。每发现1起，扣3、6或12分（★★★）；涉及关基信息基础设施的，每发现1起，扣3、6、12（★★★）或24分（★★★）。 | 全网扣分工作人员 |
|  |  | 供应商行为危害网络安全 | （16021）供应商私自在互联网上搭建带有南方电网VI标识及相关信息的演示系统的；导致南方电网系统内相关单位数据泄露的；违反《网络安全法》等法律法规或合同关于网络安全要求的，根据供应商失信行为的事实、性质、类型、情节和危害程度，对供货商进行扣分。每发现1起，扣1-12分。（★★★） （16022）未落实安全保密协议等要求，造成敏感信息泄露或其他危害行为的，每次扣3分，造成关基信息基础设施敏感信息泄露或其他危害行为的，每次扣6分。因供应商自身防范与管理原因造成第三方透过其端口侵入南方电网网络，并造成重大社会负面影响的，扣12分。（★★★） （16023）因供应商网络终端、密码等管理不善，由此出现网络侵入、攻击南方电网信息网络的，每发现1起，每次扣3分。（★★★） | 全网扣分工作人员 |