## Sheet1
海南电网有限责任公司2025年第一批物资类专项公开招标项目澄清问题
招标需澄清问题答复汇总
技术部分
序号 | 标的名称 | 需澄清问题 | 答复
1 | UPS不间断电源 | 我司在阅读了标包名称为“UPS 不间断电源”、项目名称为“海南电网公司省级调度控制中心升级改造建设项目”、技术规范书编码为“0212024120000070054”及“0212024120000070055”的招标文件后，有以下技术疑问，请给予澄清回复，谢谢！ 1、请问此项目所需的UPS、断路器、ATS等元器件是否有品牌要求或不指定由投标厂家自行选择国优品牌也可？ 2、请问技术规范参考图中的输入柜、UPS主机、输出柜等之间的联络电缆是否由UPS不间断电源投标厂家提供？如是请明确其长度是多少米？ 3、供货范围要求含蓄电池开关（UPS端），但从参考布局图中未找到其蓄电池开关箱或柜的布置位置，所以请明确蓄电池开关箱（UPS端）的布置位置？以及蓄电池开关箱（UPS端）至UPS主机联络电缆的长度是多少米？ | 1、品牌不作要求，满足技术规范书要求即可。 2、除UPS与UPS端蓄电池盒电缆须由本标包中标厂家提供外，主机间互联电缆无需本标包中标厂家提供。 3、蓄电池开关（UPS端）一般应集成在UPS内。如不能集成在UPS内，则需要投标人自行根据招标人提供的房间尺寸确定开关安装的外挂位置，并决定联络电缆的长度。房间尺寸布置图详见附件。
2 | 变电站智能网关 | 招标公告部分3.投标人资格要求3.1通用资格要求6第二句“投标截止日期前，南方电网公司发布了资格预审结果的品类，投标人须通过相应品类的资格预审，且在投标文件中提供通过资格预审的证明材料；南方电网公司未发布资格预审结果但发布文件评审结果的品类，投标人须通过相应品类的文件评审，且在投标文件中提供通过文件评审的证明材料。” 我单位报名本项目标包名称：变电站智能网关，品类：变电站智能网关。但在南方电网公司资格预审结果无此品类，所以第6条第二句是否可以忽略不提供? | 投标截止日期前，南方电网公司发布了资格预审结果的品类，投标人须通过相应品类的资格预审,且在投标文件中提供通过资格预审的证明材料；南方电网公司未发布资格预审结果但发布文件评审结果的品类，投标人须通过相应品类的文件评审，且在投标文件中提供通过文件评审的证明材料。如某品类网公司未进行资格预审及文件评审，则无需提供资格预审和文件评审的证明材料。
商务部分
序号 | 标的名称 | 需澄清问题 | 答复
1 | UPS不间断电源 | 招标公告2.4资格审查方式:资格后审。投标人通用资格要求:第6条投标人须通过相应品类的资格预审，且在投标文件中提供通过资格预审的证明材料。请问标的：UPS 不间断电源是否需要资格预审? | 投标截止日期前，南方电网公司发布了资格预审结果的品类，投标人须通过相应品类的资格预审,且在投标文件中提供通过资格预审的证明材料；南方电网公司未发布资格预审结果但发布文件评审结果的品类，投标人须通过相应品类的文件评审，且在投标文件中提供通过文件评审的证明材料。如某品类网公司未进行资格预审及文件评审，则无需提供资格预审和文件评审的证明材料。
2 | UPS不间断电源 | 招标文件要求： 一、招标公告2.4 资格审查方式：资格后审。 二、招标公告3.1投标人通用资格要求第6条：“投标截止日期前，南方电网公司发布了资格预审结果的品类，投标人须通过相应品类的资格预审，且在投标文件中提供通过资格预审的证明材料”。 三、商务投标文件格式“资格预审证明材料”中要求“资格预审的证明材料需供应商自行登录中国南方电网供应链统一服务平台下载并打印《南方电网有限责任公司资格预审结果一览表》，要求加盖本单位公章或电子签章，否则视为无效投标”。 疑问： 南方电网公司发布供应商资格预审品类中，只有变电站用交流不间断电源系统。本次招标物资为调度控制中心机房用不间断电源，不在南方电网公司供应商资格预审品类中。请问：本次投标UPS不间断电源是否需要资格预审？ | 投标截止日期前，南方电网公司发布了资格预审结果的品类，投标人须通过相应品类的资格预审,且在投标文件中提供通过资格预审的证明材料；南方电网公司未发布资格预审结果但发布文件评审结果的品类，投标人须通过相应品类的文件评审，且在投标文件中提供通过文件评审的证明材料。如某品类网公司未进行资格预审及文件评审，则无需提供资格预审和文件评审的证明材料。