10kV配网移开式开关柜

标准化技术规范书

（专用部分）

版本号：2024版V1.0

广东电网有限责任公司

2024年08月

知识产权声明

广东电网公司拥有本作品的知识产权，未经广东电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，广东电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

Guang Dong Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by Guang Dong Power Grid.

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV配网移开式开关柜标准化技术规范书（专用部分） |  |

目 录

一、 工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、 设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术参数	8

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	22

2.4主要元器件来源	22

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货	23

三、 投标方技术偏差	24

.3.1 投标方技术偏差	24

3.2 投标方需说明的其他问题	24

四、 设计图纸提交要求	24

4.1 图纸资料提交单位	24

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	25

4.3 图纸资料提交要求	25

五、 其他	25

5.1 LCC数据文件（如有）	25

- 工程概述

1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况见表1.1：工程概况一览表。

表1.1工程概况一览表（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 内容 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2023-2050珠海周转仓C类备品备件储备项目 | 2023-2050珠海周转仓C类备品备件储备项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 珠海供电局 | 珠海供电局 |
| 3 | 工程地址 | 珠海市 | 珠海市 |
| 4 | 工程规模 | 以实际工程为准 | 以实际工程为准 |
| 5 | 运输条件 | 陆运 | 陆运 |
| 6 | 电气主接线 | / | / |
| 7 | 安装点短路电流 | / | / |
| 8 | 系统标称电压 | 10kV | 10kV |
| 9 | 系统最高电压 | 12kV | 12kV |
| 10 | 系统额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 11 | 系统中性点接地方式 | 经小电阻接地或消弧线圈 | 经小电阻接地或消弧线圈 |
| 12 | 安装地点 | 室内 | 室内 |

1.2 使用条件

表1.2设备外部条件一览表（项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | +45 |  | +45 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -25 |  | -25 |  |  |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 35 |  | 35 |  |  |
| 1.4 | 年平均温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 | 2500 | ≤1000 |  |  |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |
| 4 | 污秽等级 |  | c | d | c |  |  |
| 5 | 覆冰厚度 | mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 风速 | m/s |  |  |  |  |  |
| 7 | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | ≤95 |  | ≤95 |  |  |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | ≤90 |  | ≤90 |  |  |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g | 8度 |  | 8度 |  |  |
| 9 | 系统标称电压 | kV | 10 |  | 10 |  |  |
| 10 | 系统最高电压 | kV | 12 |  | 12 |  |  |
| 11 | 系统额定频率 | Hz | 50 |  | 50 |  |  |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 安装点母线短路电流 | kA | 25/31.5 |  | 25/31.5 |  |  |
| 14 | 直流控制电压 | V | 110/220 |  | 110/220 |  |  |
| 15 | 设备运输条件 |  |  |  | 陆运 |  |  |
| 16 | 极限位置阻抗值及偏差 |  |  |  | / |  |  |
| 17 | 安装地点 |  |  |  | 室内 |  |  |

- 设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供移开式开关柜的具体规格、数量见表2.1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV移开式开关柜，630A | 面 | 12kV，630A，PT柜，包括： 1组干式电压互感器：JDZX10-10Q，0.5/3/3P级，30/300/100VA，二次侧电压V（带消谐装置）； 3只氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45； 3只高压熔断器：XRNP-12/1.0A； 1只电压表； 1套带电显示装置：可插拔式、具有验电和二次核相功能； 1套数显湿度控制器； 1套主母排：TMY-3(80×10)； 1套引下线；TMY-3(60×6)。 | 15 |  |  |
| 2 | 10kV移开式开关柜，电缆进线柜（配3CT） | 面 | 12kV，1250A/630A，31.5kA（4s）/25kA（4s），电缆进线柜，包括： 1组1250A隔离真空断路器手车：1250A/630A，31.5kA（4s）/25kA（4s） 联体式，功能复合操动机构； 3只电流互感器：LFZB10-10，600/5，0.5/10P10级，20/20VA； 或LFZB10-10，300/5，0.5/10P10级，20/20VA； 1套数显湿度控制器； 1套带电显示装置：可插拔式、具有验电和二次核相功能； 1只零序电流互感器：LZK 100/5； 1组接地开关：EK6(JN15)或避雷器：YH5WZ-17/45 1套故障指示器：光纤型； 1套主母排：TMY-3（80×10） 1套引下线：TMY-3（80×10） | 0 |  |  |
| 3 | 10kV移开式高压开关柜（配），进线柜带PT，带避雷器，1250A | 面 | 12kV，1250A，31.5kA（4s），电缆进线柜，包括： 1组1250A隔离真空断路器手车：1250A，31.5kA（4s） 联体式，功能复合操动机构； 3只电流互感器：LFZB10-10，1000/5，0.5/10P20级，20/20VA； 1套数显湿度控制器； 1套带电显示装置：可插拔式、具有验电和二次核相功能； 1只零序电流互感器：LXZ 100/5； 1组干式电压互感器：JDZX10-10Q, 二次侧电压100/220V，0.5/3级，30VA/500VA； 3只高压熔断器：XRNP-12/1.0A； 1组避雷器：YH5WZ-17/45； 1套故障指示器：光纤型； 1套主母排：TMY-3（80×10） 1套引下线：TMY-3（80×10） | 19 |  |  |
| 4 | 10kV移开式高压开关柜（配），馈线柜(配3CT)，630A | 面 | 12kV，630A，25kA（4s），电缆进线柜，包括： 1组630A隔离真空断路器手车630A，/25kA（4s）联体式，功能复合操动机构； 3只电流互感器：LFZB10-10，600/5，0.5/10P20级，20/20VA； 或LFZB10-10，300/5，0.5/10P20级，20/20VA； 1套数显湿度控制器； 1套带电显示装置：可插拔式、具有验电和二次核相功能； 1只零序电流互感器：LXZ 100/5； 1组接地开关：EK6(JN15)或避雷器：YH5WZ-17/45 1套故障指示器：光纤型； 1套主母排：TMY-3（80×10） 1套引下线：TMY-3（80×10） | 60 |  |  |
| 5 | 10kV移开式高压开关柜（配），联络柜，1250A | 面 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，母联断路器柜，包括： 1组1250A隔离真空断路器手车：1250A，31.5kA(4s)联体式，功能复合操动机构； 3只电流互感器：LFZB10-10，1000/5，0.5/10P20级，20/20VA； 或LFZB10-10，400/5，0.5/10P20级，20/20VA； 3只电流表； 1套数显湿度控制器； 1套带电显示装置：可插拔式、具有验电和二次核相功能； 1套主母排：是 TMY-3（80×10） 或TMY-3（50×10）； 1套引下线：是 TMY-3（80×10） 或TMY-3（50×10） | 6 |  |  |
| 6 | 10kV移开式开关柜，母联副柜，1250A | 面 | 12kV，1250A，31.5kA（4s），母联隔离柜（过渡柜），包括： 1组隔离手车：1250A，31.5kA（4s）； 1套带电显示装置：可插拔式、具有验电和二次核相功能； 1套主母排：是 TMY-3（80×10） 1套引下线：是 TMY-3（80×10） | 6 |  |  |
| 7 | 10kV移开式开关柜，站用电柜，630A | 面 | 12kV，630A，31.5kA（4s），站用电柜，包括： 一组熔断器手车；630A，31.5kA（4s） 3只高压熔断器：XRNP-10/5A； 1套数显湿度控制器； 3只低压避雷器； 1组低压隔离开关：250A/3； 低压断路器：100A/3P（带报警及开关辅助触点）； 预留一只电度表安装空间； 1套主母排：是 TMY-3（80×10）； 1套引下线：是 TMY-3（60×6） | 14 |  |  |
| 8 | 10kV移开式开关柜，接地小车，1250A | 台 | 10kV移开式开关柜，接地小车，1250A | 0 |  |  |
| 9 | 10kV移开式开关柜，封闭母线桥，1250A | 米 | TMY-3（80×10） | 0 |  |  |
| 10 | 10kV真空断路器平台转运小车 | 台 | 10kV纵旋隔离真空断路器平台转运小车（650mm宽） | 0 |  |  |

供货范围包括：

a.一次回路：投标方提供配网移开开关柜KYN28柜底架、支架、吊架等及安装所需紧固件，提供设备本体内引接所需的铜排。

b.二次回路：投标方提供配网移开开关柜KYN28柜内部所有配线。招标方负责由开关柜至主控室的所有配线。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量， 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.2 标准技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

所有由投标方提供的标准参数值应与型式试验报告一致。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 名称 |  |  | 标准参数值 |  | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 断路器开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | 12kV |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 2 | 额定频率 |  |  | 50Hz |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 3 | 额定电流 |  |  | 630/1250A |  | 可选 | 630A/1250A | / |
| 4 | 额定短时耐受电流（有效值） |  |  | 25/31.5kA |  | 可选 | 25/31.5kA | / |
| 5 | 额定短路持续时间 |  |  | 4s |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 6 | 额定峰值耐受电流 |  |  | 63/80kA |  | 可选 | 63/80kA | / |
| 7 | 接地开关4s短时耐受电流 |  |  | 25/31.5kA |  | 可选 | 25/31.5kA | / |
| 8 | 电寿命 |  |  | E2级 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 9 | 额定短路电流开断次数 |  |  | ≥30次 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | 63/80kA |  | 可选 | 63/80kA | / |
| 11 | 三相不同期时间 |  |  | ≤2ms |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 12 | 机械寿命 |  | 真空断路器 | ≥10000次 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  |  |  | 接地开关 | ≥3000次 |  |  |  |  |
| 13 | 额定绝缘水平 |  |  | 技术参数（海拔大于1000m时应按技术规范书通用部分4.2.2进行修正） |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  | 1min工频耐受电压（有效值） |  | 隔离断口间 | 48kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  |  |  | 开关断口 | 48kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  |  |  | 相间、相对地 | 42kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  | 雷电冲击耐受电压（峰值） |  | 隔离断口间 | 85kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  |  |  | 开关断口 | 85kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  |  |  | 相间、相对地 | 75kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 14 | 温升限值（1.1Ir） |  |  | 按GB/T 11022规定 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 15 | 操作机构 |  |  | 手动或电动 |  | 可选 | 手动或电动 | / |
| 16 | 操作机构工作及储能电压 |  |  | DC 110V |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 17 | 柜内绝缘件爬电比距 |  |  | ≥20mm/kV(按12kV计算) |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 二、 | 隔离手车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | 12kV |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 2 | 额定频率 |  |  | 50Hz |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 3 | 额定电流 |  |  | 630/1250A |  | 可选 | 630/1250A | / |
| 4 | 机械寿命 |  | 隔离手车 | ≥3000次 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  | 1min工频耐受电压（有效值） |  | 相间、相对地 | 42kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
|  | 雷电冲击耐受电压（峰值） |  | 相间、相对地 | 75kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 6 | 柜内绝缘件爬电比距 |  |  | ≥20mm/kV(按12kV计算) |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 三、 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  | 三相CT | 零序CT | / | / | / |
| 1 | 额定电压 |  |  | 12kV |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 2 | 额定频率 |  |  | 50Hz |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 3 | 变比 |  |  | 进出线柜：1000/5A、600/5A(保护、测量) 配变柜：600/5A(保护)、200/5A(测量) | 100/5A或20/1(根据用方需求制定) | 投标人响应 | 三相CT： 进线柜：1000/5（保护+测量）馈线柜：1000/5、600/5(保护、测量) | 投标人提供 |
| 4 | 准确级组合 |  |  | 10P10、0.5级 | 0～5A，误差≤3%； 5A～60A，误差≤5%； 60A～600A，误差小于10%。误差呈线性变化，要求二次输出≥3A | 投标人响应 | 三相CT：10P20、0.5级(保护、测量)。 | 投标人提供 |
| 四、 | 电压互感器及熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | 12kV |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 2 | 额定频率 |  |  | 50Hz |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| 3 | 一次侧电压 |  |  | 10kV |  | 单一 | 符合标准参数值 | / |
| / | / |  |  | 母线PT | 进线PT | / | / | / |
| 4 | 二次侧电压 |  |  | V | 100/220V （可选） | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 6 | 额定容量 |  |  | 30/300/100VA | 30/500VA（可选） | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 7 | 极限输出容量 |  |  | 1200VA |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 8 | 阻抗 |  |  | 15%（3kVA） |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 9 | 精度 |  |  | 0.5、3、3P |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 10 | 熔断器型式 |  |  | XRNP-12 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 11 | 熔断器的额定电流 |  |  | 1A |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 12 | 绝缘电阻 |  |  | 一次线圈与二次线圈或大地之间＞1000MΩ |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 13 | 工频耐压 |  |  | 二次绕组对地3kV/1min无击穿，一次绕组对二次绕组及地42kV/1min无击穿 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 14 | 冲击耐压 |  |  | 75kV，正负极性冲击各15次，无击穿 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 15 | 感应耐压 |  |  | 一次绕组匝间150Hz，30kV/40s，无击穿，无闪络 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 16 | 局部放电 |  |  | 互感器主绝缘和纵绝缘局放水平均应≤20pC/14.4kV |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 17 | 温升试验 |  |  | 按照《GB/T 20840.1-2010 互感器》6.4 对零件和部件的温升要求规定 |  | 投标人响应 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 五、 | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | YH5WZ-17/45 |  | 单一 | YH5WZ-17/45 |  |
| 2 | 等 级 |  |  | DM |  | 单一 | DM |  |
| 3 | 用途 |  |  | 电站用 |  | 单一 | 电站用 |  |
| 4 | 外套类型 |  |  | 复合外套 |  | 单一 | 复合外套 |  |
| 5 | 电阻片直径 |  |  | 34mm |  | 单一 | 34mm |  |
| 6 | 额定电压 |  |  | 17kV |  | 单一 | 17kV |  |
| 7 | 持续运行电压(有效值) |  |  | 13.6kV |  | 单一 | 13.6kV |  |
| 8 | 标称放电电流 |  |  | 5kA |  | 单一 | 5kA |  |
| 9 | 重复转移电荷 | 额定重复转移电荷（整只避雷器）不小于 |  | 0.2C |  | 投标人响应 | 0.2C |  |
| 10 |  | 额定重复转移电荷（比例单元）不小于 |  | 0.2C |  | 投标人响应 | 0.2C |  |
| 11 |  | 额定热转移电荷不小于 |  | 0.7C |  | 投标人响应 | 0.7C |  |
| 12 | 避雷器残压 | 5kA陡波冲击电流下的最大残压（峰值）不大于 |  | 51.8kV |  | 投标人响应 | 51.8kV |  |
| 13 |  | 5kA雷电冲击电流下的最大残压（峰值）不大于 |  | 45kV |  | 投标人响应 | 45kV |  |
| 14 |  | 0.25kA操作冲击电流下的最大残压（峰值）不大于 |  | 38.3kV |  | 投标人响应 | 38.3kV |  |
| 15 |  | 直流1mA参考电压不小于 |  | 24kV |  | 投标人响应 | 24kV |  |
| 16 |  | 工频参考电压不小于 |  | 17kV |  | 投标人响应 | 17kV |  |
| 17 |  | 0.75倍直流参考电压下的漏电流不大于 |  | 50μA |  | 投标人响应 | 50μA |  |
| 18 | 大电流冲击耐受 | 大电流冲击耐受电流峰值（波形4/10μs） |  | 65kA |  | 投标人响应 | 65kA |  |
| 19 |  | 大电流冲击耐受试验样品 |  | 整只避雷器； 比例单元 |  | 投标人响应 | 整只避雷器； 比例单元 |  |
| 20 | 外套绝缘耐受强度 | 1.2/50μs雷电冲击耐受（峰值） |  | 75kV |  | 投标人响应 | 75kV |  |
| 21 |  | 1min工频干耐受（有效值） |  | 42kV |  | 投标人响应 | 42kV |  |
| 22 |  | 1min工频湿耐受（有效值） |  | 30kV |  | 投标人响应 | 30kV |  |
| 23 |  | 统一爬电比距不小于 |  | d级污区：43.3mm/kV e级污区：53.7mm/kV |  | 投标人响应 | d级污区：43.3mm/kV e级污区：53.7mm/kV |  |
| 24 |  | 避雷器在1.05倍持续运行电压下的局部放电量应不大于 |  | 10pC |  | 投标人响应 | 10pC |  |
| 25 | 弯曲负荷试验 |  |  | 满足GB/T 11032-2020的8.11和10.8.11要求 |  | 投标人响应 | 满足GB/T 11032-2020的8.11和10.8.11要求 |  |
| 六、 | 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | / |  |  |  |  | 特殊 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 特殊 |  |  |

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

表4 项目单位需求差异

| 序号 | 项 目 | 标准参数表 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  | 特殊 | / |  |
| 2 | / |  | 特殊 | / |  |

- 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） | 14 |  |
| 2 | 理论培训时长（天） | 14 |  |
| 3 | 实操培训时长（天） | 14 |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） | 14 |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | WPS |  |

2.4主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过开关柜本体成本3倍

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离真空断路器 | 个/车 |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能复合式操动机构 | 组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隔离手车 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 熔断器手车 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地小车 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 功能复合式电流互感器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电压互感器 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 变压器 | 只 |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地开关 | 只 |  |  |  |  |  |
| 9 | 避雷器 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 旋转滑动式动触头 | 组 |  |  |  |  |  |
| 11 | 触头盒 | 组 |  |  |  |  |  |
| 12 | 隔离真空断路器储能手柄 | 套 |  |  |  |  |  |
| 13 | 隔离操作手柄 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 接地开关操作手柄 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 储能电机 | 只 |  |  |  |  |  |
| 16 | 旋转电机 | 只 |  |  |  |  |  |
| 17 | 高压熔断器 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 智能操控装置 | 个/种 |  |  |  |  |  |
| 19 | 继电保护装置 | 个/车 |  |  |  |  |  |
| 20 | 温湿度控制器 | 个/种 |  |  |  |  |  |
| 21 | 红外观测窗口 | 台/种 |  |  |  |  |  |
| 22 | 带电显示器 | 个 |  |  |  |  |  |
| 23 | 二次航空插头、插座 | 个 |  |  |  |  |  |
| 24 | 运载小车 | 个 |  |  |  |  |  |
| 25 | 其他未列入的组部件 | 套 |  |  |  |  |  |

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运载小车 | 台 |  | / |  |  |  |
| 2 | 隔离真空断路器分闸线圈 | 个 |  | / |  |  |  |
| 3 | 隔离真空断路器合闸线圈 | 个 |  | / |  |  |  |
| 4 | 储能、旋转电机 | 个 |  | / |  |  |  |
| 5 | 二次插头、插座 | 个 |  | / |  |  |  |

- 投标方技术偏差（在技术投标文件的投标偏差表或技术差异表中列出）

3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.2提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 珠海电力设计院有限公司 珠海市香洲紫荆路振国巷9号供电发展大厦八楼 519000 | 3 | 中标通知书后 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 珠海市横琴粤澳深度合作区风吹罗带路横琴供电局 | 3 | 中标通知书后 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 图纸资料提交要求

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图；

2）移开式开关柜平面和断面图；

3）平面布置图

- 其他

- 5.1 LCC数据文件（如有）

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |