## 1
广州供电局有限公司变电管理一所物资技术规范
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 |  | 蓝色变色硅胶干燥剂 |  | 吸湿性能 包括初始吸湿率、饱和吸湿率等指标，例如吸湿率≥30%（RH=20%时）或更高（[1]、[7]中提及变压器维护需关注干燥剂状态）。 颜色变化特性 干燥剂颜色随吸湿程度变化（如蓝色变粉红），需明确变色临界湿度范围（如RH=20%-40%）。 理化稳定性 耐高温（如工作温度≤120℃）、抗压强度（如≥50N/颗）、无腐蚀性等，确保与变压器油或绝缘材料兼容（参考[1]中变压器油温和套管要求）。 再生性能 可重复使用次数及再生条件（如加热至150℃维持2小时 恢复蓝色）。 | 800 | 盒