
[image: image1.png]


220kV宁乡（高安）送变电工程
0.66kV零序电流互感器技术规范书
中国南方电网有限责任公司

2025年01月  
目  录
2

1 总则

2

2 工作范围

2

2.1 工程概况

3

2.2 范围和界限

3

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

4

4 使用条件

4

4.1使用条件

5

5 技术要求

5

6 试验

5

7 技术文件要求

6

8 质量保证

6

9 投标方需说明的其他问题




1 总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司广西电网有限责任公司（招标方填写）电网建设工程项目采购的0.66kV电压等级的零序电流互感器设备， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中差异表中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在投标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标人违约责任。

1.8  投标方应在投标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标设备的性能和参数不应低于这些条款规定。
2 工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1    工程概况一览表 （招标方填写）

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	220kV宁乡（高安）变电站工程

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司电网建设分公司

	3
	工程地址
	来宾市兴宾区南泗乡古辣村


2.2 范围和界限

1）本标书适应于中国南方电网公司所属变电站（发电厂）新建、扩建及改造工程，安装在户内并运行在频率为50Hz、0.66kV电压等级的零序电流互感器。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供2只（招标方填写）台全新的、合格的0.66kV电压等级的零序电流互感器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

2）供货范围一览表

投标方提供的0.66kV零序电流互感器设备设备的具体规格、数量见表2.2: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2    供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	0.66kV零序电流互感器
	只
	LQG□-0.66,额定电压:0.66kV，户内，干式

400/1A 5P10,10VA
	2
	
	

	设计联系：

中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司

电气一次：李松霖 18775364641 lisl@gxed.com


3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB1208
    


电流互感器

DL/T5222     


导体和电器选择设计技术规定

DL/T 725   　


电力用电流互感器订货技术条件

4 使用条件

本设备招标书技术文件要采购的0.66kV零序电流互感器设备，其安装地点的实际外部条件见表4: 设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4  设备外部条件一览表 （投标方填写）

	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40
	正常使用条件

	
	
	最低日温度
	
	-10
	正常使用条件

	
	
	最大日温差
	
	50
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	≤1000
	正常使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	0.1
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	
	II
	正常使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	0
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	34
	正常使用条件

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	95
	正常使用条件

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	90
	正常使用条件

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	g
	0.25
	正常使用条件

	9
	系统标称电压：
	kV
	0.4
	/

	10
	系统最高电压
	kV
	0.66
	/

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	/

	12
	系统中性点接地方式：
	
	直接接地
	/


4.1使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-10℃。

4.1.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

4.1.3 海拔高度

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

4.1.4 污秽

环境污秽等级：Ⅱ级。

凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级（ChP1或ChPh），设备用于没有温度控制的地点。

4.1.5 振动

耐受地震烈度规定为8度：

水平分量  
0.25g

垂直分量  
0.125g

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。

5 技术要求
5.1 电流互感器型式
户内型，干式，0.66kV零序电流互感器。

5.2 额定电压0.66kV
5.3 额定频率50Hz
5.4 额定一次电流400A、600A、800A、1000A
5.5 额定二次电流1A、5A

5.6 二次负荷功率因数0.8（滞后）

5.7 额定输出：2.5VA、5.0VA、10VA

5.8 准确级：1.0、0.5、0.2、0.5S

5.9 额定短时热电流50In A

5.10 额定热稳定电流100In A

5.11 绝缘电阻：一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻≥5MΩ

5.12 工频耐受电压：一次绕组对二次绕组及对地间应能承受3kV（有效值）的工频电压。

6 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

7 技术文件要求

7.1一般要求

7.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

7.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8 质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

投标方：                盖章：

9 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


-  -

