零星采购（物资类）采购文件

2025年曲靖局±500kV牛寨换流站11组500kVABC型交流滤波器电容器管母T形线夹购置

零星采购项目采购文件

# 一、项目概况及批复文件

1.1项目概况

±500kV 牛寨换流站位于云南省昭通市盐津县牛寨乡，于 2013 年投运。11 组 500kV ABC 型交流滤波器投运于 2013 年，现投运已超 10 年。其中交流滤波器 C1 电容器塔管 母铜铝对接线夹现状为焊接形式。DT 11/24 交流滤波器 A 型 96 个，其中高压侧及中压 侧 72 个，低压侧 24 个。DT 13/36 交流滤波器 B 型 96 个，其中高压侧及中压侧 72 个， 低压侧 24 个。HP3 交流滤波器 C 型 72 个，其中高压侧及中压侧 54 个，低压侧 18 个。 根据现场勘察，大部分焊接线夹焊接处有开裂的情况，存在运行风险。根据南方电网公司发布的《南方电网公司反事故措施》要求，本期工程内容主要为：对 11 组 500kV ABC 型交流滤波器 C1 电容器塔管母铜铝共计 264 个焊接线夹进行更换，更换为管母 T 型线夹加铜铝过渡片的形式。

1.2批复文件：超高压财务﹝2024﹞4号

# 二、项目实施内容及要求

2.1实施内容：购置1批管母 T 型线夹及相关配件等物资，具体数量规格型号详见附件1报价明细表。

2.2质量要求：提供的设备必须具有合格证。

2.3收货地址：云南省昭通市盐津县牛寨乡牛寨换流站

2.4是否包安装调试：否

2.5交货时间：2025年6月30日

2.6售后服务及质保期： 质保期3年。

2.7其他要求：无。

2.8采购明细及报价表详见附件1。

- 三、技术要求

1.1.涉及采购物资信息：购置1批管母 T 型线夹及相关配件等物资，具体数量规格型号详见附件1报价明细表。

2.物资质量要求及验收标准：提供的设备必须具有合格证。

3.其它：无。

# 四、 资质要求

| 4.1 | 具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。 |
| --- | --- |
| 4.2 | 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。 |
| 4.3 | 在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司、超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 |
| 4.4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 |
| 4.5 | 其他资质要求：无。 |
| 4.6 | 业绩要求：无。 |
| 4.7 | （如有需同采购承办人） |

# 五、 其他要求

5.1 发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票或增值税普通发票。（若卖方未能按要求开具发票，或实际开票税率与报价文件不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

5.2 服务要求：

5.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

5.2.2卖方应提供现场安装调试服务，标的物应技术功能应满足现有国家、行业规范要求

5.2.3卖方负责将标的物运至采购文件约定的交货地点（另有约定除外）并完成车板交货，在到货同时提交书面文件及电子文档。在货物送达后，卖方应到货物交接地点办理交接手续。

5.2.4在标的物备妥发出前24小时内，卖方应以传真或函件等方式向买方提交发货通知单以告知买方货物发运日期、装箱清单、承运人信息等事项。

5.2.5买方有权对标的物进行到货验收，卖方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。卖方人员未按时赶赴现场，买方自行实施或委托具备相应资质的检验机构做出的抽检结果或验收结果，卖方应认可，买方有权拒收验收不合格货物。

5.2.6标的物的质量保证期和使用寿命应当符合国家标准或行业标准的要求。没有相关标准时，各类物资的质保期和使用寿命应当满足产品设计要求。

5.2.7卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

5.2.8其他要求：货物运输费用由卖方负责。

5.2.9卖方应按买方要求签订保密协议、廉洁承诺书。

# 六、违约责任

6.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。

6.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

6.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。

6.4卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。造成损失由卖方承担。

6.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

- 6.6合同货物质保期届满前，如发现卖方提供的货物有缺陷，不符合采购文件约定时，卖方应根据买方的要求采取修理、更换、退货、削价、赔偿损失等补救措施。卖方承担任何一种或几种补救措施均不减轻卖方依据合同所应承担的违约责任。

6.7合同货物实际交付日期以符合合同要求的全部合同货物到达合同约定的交货地点为准。卖方违反合同约定迟延交货的，买方有权单方面解除合同且不承担相关责任。

6.8其他责任：无。

七、结算方式

7.1在与采购单位约定的服务期限内，完成采购服务或供货，并经采购单位验收合格确认后，报价单位应按采购单位要求提供增值税专用/普通发票，采购单位在收到报价单位发票30个工作日完成支付。

7.2采购单位通过银行转账支付方式将费用拨付至报价单位账户。

# 八、报价文件格式要求

8.1报价文件已列明此项目采购明细，格式见附件1。

8.2报价文件中每页均需盖章。

8.3卖方需提供PDF报价文件（盖章版），包括但不限于：报价表、相关资质文件。

8.4如有需授权的资质，需提供授权文件（参考文件见报价须知）。

8.5文件名应包含“××项目报价文件-报价方名称-报价金额”内容。

附件：1.报价文件模板

2.廉洁承诺书

# 附件1：（报价仅需打印以下页面即可，并逐页盖章）

XXX公司报价表

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 总价 | 发票类型 | 税率 | 报价有效期 | 供货地址 | 是否完全响应本标的物技术及服务条件全部要求 | 是否完全响应本标的物资质及其他条件全部要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （含税） | （不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025年曲靖局±500kV牛寨换流站11组500kVABC型交流滤波器电容器管母T形线夹购置零星采购项目 | 元 | 元计算公式： | □专用 | % |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | 含税总价/（1+税率） | □普通 |  |  |  |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 物资名称 | 型号规格 |  | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 小计价格（元） | 备注 |
| 1 | 2025年曲靖局±500kV牛寨换流站11组500kVABC型交流滤波器电容器管母T形线夹购置零星采购项目 | 管母线T型线夹 | MGT-100C |  | 198 | 套 |  |  | 供货地址：云南省昭通市盐津县牛寨乡牛寨换流站 |
|  |  | 管母线T型线夹 | MGT-60C |  | 66 | 套 |  |  |  |
|  |  | 铜铝复合片 | MFT-55*80*1 |  | 264 | 块 |  |  |  |
|  |  | 铜端子 | DTM-50-16 |  | 36 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |

联系人：                       联系电话：                             (联系不上视为无效报价）

XX公司（盖章）：

XX年    XX 月 XX   日

说明：

- 报价供应商请仔细阅读采购公告（含附件），一旦提交本报价单，视为所提供服务完全满足采购公告所有要求。

2、卖方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中（包含运杂费、服务/产品费、税费等），若单价×数量之和与总价有差异，以单价×数量之和为准。

3、发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。

4、无法联系上卖方，其报价视为无效。

相关资质文件（复印件）

企业法人营业执照（需盖章）

其他资质文件（需盖章）

报价人与授权人身份证照片（需盖章）

法定代表人授权书

致：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局

（报价方名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：            。

（营业执照法定代表人）特授权            代表我公司全权办理            （项目名称）的报价、执行等具体工作，并签署有关文件。

我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在采购人收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名（章）：________        授权人签名（章）：________

职             务：________        职           务：________

（公章）

二○XX年XX月XX日

注：（1）本授权书必须由法定代表人本人签署。

（2）若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件或处理的相关事务均应视为有效。

附件2：廉洁承诺书

廉洁承诺书

为增强廉洁从业意识，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，安全有序的完成委托工作事项，

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

（八）本廉洁承诺书作为询价书的附件，在业务关系存续期间有效。

承诺单位（签字/盖章）：

年    月   日