1、技术理论：鸟类有高处筑巢习性，杆塔的挂点位置因为构件的搭积形成一个“窝点”平台，鸟类天然的在这个“窝点”筑巢，因为鸟巢垂下的杂草容易导致线路短路跳闸。因此本课题的技术为“占窝”理论，即针对鸟类筑巢特点，通过预先安装一种小型装置在“窝点”中心位置，减少鸟类活动空间或增加鸟类筑巢难度，使鸟类移步。从而实现克服电力线路设备因鸟害跳闸，实现安全生产的效果。

2、材质：镀锌网，铁线，镀锌扁铁。重量：0.3kg。高度：45cm。

3、产品结构：（见图10）

以8#铁线为支柱，焊接2块25网宽*15网高*40cm(全高）的镀锌网板，设计为上下层的网板形成一个垂直“十字型”结构，形成一个0.015立方的实体空间。8#铁线下端焊接一块U型扁铁，扁铁穿过螺栓固定在杆塔的角铁上。8#铁线上端磨尖，

4、技术效果

1）本装置设计在鸟类的“窝点”中心位置设置阻碍物，鸟类活动的中心点被占领，剩下的1/4空间无法筑窝或孵卧。设计的镀锌网有边刺、铁线上端磨尖有一定的刺穿能力，可扎伤鸟类，或减少鸟类在装置上蹲、坐和卧的机会。多种功效使鸟类放弃此地或选择其它地址筑巢，从而实现防鸟目的，实现保护电力设备的效果。

2）设计为“十字型”结构分别垂直并有落差。使杂草难与互相缠绕，难以堆高成“窝”。

3）设计采用镀锌金属网可以很好地减轻整个装置的重量，同时考虑到输电铁塔位于户外且高度较高，采用网型设计可以减小受风面积，避免网板型驱鸟装置因受风力吹拂或颤动引起变形和掉落。

3）设计8#铁线和镀锌网板的新型驱鸟装置安装容易和灵活，可根据铁塔任何部位（因为杆塔基本都是角铁）安装，可根据角铁朝向上下左右方向固定安装。也可以根据实际需要折弯安装。

4）网板型驱鸟装置结构简单、重量轻利于安装和携带（可折叠放置于工具包里），减轻安装人员的负重和提高安装效率，对于高空作业和安全有积极的作用。

5）网板型驱鸟装置为整体为镀锌金属制品，结构固定，可长期放置在露天野外的杆塔设备上。1、“占窝”原理。即在“窝点”中心位置安装防鸟装置，减少鸟类活动空间或增加鸟类筑巢难度，使鸟类移步。因此防鸟装置不需大或复杂，费用很少，针尖效果，有用就行。

2、采用镀锌网板和#8铁线等设计为上下层的网板形成一个垂直“十字型”结构，占用一个小型实体空间（刚好是鸟巢的中心位置），实现驱鸟效果。