广西电网有限责任公司66kV 交流无间隙金属氧化物避雷器标准技术标书

[image: image1.wmf]500千伏久隆站扩建第三台主变工程

66kV侧中性点避雷器

标准技术标书
广西电网有限责任公司

2025年1月

  目  录

11
总则

2
工作范围
1
2.1 工程概况
1
2.2  范围和界限
2
2.3  服务范围
2
3 应遵循的主要标准
3
4使用条件
4
4.1 正常使用条件
5
4.2特殊使用条件
5
5  技术要求
6
5.1
技术参数
6
5.2
设计与结构要求
8
5.3
专业接口要求
9
6
试验
12
6.1
试验分类
12
6.2
型式试验
12
6.3
特殊试验
12
6.4
出厂试验
13
6.5
交接试验
13
7
产品对环境的影响
14
8
企业VI标识
14
8.1
VI标识
14
8.2
标识地点
15
9
文件
15
9.1
一般要求
15
9.2 投标方在投标阶段应提交的避雷器资料
16
9.3 其他文件资料
16
10
监造、包装、运输、安装及质量保证
17
10.1
监造
17
10.2
包装
17
10.3
运输
18
10.4
安装指导
19
10.5
质量保证
19
11设备技术参数和性能要求响应表
19
12备品备件及专用工具
21
12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表
21
12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表
22
13主要元器件来源
22
14
LCC数据文件
22
15
技术差异表
23
16
投标方需说明的其他问题
23



总则

1.1  本技术标书适用于广西电网公司 电网建设分公司  电网建设工程项目采购的66kV电压等级的氧化锌避雷器， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术标书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术标书的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本技术标书的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对技术标书的意见和同技术标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本技术标书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本技术标书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本技术标书未尽事宜，由招标方与投标方双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术标书中应如实反映应标产品与本技术标书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术标书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本技术标书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本技术标书并按本技术标书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术标书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。
工作范围

2.1 工程概况
本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	500千伏久隆站扩建第三台主变工程

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司电网建设分公司

	3
	工程地址
	广西钦州市500kV久隆变电站


2.2  范围和界限

(1) 本标书适应于所供66kV电压等级的氧化锌避雷器及其附属设备的设计, 制造, 装配, 工厂试验, 交付, 现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 运输

   运输条件：   铁路公路结合      
(3)  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
(4）本标书未说明, 但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。
2.3  服务范围

(1)  投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的35kV氧化锌避雷器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 氧化锌避雷器生产厂应对质量向招标方负责, 并提供相应出厂和验收证明。
（2）供货范围一览表

投标方提供的35kV 氧化锌避雷器的具体规格、数量见表2.2: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	设备名称
	买方要求
	卖方保证

	
	
	型式、规格

	单位
	数量
	型式

规格
	单位
	数量

	1
	66kV侧中性点避雷器，合成绝缘，IV级防污
	YH1.5W-96/232，复合外套，IV级防污(爬电比距不小于31mm/kV)，配一只动作计数及泄漏电流监测器
	只
	1
	
	
	


说明：需注明外护套形式：瓷外套/复合外套

每台氧化锌避雷器的供货范围包括:

a. 氧化锌避雷器本体(包括底座、附件、基础螺栓)


b. 动作计数及泄漏电流监测器。
c. 备品备件及专用工具等详见表12.1和表12.2。

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

（5） 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

（6）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
（7）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

IEC60099
 

交流无间隙金属氧化物避雷器
GB11032
   
    交流无间隙氧化物避雷器

GB156

    标准电压

GB191
   
    装贮运图示标志

GB/T 7354       局部放电测量（neq IEC 60270:2000）

GB311.1
       高压输变电设备的绝缘配合

GB/T2900.12     电工名词术语  避雷器（neq IEC 60099-1）

GB/T 2900.19     电工术语  高电压试验技术和绝缘配合（neq IEC 60-1）

GB/T16434
    高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T16927.1
    高电压试验技术  第一部分：一般试验方法（eqv IEC 60060-1:1997）

GB/T 16927.2     高电压试验技术  第二部分：测量系统（eqv IEC 60060-2:1997）

GB50150
   
    电气装置安装工程电气设备交接试验标准
DL474.5

    现场绝缘试验实施导则  避雷器试验

DL/T620          交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T804          交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

DL/T815          交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器

JB2440           避雷器用放电计数器

GB/T 17742       中国地震烈度表

DL/T 586         电力设备监造技术导则 

Q/CSG 1 0001     变电站安健环设施标准
Q/CSG 1 0011     220-500kV变电站电气技术导则

使用条件

本设备招标书技术文件要采购的66kV氧化锌避雷器，其安装地点的实际外部条件见表4.1: 设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	名   称
	单位
	数值
	备  注

（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	45
	正常使用条件

	
	
	最低日温度
	
	-20
	正常使用条件

	
	
	最大日温差
	
	65
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	≤1000
	正常使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm​​2
	0.11
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	
	IV级(不小于31mm/kV)
	特殊使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	20
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	35
	正常使用条件

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	100
	正常使用条件

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	100
	正常使用条件

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	g
	地震烈度：8度，水平加速度：0.25g；垂直加速度：0.125g
	正常使用条件

	9
	系统标称电压：
	kV
	66
	

	10
	系统最高电压
	kV
	72.5
	

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	

	12
	系统中性点接地方式：
	
	经小电抗接地
	

	13
	设备运输条件
	
	铁路公路结合
	


正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高温度：45℃；

最低温度：-20℃；

日照强度：不高于1.1kW/m2（风速0.5m/s）

4.1.2海拔高度

海拔高度≤1000m。

4.1.3风速要求

最大风速要求(离地面10米处，10分钟最大平均值)：35m/s。

4.1.4环境相对湿度（在25℃时）

月平均值：不高于90%。

4.1.6地震烈度

地震烈度：8度，水平加速度：0.25g；垂直加速度：0.125g。

4.1.7盐害及污染要求

盐害要求为0.05mg/cm2（强电解质），污染要求为能在有一般粉尘性污染和霉菌环境下正常运行。

4.1.8覆冰厚度

不超过20mm。
4.2特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在表4.1中明确，且应在招标书的相应技术条款及表11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。

特殊使用条件按如下规定。

4.2.1 湿热型环境条件

最高温度： +45℃；

最高平均温度：+40℃；
最低平均温度：-20℃；（户外）

空气相对湿度≥95%时的最高温度：25℃
有凝露、有结冰和结霜、有有害生物。
4.2.2 地震烈度

地震烈度9度地区：
地面水平加速度4m/s2
地面垂直加速度2m/s2
4.2.3 海拔高度与外绝缘 

海拔高度高于1000m时，按下列要求确定：

a.海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正；

b.海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正；

c.海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正；

d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。

4.2.4 最大风速 

最大风速超过35 m/s
4.2.5 污秽等级

沿海严重污秽地区，达到d级污秽时，考虑到未来调整爬距困难，可按e级考虑。设备爬电比距详见表4.2。 

表4.2   爬电比距

	污秽等级
	相对地之间最小标称爬电比距（mm/kV)

	d（III级）
	25

	e（IV级）
	31


技术要求
基本参参数

1）型式：户外独立式避雷器

2）额定频率：50Hz

3）额定电压：66kV

4）最高电压：72.5kV

5) 中性点接地方式

可从下列方式中选取：直接接地；

经小电抗接地；

6）寿命：不少于30年，除干燥剂外至少六年内免维护

7）其它参数：
本标准中66kV避雷器，其技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足表5.1要求。
表5.1  变压器66kV中性点氧化锌避雷器规范表

	序号
	名    称
	标准参数值

	1
	型式
	户外敞开式

交流无间隙金属氧化物避雷器

	2
	型  号
	YH1.5W-96/232（复合外套）

	3
	变压器中性点绝缘等级（kV）
	66

	4
	★避雷器额定电压
	96

	5
	★持续运行电压(有效值)
	77

	6
	★标称放电电流
	1.5kA

	7
	★8/20(s雷电冲击残压 不大于
	232

	8
	★30/60(s操作冲击残压   不大于
	201

	9
	★直流1mA参考电压      不小于
	137

	10
	★75%直流参考电压下的泄漏电流
	小于 50(A

	11
	★防污等级
	IV级

	12
	★泄漏比距
	31mm/kv


注: 以上所列参数为基本要求，投标者应如实提供各项参数。

投标者投标时提供型式试验报告, 出厂前提供出厂试验报告。

设计与结构要求

5.2.1  结构

每相避雷器的单元阀片应具有相同的特性，而均压电容器的电容值则以保证产品具有良好的均压特性来选配。并应保证整只避雷器的电压分布均匀。
每相避雷器均带有单独的绝缘底座，其材料与外护套相同，为整体式一体化底座，具有可靠排水措施。上带电冒不宜采用易积水结构，否则应有可靠排水措施。
5.2.2  压力释放
每节避雷器两端均设有压力释放装置，避雷器故障不应引起外套粉碎性爆破。

避雷器应具有压力释放装置，并按规定的电流进行试验。如果外套仍然完整或者外套发生非爆破性破裂并且试品的全部零部件落在规定的范围内时，则认为试品通过试验。
5.2.3  避雷器内部充以微正压干燥绝缘气体。

5.2.4 瓷外套

瓷外套应采用高强度瓷，表面镀釉。

瓷外套的伞裙宜为不等径大小伞，伞型设计应符合IEC 60815的要求。

两裙伸出之差(P1-P2)≥15mm, 相邻裙间高(S)与裙伸出(P1)之比应大于0.9。应具有良好的抗污秽能力和运行特性, 其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。

5.2.5 复合绝缘外套

复合外套表面单个缺陷面积（如缺胶、杂质、凸起等）不应超过5mm2，深度不大于1mm，凸起表面与合缝应清理平整，凸起高度不应超过0.8mm，黏结缝凸起高度不应超过1.2mm，总缺陷面积不应超过复合外套总表面的0.2%。

所用复合外套必须通过IEC61109《额定电压大于1000V的交流架空电线复合绝缘子的定义试验方法和验收准则》中规定的“加速老化性能试验”

复合绝缘外套的憎水性要求：

1）憎水性一般要求为HC1-HC2级；

2）憎水性减弱特性一般满足HC3-HC4级；

3）性恢复特性一般满足HC2-HC3级；

4）憎水性迁移特性一般满足HC2-HC3级。

	HC值
	试品表面水滴状态描述

	HC1
	只有分离的水珠，大部分水珠的后退角θ≥80O

	HC2
	只有分离的水珠，大部分水珠的后退角50O<θ<80O

	HC3
	只有分离的水珠，水珠一般不再是圆的，大部分水珠的后退角20O<θ<50O

	HC4
	同时存在分离的水珠与水带，完全湿润的水带面积小于2cm2，总面积小于被测区

	HC5
	一些完全湿润的水带面积大于2cm2，总面积小于被测区域面积的90%；

	HC6
	完全湿润面积大于90%，仍存在少量干燥区域（点或带）

	HC7
	整个被试区域形成连续的水膜


5.2.6  所有外露的铁部件均采用热镀锌。

5.2.7  抗震要求

水平分量：0.25g； 垂直分量：0.125g。

5.2.8  附件

5.2.8.1  动作记数及泄漏电流监测器

外壳要求防潮防腐，采用不锈钢材料。

5.2.9
设计寿命

全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本规范中没有明显地提出，也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求，能保证使用30年。

动作记数及泄漏电流监测器保证使用3年。

5.2.10标志

5.2.10.1  避雷器本体和主要附件应在明显位置设置清晰的永久性标志或铭牌，铭牌在出厂前应安装在设备上，由铝合金或不锈钢制成。设备铭牌文字应使用中文书写，所有铭牌用不锈钢螺丝紧固。

5.2.10.2  避雷器应明确铭牌标识，并应标明基本电气参数（如交、直流参考电压和泄漏电流等）。
5.2.10.3  所有警告及信息标记，不管永久的或暂时的皆采用中文，标记要求在10米远处应易于读到。
5.2.10.4  电气设备的铭牌内容要与IEC标准的要求一致，包括：
1)   产品名称和型号；

2)   制造厂全称及商标；

3)   主要参数；

4)   出厂日期和产品编号。

5.2.10.5  以上标志、标识应符合GB/T191的规定
专业接口要求

5.3.1 电气一次接口

5.3.1.1泄漏比距

爬电距离≥1256mm。

5.3.1.2 端子

制造厂应供给连接用的全部紧固件（螺栓、螺母等），一次出线端子使用高强度铝合金或镀锌钢，紧固零件使用不锈钢，应有可靠的防锈镀锡层。

5.3.1.3联合荷载耐受能力
避雷器应能耐受施加在其上面的连续和短时联合荷载，联合荷载应由其相应荷载分量的向量和来计算。
1) 连续联合荷载
设备长期作用的组合负荷不小于：设备自重+导线水平拉力+设备最大风载。长期作用的组合荷载安全系数不小于2.5。
2) 短时联合荷载
施加在接线板上的纵向水平张力，因地震在设备上引起的动力荷载，设备承受的25％的最大风压和设备的重量。其安全系数不应低于1.67。

5.3.1.4 接线板
1) 接线板型式和尺寸应满足GB5273标准中的有关规定。应配备平板式接线板，并提供不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。
2) 接线板应设计为防电晕式。

3) 接线板应能承受本标准中的机械强度要求，接触面应平滑无划痕，其尺寸及开孔数量详见附图1。

5.3.1.5 安装要求

避雷器采用高位布置，安装在设备支柱上，用M22的螺栓与支柱固定。安装底座螺孔中心距离及螺孔大小270mm×270mm，4×Φ18mm。

设备支柱顶封板采用10mm厚度钢板，大小为350mm×350mm，顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同设备安装底座要求。

避雷器标准安装示意如图2：

[image: image4.jpg]A09-1 FafEdley 'y 1A+
H PR AP

wmﬁﬁﬁ A, EAEFH
3 E‘EJ RERE,

7 CREBFEE FEX
. THAERAALHEES “l*‘i’“‘rnf R
%ﬁ FhATRE, XFRAERFF R,

ch Bl 55 75 L

CHINA SOUTHERN POWER GRID

AL ONGIE

3.75A
hEFg S M
CHINA SOUTHERN POWER GRID 0.50A
Fﬂﬁjﬁﬁii ,,,,,,,,,,, oo
A
NS

4 RN T ERASAE

ch 5] 5 75 B2

CHINA SOUTHERN POWER GRID

I HRERAF
o &l g 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID

I ZREER RS
o &l Fy 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID

I FREREEME RS
ch (5] 5 75 B2

CHINA SOUTHERN POWER GRID

T ZREE ML AR T

n’#

FRAS GRTREHRASAE
ERNF G AT RAREE EH

A
FRATE

RAERASHE
+RAGAEREEH

FRAS S ARLHABHE
ERAABT SRR G LT

J#J#J#

e, EEGEER LR

A09-1 mmessamaamsasiF S E@FHO064EETHR  CHINA SOUTHERN POWER GRID CO., LTD, VIS




图1 避雷器标准安装图
5.3.2 电气二次接口

     （不适用）

5.3.3 土建接口

     
[image: image2.wmf]
图2 避雷器底座安装图
试验

氧化锌避雷器试验应按照本标准和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。 

运行单位代表有权见证所有试验和要求提供所有试验报告。 

制造厂的工厂试验应按现场实际方式预组装后进行，试验时应安装供货套管和附件进行试验。
对于绝缘试验，如果无其它协议规定应按下述给出的顺序进行： 

——操作冲击试验 

——雷电全波和截波冲击试验
——外施耐压试验 

试验分类

试验类型包括型式试验、特殊试验、出厂试验、交接试验。

型式试验是在一台有代表性的避雷器上所进行的试验，以证明被代表的避雷器也符合规定要求。如果避雷器在额定值和结构方面完全相同，则认为其中一台可以代表。若一台避雷器在额定值或其他特性与其余避雷器的差异不大时，对其所做的型式试验也可认为有效，其差异应由制造厂和用户协商确定。制造厂提供的型式试验报告应在有效期内。

特殊试验为除型式试验和出厂试验外，由用户和制造厂协商确定的试验。

出厂试验为每台避雷器都要进行的试验。

交接试验为避雷器安装完毕后进行的现场试验。

型式试验

避雷器产品必须通过全部型式试验并且出具型式试验报告。所有试验按IEC60099-4（2001）标准和GB11032 标准进行。型式试验包括：

1）持续电流试验。

2）残压试验：a) 陡波冲击残压试验；b) 雷电冲击残压试验；c) 操作冲击残压试验。

3）长持续时间电流冲击耐受试验，要求进行线路放电试验。

4）工频电压耐受时间特性试验。

5）工频参考电压试验。

6）动作负载试验：a) 加速老化试验；b) 操作冲击动作负载试验。

7）密封试验。

8）外套的绝缘耐受试验。

9）压力释放试验：a) 大电流压力释放试验；b) 小电流压力释放试验。

10）机械负荷试验。

11）直流参考电压试验。

12）0.75倍直流参考电压下漏电流试验。

13）局部放电和无线电干扰电压试验。

14）人工污秽试验（Ⅲ级及以上重污秽地区使用的产品要求）。

15）多柱避雷器电流分布试验（由多柱电阻片组成的避雷器要求）。

16）脱离器试验（当避雷器带有脱离器时要求）
特殊试验

特殊试验由项目单位根据工程实际，开列：

出厂试验

出厂的每只避雷器应完成以下出厂试验。如果不满足任何一项要求时，则为不合格产品。

1) 标称放电电流残压试验，试验在每片阀片上进行。
2) 工频参考电压试验，该试验在每节和整组避雷器上进行。
3) 直流参考电压试验，直流1毫安参考电压试验在每节和整只避雷器上进行。
4) 直流泄漏电流试验，75%直流参考电压下的泄漏电流试验, 在每节和整只避雷器上进行。
5) 持续电流试验，最高持续运行电压下的阻性电流和全电流试验。
6) 局部放电试验，在每节避雷器上进行。

7) 无线电干扰电压试验。

8) 密封性能试验，在每节避雷器上进行。
9) 2毫秒方波通流容量试验，每片阀片进行该项试验(2次), 另每批抽取5片进行20次试验。
10) 4/10微秒大电流冲击耐受试验，每批抽取5%阀片进行该项试验。

11) 多柱避雷器电流分布试验，在每组并联的电阻片柱进行。
12) 绝缘电阻试验。对避雷器或元件及基座。

交接试验

现场验收试验项目参照GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。

1) 瓷外套外观检查。检查外观、铭牌及其附件有无缺少或损坏。 

2) 绝缘电阻测量。
3) 工频参考电压试验（有条件时进行）。
4) 直流参考电压试验。直流参考电压不应大于出厂值的±5%。

5) 阻性电流与全电流试验。在系统运行电压下测量持续电流即运行电压下的交流泄漏电流应不大于出厂试验值的30%。

6) 75%直流参考电压下的泄漏电流试验。

7) 动作记录器和全电流监测仪检验。

8) 局部放电试验（必要时进行）。

9) 密封性能试验（必要时进行）。

产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

企业VI标识

8.1 VI标识

a）设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

 b）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

 c）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
d）材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
e）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。
[image: image3.png]



8.2 标识地点

标识地点：与厂家名称标识相邻。

厂家名称与南网标示并排安装于避雷器正面。两者标识牌大小相当。南网标识牌材质与厂家名称标识牌材质保持一致。南网标识牌的图案、色泽、造型按南方电网公司视觉识别系统管理手册2006修订版中要求，按所需比例修正。

技术文件要求

9.1一般要求

9.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

9.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

9.1.3  投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）   10   天内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

9.1.4  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
9.1.5“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图, 接线图, 控制图, 材料和设备的清单或表格, 标准图, 设计计算书, 说明书, 样本, 小册子, 特性图表、试验报告, 铁芯和绕组的照片以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

9.1.6投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。

9.2 投标方在投标阶段应提交的避雷器资料及说明

1) 避雷器的一般说明, 包括外形图、基础图、布置图等。
2) 详细说明避雷器的所有元件, 譬如套管、阀片等, 是否满足IEC的推荐允许短时间过负荷的要求。若不能满足IEC要求，投标方应说明所提供避雷器元件短时间过负荷能力。

3)  关键技术、制造工艺和生产控制。

4) 说明投标方生产的任一台避雷器是否曾在短路电流情况下运行时出现过故障, 故障的原因及保证类似故障不发生所采取的方法措施。
5）厂家在投标文件中须阐述其主要技术特点：

a) 降低局放措施 

b)防渗漏措施

9.3 其他文件资料

投标方应承诺在签订合同  当 天内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

9.3.1技术数据表及相关技术资料。

9.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件，包括生产过的最大容量避雷器的最大抗突发短路能力的计算和试验报告

9.3.3 具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

9.3.4 设备适用的标准说明。

9.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

9.3.6 图纸和技术文件。

9.3.6.1 认可图

9.3.6.2 最终图。

9.3.6.3 安装、运行、维护说明书及试验报告。

9.3.6.4 需要提供的避雷器图纸

（1）全套设备的布置、装配图，示出主要部件的结构、主要尺寸和位置及基本要求，应表明全部所需组、部件的数量、额定值及型号。

（2）对土建工程的指导图及所需详细图纸资料。

（2）套管图。

（3）铭牌图。

（4）避雷器和组、部件安装、运行、维护所需图纸资料。

9.3.6.5 说明书 

     （1）概述。

     （2）安装、维护与检查说明。

     （3）所有其他组、部件的说明。

     （4）其他说明资料。

     （5）维护、检修手册。应含维护和检修的周期及方法，易损耗品的规格尺寸等。

9.3.6.6试验报告应包括以下内容 

     （1）避雷器试验报告，包括型式、出厂、特殊试验报告。

     （2）其他组、部件的试验报告。

     （3）提供提高局放水平所采取的措施。

9.4设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的  当 天内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD 2004版、文字资料为Word 2003版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

10.2 包装

1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将避雷器本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
2）包装箱应连续编号，不能有重号。
设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

合同号；

装船(海运)标志；

目的港(海运)或站名称；

收货人及代码；

设备名称和项目号；

箱号；

毛重与净重；

外形尺寸；

在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。
3）投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

合同号；

收货人；

目的地；

毛重；

箱号。
4）招投标双方应在合同中明确规定避雷器对检测仪表和检测数据变化范围的要求。避雷器及其部件的保管期应在合同中明确规定。
5）在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

设备名称；

件数、件号、重量；

合同号；

货运单号；

达到港(站)；

设备发出日期。
6）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。
2）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

2）运输、贮存直到安装时应保护避雷器所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。
10.3运输

a.制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。

b.制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。
笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
c.所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。
d.备品备件、专用工具和仪表应随避雷器同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
 10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

10.5质量保证

1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2. 空载和负载损耗单项超过要求值15%或总损耗超过10%，将被视为实质性不符合招标文件要求。
表11.1  技术参数和性能要求响应表（变压器中性点氧化锌避雷器）

	序号
	名    称
	标准参数值
	项目要求值
	厂家保证值

	1
	型式
	复合外套交流无间隙

金属氧化物避雷器
	复合外套交流无间隙金属氧化物避雷器
	

	2
	型  号
	厂家提供
	厂家提供
	

	3
	变压器中性点绝缘等级（kV）
	66
	66
	

	4
	★避雷器额定电压
	96
	96
	

	5
	★持续运行电压(有效值)
	77
	77
	

	6
	★标称放电电流
	1.5kA
	1.5kA
	

	7
	★8/20(s雷电冲击残压 不大于
	232kV
	232kV
	

	8
	★30/60(s操作冲击残压   

不大于
	201kV
	201kV
	

	9
	★直流1mA参考电压      

不小于
	137kV
	137kV
	

	10
	★75%直流参考电压下的泄漏电流
	小于 50(A
	小于 50(A
	

	11
	★防污等级
	III级/IV级
	IV级
	

	12
	★泄漏比距
	31mm/kv
	


备品备件及专用工具

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表12.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。

表12.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主要元器件来源

表13  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	阀片
	
	
	
	
	

	2
	套管
	
	
	
	
	

	3
	在线监测仪
	
	
	
	
	

	4
	底座
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


LCC数据文件

    根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表14 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表14   设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表15  技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
17、设计图纸提交要求

17.1 图纸资料提交单位
表17.1 提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司，广西南宁市西乡塘区科园西九路18号，530007，

电气一次：李松霖，0771-5699294，lisl@gxed.com
电气二次：唐永青，

0771-5699295
	电子版光盘2套
	中标后15天

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司

建设分公司 
	文件纸质版6套，电子版光盘2套
	中标后15天

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


PAGE  
-  -

_1234567890.dwg

_1234567891.dwg

