中国南方电网有限责任公司220kV、6666kV、35kV管母线支柱绝缘子标准技术标书

[image: image1.wmf]4

10

1

.

1

1

-

´

-

=

H

K

a


500千伏久隆站扩建第三台主变工程
66kV交流支柱绝缘子

标准技术标书
编号：

中国南方电网有限责任公司

2025年1月

目  录

1

1 总则

1

2 工作范围

1

2.1 工程概况

2

2.2 范围和界限

2

2.3 服务范围

3

3 应遵循的主要标准

4

4 使用条件

5

4.1 正常使用条件

6

4.2 特殊使用条件

7

5 技术要求

7

5.1 技术参数要求

8

5.2 设计和结构要求

10

6 试验

10

6.1试验分类

10

6.2 型式试验

11

6.3 ★例行试验

11

6.4特殊试验

11

6.5现场交接试验

11

7产品对环境的影响

12

8 企业VI标识

12

9 技术文件要求

14

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

15

11一次、二次及土建接口要求

15

11.1 电气一次接口

18

11.2 电气二次接口

18

11.3 土建接口

26

12 设备技术参数和性能要求响应表

27

13  备品备件及专用工具

27

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

28

13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

28

14 主要元器件来源

28

15 LCC数据文件

29

16 技术差异表

29

17投标方需说明的其他问题




 总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司广西电网有限责任公司电网建设分公司   （项目单位填写）公司电网建设工程项目采购的220kV、66kV、35kV支柱绝缘子， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	500千伏久隆站扩建第三台主变工程

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司电网建设分公司

	3
	工程地址
	广西钦州市500kV久隆变电站


2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供220kV、66kV、35kV支柱绝缘子及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
2.3 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供    8     （项目单位填写）支全新的、合格的66kV支柱绝缘子及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2）供货范围一览表

投标方提供的220kV、66kV、35kV支柱绝缘子的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2       供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	66kV交流支柱绝缘子
	支
	ZSW—72.5/12，额定弯曲破坏力≥12 kN ，材质为瓷，IV级防污（不小于31mm/kV）
	8
	
	


每支66kV支柱绝缘子的供货范围包括:

a.支柱绝缘子本体及其附件

b.备品备件及专用工具等详见表13.1和表13.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB311.2—GB311.6
高电压试验技术

GB7354


    局部放电测

GB5582


    高压电力设备外绝缘污秽等级

GB11604

        高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T13540
        抗地震性能试验

GB311.1          
高压输配电设备绝缘配合

GB8287.1    

高压支柱瓷绝缘子  第一部分：技术条件

GB/T8287.2    

高压支柱瓷绝缘子  第二部分：尺寸与特性

GB/T 5528      
    高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 772



高压支柱瓷绝缘子瓷件技术条件  

GB/T 775.17


绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法

GB/T 775.2


绝缘子试验方法 第2部分：电气试验方法

GB/T 775.3-


绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法

GB 8411.1


电瓷材料 第一部分：定义、分类和性能

GB 12744


耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子

GB/T 16927.1


高电压试验技术 第一部分 一般试验要求

    GB/T 16434          《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

    GB/T4585            《交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验方法》

JB 4307



绝缘子胶装用水泥胶合剂技术条件

JB/T 5889


绝缘子用有色金属铸件技术条件

JB/T 5891


绝缘子用黑色金属铸件技术条件

JB/T 8177 


绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

JB/T 9673


绝缘子产品包装

JB/T 9674


超声波探测瓷件内部缺陷

JB/T 56202


高压支柱瓷绝缘子产品质量分等（内部使用）

IEC 600815


耐污秽绝缘子的使用导则

DL/T 5222           导体和电器选择设计技术规定

Q/CSG 1 0007    
    电力设备预防性试验规程  

    中国南方电网有限责任公司生技部电气技术导则

 使用条件

本支柱绝缘子招标书技术文件要采购的220kV、66kV、35kV支柱绝缘子，其安装地点的实际外部条件见表4.1，设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1    220kV、66kV、35kV支柱绝缘子外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40℃
	正常使用条件

	
	
	最低日温度
	
	-25℃
	正常使用条件

	
	
	最大日温差
	
	35℃
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	不超过1000m
	正常使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1W/m2
	正常使用条件

	4
	污秽等级（Ⅰ～Ⅳ级）
	
	Ⅳ级
	特殊使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	不超过20mm
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	35m/s
	正常使用条件

	7
	相对湿度
	最大日相对湿度
	%
	不大于100%
	正常使用条件

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	不大于100%
	正常使用条件

	8
	耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2）
	m/s2
	水平分量 0.25g

垂直分量  0.125g
	正常使用条件

	9
	系统标称电压：
	kV
	66
	/

	10
	系统最高电压
	kV
	72.5
	/

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	/

	12
	系统中性点接地方式：
	
	经小电抗接地
	/


4.1 正常使用条件

4.1.1基本使用条件

最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-25℃。
最大日温差：25K

最热月平均温度： +30℃；
最高年平均温度： +20℃；
4.1.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

4.1.3 太阳辐射强度

户外安装。考虑阳光辐射强度的影响，晴天中午的辐射强度为1000W/m2。

4.1.4 海拔高度

绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

4.1.5 污秽

对于d（III）级以下污秽等级的地区统一按d（III）级防污选取设备的爬电比距。对于d(III)级及以上污秽等级的地区统一按e(IV)级防污选取设备的爬电比距。
4.1.6 覆冰厚度
不超过20mm。

4.1.7 降雨量
年最大：2600mm；
日最大：375mm。
4.1.8 风速
正常使用条件：35m/s（离地面高10m处，持续10min的100年平均最大风速）。
4.1.9 振动
耐受地震烈度规定为8度：

                         水平分量  
0.25g

                         垂直分量  
0.125g

本设备应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。

4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在表4.1中明确，且应在招标书的相应技术条款及表11中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。
4.2.1 在下列特殊条件下使用的设备，使用单位应在订货时说明，由厂家按合同要求供货。
1）海拔高度超过1000m；

对于使用在海拔高度高于1000m但不超过4000m处的设备，海拔每升高100m时，外绝缘强度约降低1%，其在海拔不高于1000m的地点试验时，外绝缘试验电压应按标准额度耐受电压乘以海拔校正因数Ka：
系数Ka可按下式计算：


[image: image19.png]



式中：H为安装地点的海拔高度，以m为单位。

2）最高环境温度超过40℃；
对使用在环境温度高于＋40℃的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应按标准额度耐受电压乘以温度校正因数Kt：


[image: image2.wmf](

)

40

033

.0

0

1

-

+

=

T

K

t


4.2.2 污秽

对于沿海严重污秽地区，达到d(III)级污秽时，考虑到未来调整爬距困难，可按e(IV)级选取设备爬电比距。 

	污秽等级
	相对地之间最小标称爬电比距（mm/kV）

	d(III)
	25

	e（IV）
	31


4.2.3 其它参数

设备在其它特殊使用条件下使用时，用户应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数。

 技术要求

5.1 技术参数要求
5.1.1系统概况

1）系统额定电压：500kV、220kV、35kV；

2）系统最高电压：550kV、252kV 、40.5kV；

3）系统额定频率：50Hz ；

4）系统接地方式：500kV、220kV有效接地，35kV不直接接地。

依据具体工程决定

★5.1.3 绝缘水平

1）支柱绝缘子的高压端子绝缘水平和耐受电压值按下表选取。
表5.1       耐受电压
	额定电压
（kV）
	工频电压（kV）不小于
	额定雷电冲击耐受电压（kV）峰值不小于
	截断雷电冲击耐受
电压（kV）峰值

不小于

	
	干耐受1min
	湿耐受1min
	
	

	40.5
	100
	80
	185
	220

	72.5
	165
	140
	325
	375

	252
	495
	395
	950
	1050

	注：
1. 高压支柱瓷绝缘子的额定电压是按GB156中规定的设备最高电压值选定的。

2. 工频和操作冲击湿耐受试验仅对户外绝缘子进行。


注：高海拔地区需进行修正。

5.1.4无线电干扰电压和电晕

220kV支柱绝缘子在1.1×252/
[image: image3.wmf]3

kV下，�无线电干扰电压应不大于500(V，并在晴天夜晚应无可见电晕。

66kV支柱绝缘子在1.1×126/
[image: image4.wmf]3

kV下，�无线电干扰电压应不大于500(V，并在晴天夜晚应无可见电晕。

35kV支柱绝缘子在1.1×40.5/
[image: image5.wmf]3

kV下，�无线电干扰电压应不大于500(V，并在晴天夜晚应无可见电晕。

5.1.5 设计寿命

在正常使用条件下，保证使用寿命30年。
5.2 设计和结构要求
5.2.1 铭牌标志

支柱绝缘子铭牌应符合国标，铭牌用不锈钢材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。
1）国名。

2）制造厂名（不以工厂所在地地名为厂名者，应同时标出地名）。

3）支柱绝缘子名称。

4）支柱绝缘子型号。

5）标准代号。

6）额定频率及相数。

7）设备最高电压。

8）额定绝缘水平。

9）绝缘耐热等级。
10）绝缘子额定机械负荷。

11）额定弯曲破坏负荷。

12）寿命等级。

13）支柱绝缘子的总重。
14）出厂序号。
15）制造年月。

16）外绝缘爬距。

5.2.2 安装结构

制造厂家应提供安装结构详细图纸资料，并满足用户要求，且符合GB/T8287.2-1999高压支柱瓷绝缘子 第二部分：尺寸与特性的规定。

5.2.3制造工艺、方法

1）采用的制造工艺应满足用户要求，宜使用等静压干粉成型工艺制造。
2）使用高强瓷绝缘子，瓷质性能应符合GB8411.1-1987电瓷材料 第一部分：定义、分类和性能的规定。

3）绝缘子的瓷件应符合GB/T772-2005高压支柱瓷绝缘子瓷件技术条件的规定。

4）要求制造厂在制造时，考虑胶装后的现场超声波检测时传感器探头的测量位置。应在法兰与第一片伞裙间留有至少35mm的距离，其中10mm为露沙高度，25mm为超声波检测的探头位置。

5）铁瓷接合部应涂有合格的防水硅橡胶。

5.2.4高压支柱瓷绝缘子机械强度等级。

绝缘子机械强度等级是按规定的弯曲破坏负荷值确定的，机械强度标准值符合GB8287.1-1998高压支柱瓷绝缘子 第一部分：技术条件的规定。机械强度标准值如下：

户外棒形支柱绝缘子 8kN，12.5kN, 16 kN、18kN。

机械强度标准值是按高压支柱瓷绝缘子直立安装、负荷水平施加于弯曲试验时的最小破坏负荷规定的。拉伸或压缩机械强度不做规定，扭转机械强度只对户外棒形高压支柱瓷绝缘子有规定。

5.2.5支柱绝缘子爬电距离

设备支柱绝缘子的爬电系数、外形系数、直径系数以及表示伞群形状的系数，应符合IEC60815。电瓷绝缘的瓷件平均直径大于或等于300mm时，瓷套对地爬电距离还应按照DL/T 620-1997修正。

支柱绝缘子公差

当d≤300mm时










(（0.04d+1.5）m

当d＞300mm时










(（0.025d+6）mm

d是被检查的尺寸（mm）
5.2.6材料及工艺要求

5.2.6.1 材料

设备所使用的全部材料应是全新的，高质量的，无缺陷并应标明所选定的品位和等级。本规范中未特别指定的材料应具有广泛适用性，并应遵照最新的ASTM （美国材料试验学会标准）或被认可的等价标准的技术要求。
5.2.6.2铸件要求

铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致， 并经X光探伤证明无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷， 并应依其用途充分处理干净。

铸件上的重大缺陷不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废， 在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。

5.2.7 设计寿命

产品的设计和材料的选用应保证使用寿命不小于30年。

5.2.8其他

产品从交接验收合格之日起，如运行单位按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用，当产品五年之内出现质量问题时，要求生产厂家免费更换新品。

试验

电压支柱绝缘子试验应按照本规范和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。运行单位有权根据需要派遣技术人员到支柱绝缘子制造厂对设备的制造进行检验和监造，见证设备的型式试验、例行试验和特殊试验。
6.1试验分类

试验分为型式试验、例行试验、特殊试验及现场交接试验。

6.1.1 型式试验：对每种型式支柱绝缘子中的一台进行试验。

6.1.2 例行试验：每台支柱绝缘子均应进行的试验。

6.1.3 特殊试验：运行单位根据设备的技术特点提出。

6.1.4 现场交接试验：根据GB 50150-2006和中国南方电网有限责任公司相关要求进行。

6.2 型式试验

对所提供型式的支柱绝缘子，应进行标准的型式试验，试验应符合相关国标规定的试验项目及步骤，型式试验的项目应包括，但不限于此：

6.2.1工频耐压试验（干、湿）

6.2.2冲击耐压试验[雷电波（1.2/50(s），操作波（250/2500(s）]

6.2.3爬电距离检查
6.2.4  孔隙性试验
6.2.5  温度循环试验（-30℃～+20℃）

6.2.6拉伸破坏试验
6.2.7弯曲破坏负荷试验
6.2.8扭转破坏负荷试验
6.2.9镀锌层试验
6.2.10无线电干扰电压试验
6.2.11人工污秽试验

6.2.12抗震试验
耐震水平:地面加速度的水平分量2m/s2，垂直分量，1m/s2二者同时作用。按照共振正弦拍波法激振5次，每次5波，各次间隙期2s。进行耐震试验时，应将支柱绝缘子所受的外加荷载考虑在内。试验时支柱绝缘子应装在基座上。试验后，支柱绝缘子不得有机械损坏。

供货商可以提交已在同类设备上完成的这些型式试验的试验报告。对不能达到标准的任何条款，业主有权拒绝用这些试验报告来代替所规定的试验。
6.3 ★例行试验

支柱绝缘子应在制造厂接受例行试验，试验应符合相关国标的规定，例行试验的项目包括，但不限于此：

a.外观与尺寸检查；

b.超声波探测检查；
c.弯曲试验。
6.4特殊试验

运行单位可根据设备的技术特点增减试验项目，具体试验要求参见GB/T4703-2007中的相关规定。

6.5现场交接试验 
a.外观检查

b.尺寸检查

具体要求按GB50150-2006《电气装置安装工程电气交接试验标准》和中国南方电网有限责任公司相关要求执行。

7产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8 企业VI标识

a.设备外立面上应有统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

b.标识的内容构成：中国南方电网有限责任公司标志、“中国南方电网”中英文名称。

c.颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。
d.材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
e.企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

9 技术文件要求

9.1投标方应承诺在签订合同   10   内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。

提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告（检测报告）、鉴定证书、型号使用证书等。

表9.1    提供投标产品的下列数据
	项  目
	需方要求值
	供方保证值
	备注

	型  式
	棒形支柱瓷绝缘
	
	

	型  号
	ZSW-72.5/12
	
	

	额定电压等级（kV）
	66kV
	
	

	爬电距离（不小于，mm）
	31
	
	

	1min工频耐压

（干试/湿试，kV）
	165/140
	
	

	标准雷电冲击耐压（kV）
	325
	
	

	额定弯曲破坏力(kN)

（不小于，kN）
	12.5
	
	

	交货时间
	
	
	

	交货地点
	广西钦州市500kV久隆变电站
	
	


9.2 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的   10  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
  3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9.3 资料提交的基本要求

9.3.1供方应在投标阶段提供有关资料。

9.3.2供方须及时提供配合工程设计的资料与图纸。

9.3.3供方应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

9.3.4施工、调试、试运和运行维护所需的技术资料（需方提出具体清单和要求，供方细化，需方确认）包括但不限于：
9.3.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

9.3.4.2供方须安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。
9.3.4.3供方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

9.3.4.4 供方须提供的其它技术资料（需方提出具体清单，供方细化，需方确认）包括以下但不限于：
9.3.4.4.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告和3套安装、运行、维护、修理说明书。

9.3.4.4.2供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

9.3.4.4.3设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。
9.3.4.4.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

10.2 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
10.3 运输

1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
10.4 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

10.5 质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

11一次、二次及土建接口要求

11.1 电气一次接口

11.1.1安装方式 

1）220kV支柱绝缘子采用高位布置，安装在独立支架或管母支撑横梁上，用螺栓与支架固定。底座金属附件安装孔中心圆直径为ф275mm，螺孔大小采用8-ф18mm。

[image: image6.png]



图11.1  220kV支柱绝缘子底座开孔图

2）66kV支柱绝缘子采用高位布置，安装在独立支架或管母支撑横梁上，用螺栓与支架固定。底座金属附件安装孔中心圆直径为ф254mm，螺孔大小采用8-ф18mm。

[image: image7.png]350

\
350

3254
T




图11.2   66kV支柱绝缘子底座开孔图

3）35kV支柱绝缘子采用高位布置，安装在独立支架或管母支撑横梁上，用螺栓与支架固定。底座金属附件安装孔中心圆直径及光孔采用ф225mm，4-ф18mm。
[image: image8.png]250

|

AR





图11.3   35kV支柱绝缘子底座开孔图

11.1.2 顶部安装孔

1）220kV支柱绝缘子顶部铸件结构为平板式，其顶部安装孔与固定金具通过螺栓连接，按机械强度分两种规格（见表11.1），详见下图：

表11.1
	机械强度（KN）
	顶部安装孔尺寸（mm）

	8、12.5
	4xф18，ф225

	16
	8xф18，ф254


[image: image9.png]9225




图11.4 220kV支柱绝缘子顶部安装孔尺寸图
2）66kV支柱绝缘子顶部铸件结构为平板式，其顶部安装孔与固定金具通过螺栓连接， 详见表11.2和下图：

表11.2

	机械强度（KN）
	顶部安装孔尺寸（mm）

	8、12.5
	4xф18，ф225


[image: image10.png]9225




图11.5 66kV支柱绝缘子顶部安装孔尺寸图

3）35kV支柱绝缘子顶部铸件结构为平板式，其顶部安装孔与固定金具通过螺栓连接，详见表11.3和下图：

表11.3

	机械强度（KN）
	顶部安装孔尺寸（mm）

	12.5，18
	4xф18，ф225


  [image: image11.png]9225




图11.6 35kV支柱绝缘子顶部安装孔尺寸图

11.2 电气二次接口 

    无
11.3 土建接口 

11.3.1 支架

1）220kV支柱绝缘子支架采用热镀锌钢管，顶板下增加用于安装螺栓的转换头转换，转换头圆柱的高度取100mm。转换头顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次安装要求，采用D=275mm，8-Φ18mm。
钢管颜色为热镀锌。支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。
2）66kV支柱绝缘子支架采用热镀锌钢管，顶板上增加用于安装螺栓的转换头转换，转换头圆柱的高度取100mm。转换头顶封板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次安装要求，采用D=254mm，8-Φ18mm。
钢管颜色为热镀锌。支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。
3）35kV支柱绝缘子支架采用预支混凝土环形杆，柱顶板上增加用于安装螺栓的转换头转换，转换头圆柱的高度取100mm。转换头顶板螺孔中心距离及螺孔大小同电气一次安装要求，采用D=225mm，4-Φ18mm。
支架具体管径大小应根据规范要求计算确定。
11.3.2 接地

1）220kV支柱绝缘子每个支架下端经一根接地引线接至主地网。接地引线与支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。搭接面两个螺栓，竖向分布，支架下端两个螺栓中心线距支架保护帽250mm，保护帽顶面露出场地面150mm，需采用饰面清水混凝土工艺。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

[image: image12.png]



图11.7 220kV支柱绝缘子下接地槽钢开孔图
2）66kV支柱绝缘子每个支架下端经一根接地引线接至主地网。接地引线与支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。搭接面两个螺栓，竖向分布，支架下端两个螺栓中心线距支架保护帽250mm，保护帽顶面露出场地面150mm，需采用饰面清水混凝土工艺。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。
[image: image13.png]



图11.8 66kV支柱绝缘子下接地槽钢开孔图
3）35kV支柱绝缘子每个支架下端经一根接地引线接至主地网。接地引线与支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。搭接面两个螺栓，竖向分布，支架下端两个螺栓中心线距支架保护帽250mm，保护帽顶面露出场地面150mm，需采用饰面清水混凝土工艺。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

[image: image14.png]



图11.9 35kV支柱绝缘子下接地槽钢开孔图

11.3.3设备荷载
220kV支持绝缘子竖向荷载标准值按3kN考虑。

66kV支持绝缘子竖向荷载标准值按1.5kN考虑。
35kV支持绝缘子竖向荷载标准值按0.6kN考虑。

11.4 安装图

11.4.1 220kV支持绝缘子安装图

[image: image15.jpg]AW, SERERE 7

£0.000

|

450

gl : P 7
= } bit;:1ix:3 )ﬁf%ﬁﬁ@
| fEr @
I
-
Il
i
I
I
o
I
I
I
i
I
} |
I
|40
} |
|
48, 1=120mm, XBHMHL,} |
©eramrnn. \
HHERSRARTANY, 54
i, BUARRATE }
i
2 i 3} CISEPHESE
E T e
 E— S ] I [
2 I |
i 3
bl % CI0MBR
T ©
| cosmda ®
A
A
(BESHIH)

350

Ry 7 [l 251
2 3 ]
= Xi/)):r\\v | [8 14
gl o L ﬁ7 7
= 4 g8l =2 A
S =B
= I 1]
175 175 7 0140
B0 80
\ 65
ERSFEE 10
40681507
100
I
I g
I E @
895
oK -
) 25 s
Pk 1:25
W

1 BE L0000 st Bt , AXRBEMERHER REATHAEH
2AFARRBUT AR AE (R L), AR ONMERTRERRE 7.
; mozasa, SEREADOKRIIR D BRI A Bom, — B,
(1) BRE: DRRAWERCI0 RARCS BERCIS,
[ 2) 4§ - HPB300,/HRBA0O ( /4 .
(3) 40t 0235-B, BAEA3x.
A4 KSR IS, AL R R A R
SHTH, WEAhEE. FRARECREET  REIEARREARE T AR TS,




11.4.2 66kV支持绝缘子安装图

[image: image16.jpg][ L

]
‘ 7 LRall 3l = ﬁ
. R gl o <laT [T
B g AV "ok -4
B s B LN A B L
S 2 o A
e N e, nssest 5) Bl RS - e
& Ry
K @
175 175 6%1#
I 350
4® ARHTHE

100

I
1
i
I
1
i
I
I
I
1
i
I
l
I
1
i
I
|
WS, 1=120mm, 3141, |
® 1 {
}
I
I
I
i
1
1
|
i
1
]
I
1

IO
WS EEARR, 452
fha, RUEEATEE \ . @
=3 C2SAPHESHE £
& || e G TEE s
000 | s T et ) LR
VA I g
o AT | AP 2%k
= 1 1
I
! HH:

ki 1L O OOORIA B, AL RIEHERAES LR THAEE
ECR DETRRACATABYAE (BALIE), Rl ONA B U E xR £ 7

450

=T croe HHQ235B, BAEASAREVREEN AR, BERESN8mm, —RHE
T »zu
1) Wit - TOBRARRCI0, SARC2S, BEBCIS
2) 414 - HPB300,/HRB400 ¢ ¢/§k
TAE 120 <3>w;o235—8,%43xx.
) A4, BERARERT BAT SHE ST R RS,

SHIH, HMHRR. FRARA R BRIERFDREAREEARTA




11.4.3 35kV支持绝缘子安装图

[image: image17.jpg]10.000

450

EO

B, SERERE ®
i -
=) 1
- } } , ATEEEE
i s ®
P
o
I |
Il I
n
|
1T
.
L
s, 1=120mm, & EFAy 14, 1
Oespmmrmmir I
T T .
RS, BRREATTE } }
]— Rl
2 i | } CO5PHESE £)
2 I BPRARAE
2 8 | - EPANERD (7)
B
I |
] |
[
Lo
| | cosma ®
IAE

(BE#4HH)

125

bl
5 ﬂ
R
AN
1
5o 80 30
RRE
L4
T~

JESETEN

125 - 125 =
654
RUIATEE 10 44681504
g | @
254 15
R
TERE 00008 kit B8, Ak RHANERNE R LEATHAER.

2ALHFRPI00THIES LA,
ﬂozsse, BAESRERE N A4, JEREN 8mm, — IR

(1) RlE: DRERARRCI0, AWRCIS BERCIS,
(2) 418 - HPB300,/HRBA00( /4y .
(3) it 0235-B, BAE43xx.
A5, AEBRRIERI RS, AT B
SHIH, WAAHERE. FRABARREN  RRIARRDARLRERI AT S

s

3;





12 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表12.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表16：技术差异表。

注：1. 打“*”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表12.1  220kV/ 66kV/ 35kV棒式支柱瓷绝缘子标准技术参数表
	序号
	参数名称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	型号规格
	
	
	（投标人填写）

	2
	标准雷电冲击耐受电压（峰值）
	kV
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	3
	工频湿耐受电压（有效值）
	
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	4
	人工污秽试验用盐密
	mg/cm2
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	
	人工污秽试验用灰密
	mg/cm2
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	5
	爬电比距
	mm/kV
	31
	（投标人填写）

	6
	最小公称爬电距离
	mm
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	7
	*实际等效爬电距离（应计及直径系数KD）
	mm
	投标人提供
	（投标人填写）

	8
	*绝缘子高度
	mm
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	9
	干弧距离
	mm
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	10
	*爬电距离/干弧距离   （干弧距离应计及海拔修正系数KH） 
	
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	11
	在1.1×252／
[image: image18.wmf]3

kV电压下可见电晕
	
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	12
	绝缘件最大公称直径
	mm
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	13
	*额定弯曲破坏负荷
	kN
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	14
	额定扭转破坏负荷
	kN.m
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	15
	伞间距s和伞伸出p之比
	
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	16
	绝缘件最大公称直径公差
	mm
	投标人提供
	（投标人填写）

	17
	上、下附件端面平行度允许最大偏差
	mm
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	18
	上、下附件安装孔中心园轴线间最大偏差
	mm
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	19
	上、下附件安装孔角度最大偏差（顺时针或逆时针方向）
	°
	满足南网技术规范要求
	（投标人填写）

	20
	均压装置外径/管径（mm）/材质
	
	投标人提供
	（投标人填写）

	21
	质量
	kg
	投标人提供
	（投标人填写）

	22
	附件材质
	上附件
	
	投标人提供
	（投标人填写）

	
	
	下附件
	
	投标人提供
	（投标人填写）


注1：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

注2：序号24、25栏中，h为绝缘子高度，以m计。

注3：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

表12.2   需求及供货范围一览表

	设备名称
	招标人要求
	投标人响应

	
	型号规格和
主要参数
	单位
	数量
	型号规格和主要参数
	单位
	数量

	见表2.2供货范围及设备技术规格一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13  备品备件及专用工具

13.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表13.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与设备同型号、同工艺。

表13.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表13.2。

表13.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	无
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 14 主要元器件来源

投标方应按表14如实填写主要元器件来源。
表14  主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


15 LCC数据文件

    根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表15 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表15 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	投标方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表16。
表16 技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

17投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

18、设计图纸提交要求

18.1 图纸资料提交单位
表18.1 提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司，广西南宁市西乡塘区科园西九路18号，530007，

电气一次：李松霖，0771-5699294，lisl@gxed.com
电气二次：唐永青，

0771-5699295
	电子版光盘2套
	中标后15天

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司

建设分公司 
	文件纸质版6套，电子版光盘2套
	中标后15天

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	




_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

