调速器压力油罐技术规范书

（百色田东供电局2023年作登电站1-3号机组调速器压力油罐更换改造项目（紧急））

百色田东供电局

2024年2月

目    录

1标准技术参数	3

2项目需求部分	4

2.1 供货需求及供货范围	4

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	5

2.3 图纸资料提交单位	5

2.4 工程概况	5

2.5 使用条件	6

2.6 项目单位可选技术参数	6

2.7 项目单位技术差异表	7

3 投标人响应部分	7

3.1 投标人应提供技术参数	7

3.2 投标人技术偏差	8

3.3 投标人资料提交时间及培训要求	8

3.4 主要元器件来源	9

3.5 推荐备品备件、专用工具和仪器仪表	9

3.6 投标方需说明的其他问题	9

调速器压力油罐技术规范书

- 1标准技术参数

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表3.2：技术差异表。

表1.1中“投标方保证值”为“在表3.1中填写”的内容，投标人应在表3.1中进行填写。

全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于25年。

表1.1  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名 称 |  | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数 |  |  |  |
| 1 | 系统工作压力（Mpa） |  | 2.5Mpa |  |
| 2 | 系统最高压力（Mpa） |  | 4Mpa |  |
| 3 | 液压有效容积 |  | 0.22m3 |  |
| 二 | 必备功能 |  |  |  |
| 1 | 液位指示接口 |  | 具备 |  |
| 2 | 系统压力指示接口 |  | 具备 |  |
| 3 | 系统压力泄放阀接口 |  | 具备 |  |
| 4 | 放油阀接口 |  | 具备 |  |
| 5 | 液压止回阀接口 |  | 具备 |  |
| 6 | 电接点压力表接口 |  | 具备 |  |
| 7 | 液压油取样接口 |  | 具备 |  |
| 8 | 补气阀接口 |  | 具备 |  |
| 三 | 性能指标 |  |  |  |
| 1 | 额定工作压力 |  | 2.5Mpa |  |
| 2 | 设计压力 |  | 3.75Mpa |  |
| 3 | 泄压阀压力范围 |  | >2.75Mpa |  |
| 4 | 适用油品型号 |  | N46 |  |
| 5 | 使用温度范围 |  | -250-550 |  |
| 6 | 允许最大外泄漏量 |  | <0.005ml/S |  |
| 7 | 进油口连接法兰 |  | DN25 |  |
| 8 | 出油口连接法兰 |  | DN25 |  |
| 9 | 泄压阀连接法兰 |  | DN25 |  |
| 10 | 压力表接口螺纹 |  | M20*1.5 |  |
| 11 | 液位管连接螺纹 |  | M20*1.5 |  |
| 四 | 电接点压力传感器要求 |  |  |  |
| 1 | 适应接口 |  | M20*1.5 |  |
| 2 | 测量范围 |  | 0-4Mpa |  |
| 3 | 防护等级 |  | IP65 |  |
| 4 | 工作电源及功耗 |  | 220VDC或380VAC 1A |  |
| 6 | 平均无故障时间（MTBF） |  | ≥10000小时 |  |
| 五 | 安全特性 |  |  |  |
| 1 | 介质 | 压缩空气 | <2.75Mpa |  |
| 2 |  | 液压油 | N46 |  |
| 3 | 液压容器分类等级 |  | 中压储存压力容器 |  |

- 2项目需求部分

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的调速器压力油罐的具体规格、数量见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标方要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 调速器压力油罐 | 个 | 轮廓外形尺寸420*1780 | 3 |  |  |
| 1.1 | 液面指示器 | 台 | 条式35*50*360 | 3 |  |  |
| 1.2 | 电接点压力表 | 台 | DC220V或AC380V 1A | 3 |  |  |
| 1.3 | 安装支架及附件 | 套 | 吊装工具，连接螺栓，减震胶环 | 3 |  |  |

- 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向招标方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表2.2	专用工具和仪器仪表清单

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求 |  | 投标方响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

- 2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 百色田东供电局、广西百色市田东县平马镇庆平路45号、0776-5235900 | 2份 | 随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 2.4 工程概况

本技术规范采购的设备适用的工程概况见表2.4：工程概况一览表。

表2.4  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内容 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | 百色田东供电局2023年作登电站1-3号机组调速器压力油罐更换改造项目（紧急） |
| 2 | 工程建设单位 |  | 广西电网公司百色田东供电局 |
| 3 | 工程地址 |  | 广西百色市田东县作登水电站 |
| 4 | 工程规模 |  |  |
| 5 | 运输条件 |  | 货运至田东县作登水电站 |
| 11 | 安装地点 |  | 百色田东供电局作登水电站 |

- 2.5 使用条件

表2.5  设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高日温度 |  | ℃ | +40 |  |
|  |  | 最低日温度 |  |  | -5 |  |
|  |  | 最大日温差 |  |  | 25 |  |
|  |  | 环境温度最大变化率 |  | ℃/min | 1 |  |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 污秽等级 |  |  |  | d级 |  |
| 4 | 相对湿度 |  | 日平均值不超过 | % | ≤100 |  |
|  |  |  | 月平均值不超过 |  | ≤95 |  |
|  |  |  | 最大绝对湿度 | g/m3 | 35 |  |
| 5 | 耐受地震能力 |  |  | g | 8度 |  |
| 6 | 盐害 |  |  | mg/cm2 | 0.30 |  |
| 7 | 雷电及风暴日数 |  |  | 日/年 | 150 |  |
| 8 | 日照强度 |  |  | W/cm2 | 0.1 |  |
| 9 | 最大风速 |  |  | m/s | 40 |  |
| 10 | 覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |  |
| 注：表2.5中“标准参数值”为正常使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改并在表2.6中填写。 |  |  |  |  |  |  |

- 2.6 项目单位可选技术参数

表2.6  项目单位可选技术参数表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 2.7 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表2.7 项目单位技术差异表

（本表是对技术规范书的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

- 3 投标人响应部分

- 3.1 投标人应提供技术参数

表3.1  项目单位可选技术参数表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 | 投标人提供 |  |
| 2 | 工作压力范围 |  |  |
| 3 | 设计压力范围 |  |  |
| 4 | 使用寿命 |  |  |
| 5 | 平均无故障时间 |  |  |

- 3.2 投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.2  技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料。

- 3.4 主要元器件来源

表3.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 投标方响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产厂家 | 型号或材质 |
| 1 | 调速器压力油罐 |  |  |  |
| 2 | 电接点压力表 |  |  |  |
| 3 | 油压压力表 |  |  |  |
| 4 | 液位指示器 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 3.5 推荐备品备件、专用工具和仪器仪表

表3.5	备品备件、专用工具和仪器仪表清单（必填）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.6 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。