深圳供电局500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程-光纤放大器

技术规范书

深圳供电局有限公司

2025年4月

目录

1. 总则	3

2. 工程概况	4

3. 供货范围一览表	5

4. 使用条件	7

4.1. 正常使用条件	7

4.2. 贮存环境条件	7

5. 技术要求	7

5.1. 超长站距光纤放大器基本要求	7

5.2. 光纤放大器技术参数要求	8

5.2.1. 转发放大器（RT-EDFA）	8

5.2.2. 前置放大器（PA）	8

5.2.3. 色散补偿	8

5.2.4. HUB卡	9

6. 试验	9

6.1. 出厂试验	9

6.2. 现场试验及调试	9

7. 监造、包装、运输、安装及质量保证	9

7.1. 监造	9

7.2. 包装	10

7.3. 运输	10

7.4. 质量保证	10

8. 服务要求	11

9. 设备技术参数和性能要求响应表	11

10. 技术差异表	11

11. 投标方需说明的其他问题	12

- 总则

  - 本技术规范书适用于深圳供电局500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程-光纤放大器采购。

  - 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

  - 如果投标方没有对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在技术差异表中加以详细描述。

  - 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

  - 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

  - 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如表2.1所示

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 深圳供电局500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 深圳供电局 |
| 3 | 采购内容 | 购置8套光纤放大器，包含子框、10G转发BA、2.5G转发BA、PA、色散等，满足各条光路开通使用的条件。 |
| 4 | 工程地址 | 深汕（征程）、坪山（屹百）变电站、鲲鹏变电站、岭澳电厂 |

投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的8套光纤放大器。

- 供货范围一览表

表2.2 供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 深汕（征程） | 坪山（屹百） |  |
| 光放子系统 | 2U机框（带主控） | OSP2200E-AA-SG | 1 | 1 | 台 |
|  | EDFA单盘 | RT64D40BA17 | 1 | 1 | 块 |
|  | EDFA单盘 | OPA25 | 1 | 1 | 块 |
|  | 光栅DCM-C34 | DCM-C34-60 | 2 | 2 | 块 |
|  | Hub交换板卡 | Hub-6 | 1 | 1 | 块 |
| 尾纤 | SDH-OA | LC-LC-20m | 1 | 1 | 条 |
|  | OA-ODF | LC-FC-20m | 2 | 2 | 条 |
|  | OA-DCM | LC-LC-3m | 2 | 2 | 条 |
|  | DCM-SDH | LC-LC-20m | 1 | 1 | 条 |
| 光衰 | SDH出 | 10db | 2 | 2 | 个 |
|  | BA入 | 3db | 2 | 2 | 个 |
|  | BA出 | 2db | 2 | 2 | 个 |
|  | SDH入 | 5db | 2 | 2 | 个 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |  | 单位 |
|  |  |  | 鲲鹏 | 岭澳电厂 |  |
| 光放子系统 | 2U机框（带主控） | OSP2200E-AA-SG | 1 | 1 | 台 |
|  | EDFA单盘 | RT16D160BA17 | 1 | 1 | 块 |
|  | Hub交换板卡 | Hub-6 | 1 | 1 | 块 |
| 尾纤 | SDH-OA | LC-LC-20m | 1 | 1 | 条 |
|  | OA-ODF/SDH-ODF | LC-FC-20m | 2 | 2 | 条 |
| 光衰 | BA入 | 3db | 1 | 1 | 个 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |  | 单位 |
|  |  |  | 鲲鹏 | 岭澳电厂 |  |
| 光放子系统 | 2U机框（带主控） | OSP2200E-AA-SG | 1 | 1 | 台 |
|  | EDFA单盘 | RT16D160BA17 | 1 | 1 | 块 |
| 尾纤 | SDH-OA | LC-LC-20m | 1 | 1 | 条 |
|  | OA-ODF/SDH-ODF | LC-FC-20m | 2 | 2 | 条 |
| 光衰 | BA入 | 3db | 1 | 1 | 个 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |  | 单位 |
|  |  |  | 深汕（征程） | 坪山（屹百） |  |
| 光放子系统 | 2U机框（带主控） | OSP2200E-AA-SG | 1 | 1 | 台 |
|  | EDFA单盘 | RT64D40BA17 | 1 | 1 | 块 |
|  | EDFA单盘 | OPA25 | 1 | 1 | 块 |
|  | 光栅DCM-C34 | DCM-C34-60 | 2 | 2 | 块 |
|  | Hub交换板卡 | Hub-6 | 1 | 1 | 块 |
| 尾纤 | SDH-OA | LC-LC-20m | 1 | 1 | 条 |
|  | OA-ODF | LC-FC-20m | 2 | 2 | 条 |
|  | OA-DCM | LC-LC-3m | 2 | 2 | 条 |
|  | DCM-SDH | LC-LC-20m | 1 | 1 | 条 |
| 光衰 | SDH出 | 10db | 2 | 2 | 个 |
|  | BA入 | 3db | 2 | 2 | 个 |
|  | BA出 | 2db | 2 | 2 | 个 |
|  | SDH入 | 5db | 2 | 2 | 个 |

- 使用条件

  - 正常使用条件

    - 环境温度： 0℃～+45℃（户内）；

    - 最大相对湿度： 90％。

  - 贮存环境条件

    - 在贮存中允许的环境温度-20℃～＋51℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

- 技术要求

  - 超长站距光纤放大器基本要求

    - 超长站距SDH系统应支持622M、2.5G、10Gbit/s速率，根据本期项目应用场景需求的差异，归纳为以下2种类型：

| 类型 | 类型描述 |
| --- | --- |
| Ⅰ | RTBA（74km、7个跳点） |
| Ⅱ | RTBA +PA+DCM（161.23km，新建） |

    - 定义下列参考点，其具体位置如下图所示：

- S表示信号发射机（Tx）输出接口之后至光纤连接处的参考点。

- MPI－S表示发射端光放大器输出接口之后光纤连接处的参考点。

- MPI－R表示接收端光放大器输入接口之前光纤连接处的参考点。

- R表示信号接收机（Rx）输入接口之前至光纤连接处的参考点。

  - 光纤放大器技术参数要求

    - 转发放大器（RT-EDFA）

| 参数 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长范围 | nm | 1266~1610 |
| 接收功率范围 | dBm | -7~+7（2.5G） |
|  |  | -5~+7（10G） |
| 发送波长 | nm | 1550.12±0.4 |
| 输出光功率 | dBm | 17/19（2.5G） |
|  |  | 12（10G） |
| 噪声指数 | dB | ≤5.5 |
| 偏振相关增益 | dB | ≤0.5 |
| 控制模式 |  | APC |

    - 前置放大器（PA）

| 参数 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长范围 | nm | 1550.12±0.4 |
| 输入光功率范围 | dBm | -45~-20 |
| 输出光功率 | dBm | -10~0 |
| 噪声指数 | dB | ≤4.5 |
| 偏振相关增益 | dB | ≤0.5 |
| 控制模式 |  | APC |

    - 色散补偿

| 参数 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长范围 | nm | 1550.12±0.4 |
| 色散量 | ps/nm | -680、-1020、-1360、-1700 |
| 补偿公里数 | dBm | 40、60、80、100（G.652 光纤） |
| 噪声指数 | ps | ≤±30 |
| 带内插入损耗 | dB | ≤3.5（补偿公里数40、60、80、100） |
| 偏振模色散 | ps | ≤2 |
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 |
| 波长漂移（-10~+70℃） | nm | ≤0.07 |

    - HUB卡

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 传输速率 | 10Mbps/100Mbps |
| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |
| 端口数量 | 6 |
| 接口介质 | 10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 1Gbps |
| 包转发率 | 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps |
| MAC地址表 | 2K |

- 试验

  - 出厂试验

物资均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

  - 现场试验及调试

物资运到现场安装完毕后, 招标方会通知投标方专家到场参加设备调试，调试完毕后, 投标方应向招标方提供设备调试报告。

在调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。

- 监造、包装、运输、安装及质量保证

  - 监造

无。

  - 包装

    - 投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将设备和所有零部件包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。包装箱应连续编号，不能有重号。

    - 任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

    - 运输、贮存直到安装时应保护设备所有组部件不得损坏、不得进水和受潮。

  - 运输

投标方必须充分了解目的地的道路情况，并把该情况充分反馈给承担运输的单位，必要时安排专人押运车辆。

运输尽量行驶高等级公路，对行驶公路的最高时速应做相关规定和要求。

投标方负责将设备安全地运到招标方指定地点。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。投标方应考虑到设备在运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。

  - 质量保证

    - 投标方应满足本技术规范书所提的技术要求。

    - 投标方应向招标方保证所供系统及设备的加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

    - 一切影响设备和材料的制造、加工、检验均应接受招标方的监督。

    - 如在质保期内发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和使用都符合要求时，投标方应尽快免费更换。由于设备部件缺陷及损坏而造成人员及设备损伤的，招标方有权向投标方提出索赔要求；投标方在质保期内发生此类事件，应认为所提要求是有效的，收到后 3 周未作答复，则认为投标方已接受所提要求。

    - 上述情况更换的设备(部件)和材料的质保期，应按更换之日起重新开始计算。

    - 所供设备的质保期为设备验收合格之日起36个月。

- 服务要求

投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试过程中出现的问题，做好销售服务工作。

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表10：技术差异表。

表11  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 技术差异表

投标方应将所供设备与本技术文件有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成此表。

表10 技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。