## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年主网一次设备、主网一次材料（10kV/5MVAR链式静止无功补偿器、汇控柜等三个标的）第一批次物资专项公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | A7F873B5386749B9980BE456DD6F52B3 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P48，表12.4要求电抗器布置方案为户内（舱内）。 澄清：同“P20，5.6要求安装方式户内，连接电抗器按照8kW发热量的进行校验核算，通过风机及户内空调散热”，空心电抗器户外布置满足自然散热条件，是否一定要户内布置？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.6 连接电抗器技术要求”
2 | 110ACA9553EF4498909E067FDDC262F3 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P47，表12.3要求通讯协议、GOOSE模块解析延迟、GOOSE接口数目、FT3接口数目、设备尺寸。 澄清：通讯协议、GOOSE模块解析延迟、GOOSE接口数目、FT3接口数目、设备尺寸是否可以由投标厂家配置自行响应？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“表12.3”
3 | 91C5A6C27CA846FDB7019F00DC7AF39F | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P46，表12.2要求单簇超容单体数、超级电容单体规格、单相超容簇、单支路超容放电电流。 澄清：行业成熟应用的3V/3000F/0.17mΩ的超级电容单体，是否可以根据厂家方案设计进行响应？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.11 超级电容器技术要求”
4 | 720279A0E9EE48D698188C25AC6265EF | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P45，表12.1要求低电压闭锁定值、低电压闭锁恢复电压定值、低电压闭锁恢复电压时间。 澄清：10kV链式静止无功补偿器需要在低电压的时候正常运行，与低电压闭锁定值矛盾，请明确是否必须设置低电压闭锁定值？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“表12.1”
5 | AFE85451D4BA4F30A9BDE5E5D2E76475 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P32，5.12.1要求10kV快速真空断路器结构为三相固封极柱手车式，采用知名品牌设备。10kV快速真空断路器应采用弹簧操作机构。 澄清：快速真空断路器是否可采用电磁斥力机构？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.12 快速切换开关技术要求”
6 | 92901152B5744ECEAED7212E89D3D412 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P30，5.11.1要求（13）超级电容应增设手动单体放电点。 澄清：根据实际使用工况，在满足电容器工作前应逐个多次放电前提下，是否可以设置手动单簇放电点？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按现技术条件执行
7 | 7CAAFC4571B44C74BDE5F8BD6C898D66 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P30，5.11.1要求（6）超容模组采用叠层母排设计结构，确保具有较好散热性能。 澄清：在满足散热性能的前提下，超容模组是否可以采用激光焊接钣金设计结构? | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 母排设计需保证足够的散热性能、机械强度，需保证后续检修维护的便利性
8 | 8CB76249F8CF4CECB528F8F3CE53B994 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P30，5.11.1要求（4）超容应具备良好的均一性，确保系统满充静态压差≤50mV。 澄清：该指标与表12.2 超级电容簇主要技术参数中的“超容单体电压不均匀度≤0.2V”冲突，是否可以以满足项目需求的参数去响应？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 超容单体电压不均匀度≤0.2V
9 | 9EFB0D88262949E7B3FB9657034F4BF2 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P20，5.6要求安装方式户内，连接电抗器按照8kW发热量的进行校验核算，通过风机及户内空调散热。 澄清：空心电抗器户外布置满足自然散热条件，无需通过风机及户内空调散热，请明确实际需求？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.6 连接电抗器技术要求”
10 | 451CF665EDBC486D870A4547E4093F9F | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P18，5.4.6要求主控制器安装于控制屏中，应由主控机箱、PLC（可编程逻辑控制器）和人机界面等几个主要部分组成。 澄清：PLC为上一代控制技术，主控制器配置是否可以以厂家设计方案进行响应？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.4.6”
11 | 58DE6D551D894D019BE3CD89C4DB9026 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P17，5.4.4.5要求空心电抗器过热保护。 澄清：同“P6，表2.2连接电抗器要求配套空心电抗器，具备高温跳闸功能”，根据行业经验和电抗器厂家反馈，干式空心电抗器无法预埋测温探头，因此无法配置过热保护，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.6 连接电抗器技术要求”
12 | 94E591C90AAC406F862A2310E2848DD9 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P15，5.2.13要求同一变电站站内10kV链式静止无功补偿器需具备互相通讯及整体协同控制功能。 澄清：该技术规范书的10kV链式静止无功补偿器主要功能为治理电压暂降，与站内原有的10kV链式静止无功补偿器进行无功补偿的目的不同，功能分开不做互相通讯及整体协同控制，请确认。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.2.13”
13 | 312E522FECC445699AE86DC15BFA9564 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P13，5.1.4要求厂家提供成套设备DVR控制柜。 澄清：该技术规范书为10kV链式静止无功补偿器相关要求，不涉及DVR。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书，已删除相关描述
14 | 8BD509E1F13E4A26B2F8503B5610A2CE | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P10，表4.1安装环境要求户内。 澄清：该要求“5.5.1该组件采用集装箱结构形式和水冷散热方式”冲突，是否可改为户外标准配置 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 装置采用集装箱结构形式，安装于户外
15 | F866B28554BF454DB7FF16DCD2BFF5D0 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P6，表2.2中10kV链式静止无功补偿器高级后台要求CSGC3000。 澄清：CSGC3000非国标型号，是否可按符合南网要求的10kV链式静止无功补偿器高级后台配置？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“表2.2”
16 | E6EAFBA370F3478F87FF86E608DD030F | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P6，表2.2连接电抗器要求配套空心电抗器，具备高温跳闸功能。应安装3台或以上散热风扇，单台风扇功率不低于50W。 澄清：空心电抗器户外布置满足自然散热条件，其结构不适宜加装散热风扇，是否一定需要配置散热风扇？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.6 连接电抗器技术要求”
17 | 1CF45DE358EC406E8D6A4AC4D2E5F335 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P6，表2.2要求超级电容器组81.6MJ。P46，表12.2要求超级电容器簇安装总容量≥81.6MJ。 澄清：采用双星型拓扑结构，超容能量的利用率较高，满足5MW@1.4s的输出能力，超级电容器的具体总能量值是否可以根据厂家方案自行配置？ | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“12.2 超级电容簇性能参数响应表”
18 | F6240E76795A4E6489DA07F83964813F | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 5、所有控制装置必须双重冗余配置，确保运行模式可靠切换 建议修改为：采用高可靠控制系统，有措施保障控制系统异常时，不会导致运行模式异常切换 | 专用技术 | 标的 | 标的2：线路无功电压调节装置 | 按现技术条件执行
19 | 671BF09B75524B8185D35ADFA8ECAE9E | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | “参与本次项目投标的设备应已通过相关技术鉴定并提供鉴定报告，在合同签订60天内提供相关技术鉴定报告” 建议修改为“参与本次项目投标的设备应已通过相关技术鉴定并提供鉴定报告，在设备投运前提供相关技术鉴定报告” | 专用技术 | 标的 | 标的2：线路无功电压调节装置 | 按现技术条件执行
20 | 5A7BFDEBC2A344359B187CAD45B88101 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | "系统主电路应采用链式串联结构，角型连接，采用多模块多重化控制，“N-1”冗余设计" 角型连接无中性点，建议修改为“系统主电路应采用链式串联结构，星型连接，采用多模块多重化控制，“N-1”冗余设计” | 专用技术 | 标的 | 标的2：线路无功电压调节装置 | 见澄清后的条件书“5.3.3”
21 | 17F52C98EA0C498C86A4D9F0462889F8 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | “装置补偿范围应不低于2.5倍残压，即当跌落后电网电压剩余高于40%，负荷侧全补偿，深度跌落情况补偿后电压为残压的2.5倍。” 根据DL-T 1229-2013的7.8.2，建议改为：“装置补偿范围应不低于2倍残压，即当跌落后电网电压剩余高于50%，负荷侧全补偿，深度跌落情况补偿后电压为残压的2倍。” | 专用技术 | 标的 | 标的2：线路无功电压调节装置 | 按现技术条件执行
22 | 47E19BA1006E457E884414E68ED8EABB | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 额定电流（630A）下开关分断时间（包含电流截断时间及电流清除时间之和）： 小于5ms的得5分 大于5ms小于10ms的得2分 大于10ms的不得分" 查看快速开关具备CNAS资质的第三方检验报告 澄清：该评分要求与技术规范内容不一致，该描述为直流断路器技术特征，实际技术规范要求为交流三相机械式快速开关。建议修改为：额定电流（630A）下快速开关分闸时间小于3ms的得5分 大于3ms小于5ms的得2分 大于5ms的不得分 查看快速开关具备CNAS资质的第三方检验报告 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按现技术条件执行，评分标准不做修改
23 | 7F8BAB4B56D9406C90217C1C1A3E3840 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 单台开关柜整体尺寸(宽×深×高) 澄清：10kV/1250A标准单台开关柜设备尺寸为800*1500*2300(宽×深×高) | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 满足招标参数的情况下，开关柜尺寸可根据厂家设备自身情况调整，以不超过招标要求为宜
24 | F22313656A15499DA4E4A3161B21A8FA | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 机械寿命（手车式可移开部件） 澄清：根据GB1984交流断路器要求，断路器手车作为可移开部件，其工作位置-试验位置，和试验位置-检修位置的机械寿命要求次数应一致，建议均按照3000次 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按照3000次执行
25 | 7D17D900FDB14B38A684FFF62AD810D8 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 断路器机械寿命10000次 澄清：对于快速开关，分合闸冲击大，其机械寿命不同于常规弹簧操作机构，建议修改为断路器 机械寿命5000次可满足使用需求 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按现技术条件执行
26 | BBBEFFB9F9C9431DB430427D3DDC3DE5 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 通讯协议GOOSE和FT3 澄清：快速开关与协控通讯为内部通讯，满足设备内部配合需求，实现快速控制即可，建议取消该协议要求 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.4.2”
27 | BD867D205F38400D83DA41D00934FEEF | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 额定峰值耐受电流31.5kA 澄清：10kV交流系统额定峰值耐受电流，为短路开断电流的2.5倍，建议明确额定峰值耐受电流峰值为80kA | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 额定峰值耐受电流峰值为80kA
28 | 597C0D72D7AE445189455FC228083224 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 额定短路关合电流31.5kA 澄清：10kV交流系统短路关合电流值峰值电流，数值为短路开断电流的2.5倍，建议明确额定短路关合电流峰值为80kA | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 额定短路关合电流峰值为80kA
29 | 2B75540834164E1CAA4EFA52808C672C | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 合闸不同期≤1毫秒 澄清：10kV交流系统三相存在固有相位差，双侧存在电源，合闸采用判同期方式，开关三相合闸同期及合闸时间对其必要性不是很大，建议取消该要求。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 供货设备部件参数设计应满足招标条件书对系统关键参数的要求
30 | CECD13B857744799BD0D2BD9A2F90FED | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 额定短路开断电流31.5kA 澄清：10kV交流系统短路电流一般指有效值，建议明确额定短路开断电流有效值为31.5kA | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 短路开断电流有效值为31.5kA
31 | 93FE8AD1CA644399AB37992014A15CB6 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 全电流范围截流时间≤5毫秒 澄清:同问题4，该技术要求与文中5.12快速开关技术要求不一致，建议改为快速开关分闸时间≤3毫秒 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按现技术条件执行
32 | 647F0295016D41B2A4FABA446B736024 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 1）10kV快速真空断路器结构为三相固封极柱手车式，采用知名品牌设备。 2）10kV快速真空断路器应采用弹簧操作机构。 澄清：弹簧操作机构为常规断路器，无法实现快速切换功能，其描述建议修改为10kV快速真空断路器应采用电磁斥力操作机构 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 10kV快速真空断路器应采用弹簧操作机构或电磁斥力操作机构
33 | 582DD0C69DB345059A116E178BA0CB3D | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 1)控制电源 控制保护系统的工作电源为380VAC。水冷系统二次部分应配置UPS电源模块 澄清：我司控制电源采用DC110或220V直流电源，更为可靠，取自站内直流屏（带电池），因此不需要配置UPS，同时市场上无DC220V转DC220VUPS | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按现技术条件执行
34 | BEE8BE71F3A34ACAA0464D6BE62DBCE2 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 增加配水泵排水功能，方便检修操作 澄清：系统及管路各低点配有多个排水阀，方便排水检修，不需要额外增加配水泵 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按现技术条件执行
35 | B2907A28D45744A1BB0E98D6E736E558 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 5.11.1 （13）超级电容应增设手动单体放电点，满足电容器工作前应逐个多次放电的要求。需明 放电装置的具体要求 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 放电点设计需保证满足运行对放电的可靠性的要求，需保证后续检修维护的便利性
36 | 519F2A4F8DB64FE393FF12303374D024 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 超级电容单体规格600F，单簇超容单体数720个。600F单体的内阻比较大，且采用2个单体并联的方式会在超容之间形成环流，对于超容的管理也会带来非常大的难度。本项目能否采用单体容值更大（如1650F），且单簇单体个数更少（约384个单体）的方式来实现相同的装机能量和可用能量，相比采用600F单体并联的方式而言，内阻更小，损耗更小、可靠性更高、制作工艺更成熟。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 不影响整体参数前提下可按照自有设计
37 | ADF0740DA66A443693D15AB1A3D2B5C7 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 快速切换开关全电流范围截流时间≤5毫秒 澄清:该部分快速切换开关描述为基于电力电子技术的直流断路器开关，该参数目前市面上没有厂家可满足。下文文中5.12快速切换开关描述为10kV快速真空断路器结构为三相固封极柱手车式，前后描述不一致，且按满足功能需求，正确描述为三相机械式快速开关，其参数指标建议改为 快速开关分闸时间≤3毫秒 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 按现技术条件执行
38 | 3C8E31D8D6F3413998C0A4C49BC3FA09 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 表2.2中行号1及7，对产品型号做了明确，需确认此部分是否可以应答其他型号。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 供货设备部件参数设计应满足招标条件书对系统关键参数的要求
39 | F778602524B94502940E33B3C0DFE6C0 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 项目供货范围及设备技术规格一览表，连接电抗器用空心并具备高温跳闸功能；5.6 连接电抗器技术要求8）连接电抗器按照8kW发热量的进行校验核算，通过风机及户内空调散热。高温跳闸功能为铁抗需求，请明确本项目采用空抗还是铁抗。 注：一般空心电抗器不布置在户内 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“5.6 连接电抗器技术要求”
40 | 6B6986D58EB2474D8EABFDBBAE773376 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 表2.2 项目供货范围及设备技术规格一览表，启动装置、隔离开关、水冷集装箱户外布置；在4 使用条件表表4.1 设备外部条件一览表中安装环境为户内，两者不一致，请明确设备安装位置 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 装置采用集装箱结构形式，安装于户外
41 | B79F04D583354248AB32982F9B98A578 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P6，表2.2要求启动组RXHG-35kV，启动开关户外型，ZW39-40.5kV，630A，隔离开关户外型，GW4-40.5kV，630A，带接地。澄清：10kV设备，启动电阻建议使用10kV，启动开关请明确用户内的还是户外的？电压等级请明确用35kV的还是10kV的？ZW39-40.5kV厂家已经停产。隔离开关用户内的还是户外的？与P30 5.9隔离开关要求GN24-12D/1250-31.5矛盾，电压等级建议用10kV的。 | 通用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 隔离开关作为设备内部部件，参数需满足设备总体要求，可根据厂家自身设备特性自行调整
42 | 4F3CB4C4B7D246979B64FEB522A2AAA3 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P6 表2.2要求空调一主一备冗余配置 澄清：请明确空调安装位置为户内还是户外，以及在满足散热需求的前提下是否还是要冗余配置 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 空调安装位置为集装箱内，必须冗余配置
43 | BF3875F45E6941A9BB801B28A889A1F7 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P10 表4.1要求系统短路电流为40kA，p31 5.9 隔离开关要求隔离开关短路电流为31.5 kA 澄清：请明确系统短路电流按多少修正 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 额定短路关合电流峰值为80kA
44 | FBBB6CAF74324DB5BB00D8BDA962FB89 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P6 表2.2、P10 表4.1要求设备布置方式为户外集装箱布置。p31 5.9 隔离开关要求隔刀为室内柜式布置。 澄清：请明确SVG设备是户外集装箱布置还是户内布置。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 装置采用集装箱结构形式，安装于户外 隔离开关布置于集装箱内
45 | D3C0B03B20184692BA03B9BE68C7C999 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | P6 表2.2隔离开关要求配置户外型，GW4-40.5kV，630A，带接地刀；p31 5.9 隔离开关要求隔离开关为GN24-12D/1250-31.5。 澄清：请明确隔离开关为GW4系列还是GN24系列 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 隔离开关作为设备内部部件，参数需满足设备总体要求，可根据厂家自身设备特性自行调整
46 | 5896E4932ACE48D2A4D20062CB6C36CB | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 技术评分标准第13项，维保情况，1）承诺由厂家技术人员负责定期维保 10次（5 年内）且提供设备结构图纸、巡视检修指引（手册）。 澄清：该评分要求与技术规范中“5.1.4.7、装置运行后，厂家需提供12次免费巡检服务，每年2次，共6年，后续保修要求按照主变等主设备标准，厂家应保证可终身提供同等规格或可替换的设备备件。要求冲突，请明确质保时间。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 装置运行后，厂家需提供12次免费巡检服务，每年2次，共6年，后续保修要求按照主变等主设备标准，厂家应保证可终身提供同等规格或可替换的设备备件
47 | 351BA999473548FF9F6A39DB9918AFF9 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 技术评分标准第8项，超容储能系统设计选型中的“超级电容器整体可储存能量不小于100MJ，可释放能量不小于18MJ” 澄清：该设备主要功能为治理电压暂降，要求是支撑5MW@1.4s，超级电容器整体可储存能量值是否可以由厂家在满足上述要求的情况下自行配置。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 见澄清后的条件书“12.2 超级电容簇性能参数响应表”
48 | E0A0A19C8209489588E4394F73307A33 | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 技术评分标准第6项，功率阀组关键元器件设计选型中的“功率模块内部需配备自动旁路开关，并且冗余度不低于10%”。 澄清：该评分要求与技术规范中“5.3.3 系统主电路应采用链式串联结构，采用多模块多重化控制，至少满足“N-1”方式运行要求”前后不一致，请明确模块冗余需求。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 电路应采用链式串联结构，采用多模块多重化控制，至少满足“N-1”方式运行要求
49 | EC46550F352047FFA775BC52BB1DA42E | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 技术评分标准第4项，仿真设计能力及质量中要求“投标方需至少提供一份离线仿真报告”。 澄清：离线仿真报告是需要随投标文件一起提供还是在合同签订后提供，请明确，若需随投标文件一起提供，是否可以提供同类型产品的仿真报告。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 合同签订后提供仿真报告
50 | FC29A51D472A440E83FF29474F08678E | E2C0024633E4400890D467FF60B2F6ABZ254 | 技术评分标准第2项-投标人需随招标文件提供全部所列出的第三方检验报告5) 整机仿真报告，与技术规范书5.1.4关键技术要求中“设备出厂前供货方须提供具备CNAS资质权威第三方机构RTDS仿真报告”的要求冲突，另外请明确仿真报告类型。 | 专用技术 | 标的 | 标的1：10kV/5MVAR链式静止无功补偿器 | 合同签订后提供仿真报告