## 问题质询
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 110kV交流电力电缆-广州，修改了开标一览表，请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
2 | 有关商务评审：商务响应性-质量保证期：质保期满足合同要求的基础上，每增加3个月得1分（不足3个月的部分不得分）。请问该评审项是否有基础分？若有，请明确基础分是多少？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目 | 基础分为0分。
3 | 110kV交流电力电缆：广州标段开标一览表中无物资明细报价表。 | 商务 | 标的 | 110kV交流电力电缆 | 请重新下载EGPX文件。
4 | 35kV~500kV钢芯铝绞线技术规范书中未提供JL/G1A-95/15该型号技术特性相关参数指标，望贵方给予澄清是否按照标准执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | “JL/G1A-95/15”不在技术规范书内，按照国标GB/T1197-2017执行。
5 | U300BP/195T（外伞） 招标文件技术规范书与开标一览表中对于爬电距离的描述不一致，请问以哪项标准进行应标？ U300BP/195T 技术规范书（专用部分）技术参数描述为：爬电距离635mm。 U300BP/195T 开标一览表内技术参数描述为：爬电距离550mm。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 以技术规范书（专用部分）技术参数为准，该型号爬电距离为635mm。
6 | 交流玻璃绝缘子线路材料是否需要提供专用技术条款内”5.1 LCC数据文件-表5.1：设备投资成本费用表”？ 在招标文件“货物框架采购合同(框架协议)”模板中只有对部分设备提出了LCC的相关要求，绝缘子这块是没有LCC的要求。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 如货物框架采购合同(框架协议）中未对绝缘子提出LCC的要求，按合同要求执行。
7 | “35kV-500kV铝包钢芯铝绞线”物资清单中部分规格与“35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）及GB/T 1179-2017标准”的单位长度质量存在差异（见下表1），我司建议按“35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）和GB/T 1179-2017标准”中的单位长度质量进行修正，请确认？ 表1、部分规格单位长度质量不一致对比表（铝包钢芯铝绞线） 型号规格 物资清单中单位长度质量 kg/km 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）单位长度质量 kg/km GB/T 1179-2017标准单位长度质量 kg/km JL/LB20A-150/25 571.6 571.5 571.5 JL/LB20A-240/30 883.7 883.6 883.6 JL/LB20A-185/45 795.8 795.7 795.7 JL/LB20A-240/40 916.9 917 917 JL/LB20A-300/50 1150.2 1150.3 1150.3 JL/LB20A-400/50 1448.1 1448.6 1448.6 JL/LB20A-400/35 1307.5 1307.6 1307.6 JL/LB20A-500/65 1818.2 1818.2 1818.8 JL/LB20A-500/45 1635.3 1635.5 1635.5 JL/LB20A-630/55 2140.8 2141 2141 JL/LB20A-630/45 2007.2 2008 2008 JL/LB20A-720/50 2337 2337.9 2337.9 JL3/LB20A-720/50 2335.97 2337.9 2337.9 JL3/LB20A-630/45 2026.52 2008 2008 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 以35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）单位长度质量为准。
8 | 项目是否有详细的组成清单或图纸 | 通用技术 | 标的 | 500kV变电站钢结构 | 具体以实际工程设计确认图纸为准。
9 | 500kV变电站钢结构的业绩是否可以使用750kV变电站钢结构的业绩？ | 通用技术 | 标的 | 500kV变电站钢结构 | 见本表序号18的澄清答复。
10 | 开标一览表中的物资明细报价表包含了地脚螺栓，请问投标产品相关的试验报告是否需要提供地脚螺栓的试验报告？ | 通用技术 | 标的 | 500kV变电站钢结构 | 需要。
11 | 技术文件中的投标供货产品主要部件（原材料/元器件）一览表，后续履约是否就只能使用该表格的原材料供应商？ | 专用技术 | 物资类别 | 500kV变电站钢结构 | 是，可以写多家原材料供应商。
12 | 500kV钢管杆的同类产品业绩表及证明材料（销售业绩）是否可以使用35-220kV钢管杆和钢管塔的业绩？ | 通用技术 | 标的 | 500kV钢管杆 | 见本表序号18的澄清答复。
13 | 通用技术中有机硅含量要求≥38%，专用技术规范里，有机硅含量要求≥40%，这两个是否矛盾，是否能统一标准。 | 通用技术 | 标的 | 500kV交流复合绝缘子 | 以通用技术中有机硅含量要求≥38%为准。
14 | 500kV角钢塔的业绩是否可以使用750kV角钢塔的业绩？ | 通用技术 | 标的 | 500kV交流角钢塔 | 见本表序号18的澄清答复。
15 | 投标产品的相关生产/入网许可证、鉴定证书（如有）中的鉴定证书指哪些证书？包括科技成果登记证书、新产品鉴定证书、质量合格证书吗？ | 通用技术 | 标的 | 35kV-220kV交流角钢塔 | 国家强制认证证书，如没有则无需提供。
16 | 在技术评分标准中第2项生产制造能力中原材料、配件和试验报告及证照的详细评审分项要素要求：应用型号审查的品类，未通过相应品类全型号审查的本项不得分。但是在评标办法说明中：3. 本次应用型号审查结果的品类有：220kV 交流电力电缆、110kV 交流电力电缆、220kV交流电力电缆附件、110kV 交流电力电缆附件。所以想确认一下型号审查结果本次是否适用“35kV-500kV 交流输电线路金具”物资品类。 | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 35kV-500kV交流输电线路金具不应用型号审查结果。
17 | 请问如果型号审查结果适用本次35kV-500kV 交流输电线路金具物资品类，那么通过审查的是否就不用再提供评标办法中涉及的相关证明材料。 | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 应用型号审查结果的品类仍需按投标文件格式提供相应的材料。
18 | 技术详细评审中关于近三年销售业绩的认定标准 | 通用技术 | 标的 | 所有品类 | 本项目遵循按所投物资品类认定近三年业绩原则，各物资品类近三年销售业绩认定的标准如下： 1、500kV变电站钢结构，近三年销售业绩认定500kV 变电站构支架钢结构。 2、35kV-220kV变电站钢结构，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 变电站构支架钢结构。 3、500kV 交流角钢塔，近三年销售业绩认定500kV 交流角钢塔。 4、35kV-220kV 交流角钢塔，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流角钢塔。 5、500kV 交流钢管塔，近三年销售业绩认定500kV 交流钢管塔。 6、35kV-220kV 交流钢管塔，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流钢管塔。 7、35kV-220kV 钢管杆，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 钢管杆。 8、35kV-500kV铝包钢绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢绞线。 9、35kV-500kV钢芯铝绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 钢芯铝绞线。 10、35kV-500kV钢芯铝合金绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 钢芯铝合金绞线。 11、35kV-500kV铝包钢芯铝绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢芯铝绞线。 12、35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具），近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢芯耐热铝合金绞线，配套金具不作认定。 13、35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具），近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线，配套金具不作认定。 14、35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子。 15、500kV 交流复合绝缘子，近三年销售业绩认定500kV 交流复合绝缘子。 16、35kV-220kV 交流复合绝缘子，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流复合绝缘子。 17、220kV 交流电力电缆，近三年销售业绩认定220kV 交流电力电缆。 18、110kV 交流电力电缆，近三年销售业绩认定110kV 交流电力电缆。 19、220kV 交流电力电缆附件，近三年销售业绩认定220kV 交流电力电缆附件，仅认定附件本体，配套安装材料不作认定。 20、110kV 交流电力电缆附件，近三年销售业绩认定110kV 交流电力电缆附件，仅认定附件本体，配套安装材料不作认定。 21、35kV-500kV交流输电线路金具，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程交流输电线路金具。 22、500kV 线路避雷器，近三年销售业绩认定500kV 线路避雷器。 23、35kV-220kV 线路避雷器，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 线路避雷器。 24、500kV 钢管杆，近三年销售业绩认定500kV 钢管杆。