## 报价存在问题
海南电网有限责任公司2025年第二批物资类专项公开招标项目
序号 | 项目名称 | 标的物名称 | 柜型 | 单位 | 数量 | 报价存在问题 | 澄清答复
1 | 澄迈35kV昆仑站主变扩建、增容工程 | 35kV固定式高压开关柜，主变进线断路器柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 1、电流互感器按图纸参数为200-400/5A 5P30/5P30/0.5S/0.2S 20/20/10/10VA，按专用技术规范表2.1，参数为400-800/5 5P40/5P40/0.5S/0.2S 20/20/20(10)/20(10)VA，请问是以哪个参数为主？ 1.2、专用技术规范表2.1，说明2组隔离开关和2组接地开关，按图纸型号方案：一组上隔离开关带接地，一组下隔离开关不带接地，单独配1台接地开关；按图纸画图方案：上下隔离均不带接地，单独配2台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 1、电流互感器参数为200-400/5A，5P40/5P40/0.5S/0,2S，20/20/20/10VA。 1.2、按图纸画图方案。
2 |  | 35kV固定式高压开关柜，出线柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 2、电流互感器按图纸参数为35kV 200-400/5A 5P30/5P30/0.5S/0.2S 30/30/(20)30/(20)30VA，按专用技术规范表2.1，参数为400-800/1A 5P40/5P40/0.5S/0.2S 30/30/(20)30/(20)30VA，请问是以哪个参数为主？ 2.2、电压互感器按图纸参数为35/√3:0.1/√3:0.1/3kV 0.5(3P)/3P 30/30VA，按专用技术规范表2.1，参数为35/√3:0.1/√3:0.1/3kV 0.5(3P)/3P 50/50VA，请问是以哪个参数为主？ 2.3、专用技术规范表2.1，2组隔离开关和2组接地开关，按图纸型号方案：一组上隔离开关带接地，一组下隔离开关带穿墙带接地，还有单独配1台接地开关；按图纸画图方案：上下隔离均不带接地，单独配2台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 2、电流互感器参数为400-800/5A 5P40/5P40/0.5S/0.2S，30/30/(20)30/(20)30VA。 2.2、电压互感器参数为35/√3:0.1/√3:0.1/3kV 0.5(3P)/3P 30/30VA。 2.3、按图纸画图方案。
3 |  | 35kV固定式高压开关柜，分段断路器柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 3、电流互感器按图纸参数为200-400/5A 带抽头 5P30/5P30/5P30/0.5S 20/20/20/10VA，按专用技术规范表2.1，参数为400-800/1A 5P40/5P40/5P40/0.5S 20/20/20/10VA，请问是以哪个参数为主？ | 3、电流互感器参数为400-800/5A，5P40/5P40/5P40/0.5S，20/20/20/10VA。
4 | 儋州110kV交月输变电新建工程 | 35kV固定式高压开关柜，主变进线断路器柜，2500A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 4、电流互感器按图纸参数为400-800/1 5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S 20/20/20/10/5VA，按专用技术规范表2.1，参数为400-800/1 5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S 20/20/20/10/10VA，请问是以哪个参数为主？ 4.2、专用技术规范表2.1，2组隔离开关和2组接地开关，按图纸型号方案：二组隔离开关都带接地；按图纸画图方案：上下隔离均不带接地，单独配2台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 4、电流互感器按图纸参数为400-800/1 5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S 20/20/20/10/5VA为准。 4.2、按照图纸型号方案。
5 |  | 35kV固定式高压开关柜，分段隔离柜，2500A，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 5、专用技术规范表2.1，1组隔离开关和1组接地开关，按图纸型号方案：隔离开关带接地；按图纸画图方案：隔离开关不带接地，单独配1台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 5、按照图纸型号方案。
6 |  | 35kV固定式高压开关柜，分段断路器柜，2500A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 6、专用技术规范表2.1，1组隔离开关和1组接地开关，按图纸型号方案：隔离开关带接地；按图纸画图方案：隔离开关不带接地，单独配1台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 6、按照图纸型号方案。
7 |  | 35kV固定式高压开关柜，出线柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 7、专用技术规范表2.1，2组隔离开关和2组接地开关，按图纸型号方案：上下隔离均带接地；按图纸画图方案：上下隔离均不带接地，单独配2台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ 7.1、电流互感器按图纸参数为800/1 5P40/5P40 20/20VA 400-800/1A 0.5S/0.2S 10/5VA，按专用技术规范表2.1，参数为400-800/1A 5P40/0.5S/0.2S 20/10/10VA，请问是以哪个参数为主？ 7.2、按图纸是需要配置电压互感器，但是专用技术规范表2.1中，没有要求配置，请问是否得报电压互感器； | 7、按照图纸型号方案。 7.1、电流互感器按图纸参数为800/1 5P40/5P40 20/20VA 400-800/1A 0.5S/0.2S 10/5VA。 7.2、按图纸需配置电压互感器。
8 |  | 35kV固定式高压开关柜，PT柜，1250A，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 8、专用技术规范表2.1，1组隔离开关和1组接地开关，按图纸型号方案：隔离开关带接地；按图纸画图方案：隔离开关不带接地，单独配1台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 8、按照图纸型号方案。
9 |  | 备品备件 | XGN2-40.5 |  |  | 9、专用技术规范中，表2.5备品备件中，没有数量，是否该站无需配套备品备件； | 9、需配套备品备件：断路器储能手柄2个、断路器分闸线圈2个、断路器合闸线圈2个、高压熔断器2个、高压带电显示器2个。
10 | 儋州110kV交月输变电新建工程(对侧) | 35kV固定式高压开关柜，分段断路器柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 10、专用技术规范表2.1，1组隔离开关和1组接地开关，按图纸型号方案：隔离开关带接地；按图纸画图方案：隔离开关不带接地，单独配1台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 10、按照图纸型号方案。
11 |  | 35kV固定式高压开关柜，出线柜，1250A，真空，31.5kA，31.5kA/4s | XGN2-40.5 |  |  | 11、按图纸型号方案：一组上隔离开关带接地，一组下隔离开关带穿墙带接地，还有单独配1台接地开关；按图纸画图方案：上下隔离均不带接地，单独配3台接地开关，请确定是以哪个方案进行报价？ | 11、按照图纸型号方案。
12 |  | 备品备件 | XGN2-40.5 |  |  | 12、专用技术规范中，表2.5备品备件中，没有数量，是否该站无需配套备品备件； | 12、需配套备品备件：断路器储能手柄2个、断路器分闸线圈2个、断路器合闸线圈2个、高压熔断器2个、高压带电显示器2个。