## 澄清答复
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 招标人主动澄清 | 报价 | 10kV预装式变电站、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控）、10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）、低压开关柜 | 10kV预装式变电站、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控）、10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）、低压开关柜共8个品类修改了开标一览表，请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
2 | 招标人主动澄清 | 技术 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 补充《配电物联电气传感终端技术规范书》、《配电物联低压智能开关技术规范书》、《光学局放传感器技术规范书》、《配电物联电缆头温度监测终端技术规范书》共4份技术规范书，详见附件2。
3 | A公司为配电自动化终端厂家，B公司为一次设备厂家，C公司为另一个配电自动化终端厂家；请问：以A公司为投标主体配套B公司后，B公司能不能作为投标主体，配套C公司？谢谢！ | 商务 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 可以。
4 | A公司为配电自动化终端厂家，B公司为一次设备厂家，C公司为另一个配电自动化终端厂家；请问：以A公司为投标主体配套B公司后，B公司能不能作为投标主体，配套C公司？谢谢！ | 商务 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 可以。
5 | 投标人须知前附表中3.7.4投标文件编制的其他要求“2.电子投标文件编制过程中，宜直接上传可编辑的Word文本格式文件，不能进行压缩、格式转换等处理，所附证书证件应为原件扫描件”，请问投标文件格式中1）如供应承诺函章节，投标人落款2）如授权委托书落款处需要法人及代理人签字或盖章，以上两种格式文件，是整个章节签字盖章后在可编辑的word文件中插入扫描件图片，还是直接在word文件中填写对应的投标人名称或人员名字，最后再统一电子签章? | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 可签字盖章后扫描成pdf文件上传。
6 | 投标人须知前附表3.7.4投标文件编制的其他要求：2.电子投标文件编制过程中，宜直接上传可编辑的Word文本格式文件，不能进行压缩、格式转换等处理，所附证书证件应为原件扫描件。 请问：由于直接上传Word文本格式到投标小工具生成的投标文件部分超链接会失效，请问是否可以把Word文本格式的投标文件转换成PDF后再上传至投标小工具进行盖章导出？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 可以。
7 | 我公司参与多个物资类别投标，请问商务技术报价文件是否可以用不同的数字证书签章上传？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 可以，加盖的电子印章满足招标文件要求即可。
8 | 不同标的价格是否可以不同？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 可以。
9 | 商务评审标准_投标文件编制_字体宜采用五号字，请问封面和标题是否可以采用四号或者小三号字体？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 可以。
10 | 近三年业绩要求：数量和时间以合同为准（每份合同上传金额最大的1-3张发票）框架招标项目应附订单合同，请问：（1）这里的订单合同需要提供框架合同的所有订单吗？ （2）提供金额最大的1-3张发票对应的是框架合同还是所匹配的订单合同？ | 商务 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 1.框架合同以实际供货的订单合同进行认定，需提供所有订单合同。 2.订单合同。
11 | “10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”是新类型设备，之前在南网没有相关招标及履约，在评标办法的分值构成中罗列的“履约评价分”，请明确需要提供哪些类型的履约证明材料？ | 商务 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 招标文件已明确：履约评价分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式导入评标评分系统。对无合同履约，未取得履约评价分的投标人，取通过初步评审的有效投标人的已有相关分数的平均分乘以0.90。
12 | 我公司采用A+B模式参与资格预审，B厂家采用A+A模式参与资格预审，请问我公司与B厂家是否可同时参与南网同一项目同一品类物资投标？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 可以。
13 | 我公司采用A+B模式参与资格预审，B厂家采用A+A模式参与资格预审，请问我公司与B厂家是否可同时参与南网同一项目同一品类物资投标？ | 商务 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 可以。
14 | 我公司采用A+B模式参与资格预审，B厂家采用A+A模式参与资格预审，请问我公司与B厂家是否可同时参与南网同一项目同一品类物资投标？ | 商务 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 可以。
15 | 我公司采用A+B模式参与资格预审，B厂家采用A+A模式参与资格预审，请问我公司与B厂家是否可同时参与南网同一项目同一品类物资投标？ | 商务 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 可以。
16 | 我公司采用A+B模式参与资格预审，B厂家采用A+A模式参与资格预审，请问我公司与B厂家是否可同时参与南网同一项目同一品类物资投标？ | 商务 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 可以。
17 | 我公司采用A+B模式参与资格预审，B厂家采用A+A模式参与资格预审，请问我公司与B厂家是否可同时参与南网同一项目同一品类物资投标？ | 商务 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 可以。
18 | 我公司采用A+B模式参与资格预审，B厂家采用A+A模式参与资格预审，请问我公司与B厂家是否可同时参与南网同一项目同一品类物资投标？ | 商务 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 可以。
19 | 采用A+B模式参与投标，请问投标主体(A)可否使用配套厂家(B)单独签署的配电终端供货合同作为本次投标的供货业绩? | 商务 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
20 | 采用A+B模式参与投标，请问投标主体(A)可否使用配套厂家(B)单独签署的配电终端供货合同作为本次投标的供货业绩? | 商务 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
21 | 采用A+B模式参与投标，请问投标主体(A)可否使用配套厂家(B)单独签署的配电终端供货合同作为本次投标的供货业绩? | 商务 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
22 | 采用A+B模式参与投标，请问投标主体(A)可否使用配套厂家(B)单独签署的配电终端供货合同作为本次投标的供货业绩? | 商务 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
23 | 采用A+B模式参与投标，请问投标主体(A)可否使用配套厂家(B)单独签署的配电终端供货合同作为本次投标的供货业绩? | 商务 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
24 | 采用A+B模式参与投标，请问投标主体(A)可否使用配套厂家(B)单独签署的配电终端供货合同作为本次投标的供货业绩? | 商务 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
25 | 请问是否只上传物资配置报价表即可？物资配件报价表和物资明细报价表会自动生成？物资明细报价表中的选项报价是否需要投标方填写？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 1、所有物资明细报价表、物资配件报价表均须报价； 2、首先填写物资配置报价表，相应的物资配件价格、物资明细价格会自动生成，没有关联的物资明细须手动报价。
26 | 物资明细报价表和招标文件均要填选项报价，请问这个选项报价是怎么理解？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 选项报价为招标人后续根据实际情况可以选择的配置的价格，均须报价。
27 | 投标人须知3.2.4最高投标限价：详见招标公告。但公告中无限价的信息，请问是否“没有限价”。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 没有限价。
28 | 如招标文件中商务部分与技术部分中的质保期内容有差异，是否可根据招标文件中的商务部分条款为准？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 招标文件投标人须知前附表11.1：如招标文件正文与技术规范书中的内容有差异，技术参数、技术标准等以技术规范书为准；业绩要求、监造、检验、安装调试、质量保证等其他内容以招标文件正文为准。
29 | 本项目为框架招标，商务投标文件是否按“品类名称”制作商务投标文件？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 是的，商务投标文件按物资品类制作。
30 | 关于招标文件第48页提到，投标文件的编制：字体宜采用五号字，请明确是否包括封面、标题、正文均采用五号字体还是仅限正文采用五号字体。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 正文宜采用五号字体。
31 | 电子签章是否需要逐页签署?（制作超链接部分，如果有签章，则无法点击链接到相关位置。） | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 详见招标文件中投标文件签字或盖章要求。
32 | 招标文件第78页： 3.4交货的时间和地点按具体项目《框架采购合同（订单合同）》的要求确定。 能否修改成： 3.4交货的时间和地点按具体项目《框架采购合同（订单合同）》的要求确定，但应满足自投标人收到招标人支付的预付款、签字确认的纸质图纸及招标人向投标人下达纸质物资需求计划/排产单/订单（或等同文件），前述三个条件均达到之日起45天分批交货。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 请按招标文件要求执行。
33 | 招标文件第100页： 3.1.4遇中国政府调整增值税税率时，尚未完成结算及纳税义务的跨期合同，未完成结 算部分的合同价款按以下公式重新确定：未结算部分调整后的含税价格=未结算部分的不含 税价格×（1＋中国政府调整后的税率）；未结算部分的不含税价格=未结算部分调整前的含 税价格÷（1+卖方投标时明确的增值税税率）。 能否修改成： 3.1.4遇中国政府调整增值税税率时，尚未完成结算及纳税义务的跨期合同，未完成结 算部分的合同价款按以下公式重新确定：未结算部分调整后的含税价格=未结算部分的不含 税价格×（1＋中国政府调整后的税率）；未结算部分的不含税价格=未结算部分调整前的含 税价格÷（1+卖方投标时明确的增值税税率）。但中国政府税法调整前已经开具的发票不作调整。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 请按招标文件要求执行。
34 | 招标文件第101-102页： 因买方原因导致未在最后一批设备到达交货地之日起10个月内完成到货验收，卖方则凭 买方签发的最后一批合同设备到达目的地已满10个月的证明申请支付，买方应按要求办理交 货款支付。但交货款的支付不解除卖方按照本合同任何其他条款的规定所应履行的相应义务。 能否修改成： 因买方原因导致未在最后一批设备到达交货地之日起3个月内完成到货验收，卖方则凭 买方签发的最后一批合同设备到达目的地已满3个月的证明或提交其他足以证明最后一批合同设备交付已满3个月的其他材料申请支付，买方应按要求办理交货款支付。但交货款的支付不解除卖方按照本合同任何其他条款的规定所应履行的相应义务。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 请按招标文件要求执行。
35 | 招标文件第102页： 3.2.2.1付款方式：银行转账、电汇、商业汇票或支票以及双方约定的法律认可的其它 方式。 3.2.2.2使用商业汇票支付的，由支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 能否修改成： 3.2.2.1付款方式：银行转账、电汇、银行汇票或支票以及双方约定的法律认可的其它 方式。 3.2.2.2使用银行汇票支付的，由支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 请按招标文件要求执行。
36 | 1、投标文件制作商务投标文件、技术投标文件是否按“品类”进行编制，报价文件按“标的”进行编制？ 2、报价其他要求：（5）投标人所报价格应为投标有效期内同一个技术、商务条件下限定的固定不变的唯一价格，投标报价中不得出现相互矛盾报价，否则投标人自行承担所造成的对自身不利的后果。请问报价文件同一品类不同标的投标价格是否可以不同？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 1.商务、技术投标文件按品类编制，报价文件按标的编制。 2.不同标的可以不同。
37 | 合同能否增加以下约定： 7.1、本项目的履约担保、质量担保等（如有），可采用下列任何一种形式：银行保函（含国有商业银行或股份制商业银行）担保出具的。 7.2、本合同标的物按甲方物资需求计划/排产单/订单（或等同文件）定制，非乙方原因不得退货。甲方任何原因向乙方发送更改或取消当前批次货物订单的通知，所有损失由甲方承担，包括但不限于：已生产等交付货物的材料费、人工费、仓储费（如有）、检验检测费、试验费（如有）、在途物资（乙方根据甲方物资订单形成采购的在途材料、已入库待上线生产的物料、已上线生产的材料等所有变更或取消前后涉及的材料及费用。 7.3、在质量保证期内，乙方应无偿提供保养和维修服务，但非乙方原因导致的故障（包括但不限于：甲方人员、其他第三方人员等）人为因素（如不正当操作等）、第三方设备介入或不确定的自然因素、货到现场甲方保管不善等原因引起产品出现问题等）除外。 7.4、若甲方要求乙方延期发货且累计超过30天的，视同货物在甲方首次要求延期之日起已经交付，甲方应向乙方支付全部货款，同时应支付乙方货值0.1%/日的仓储费用，且货物质保期从甲方要求延期的次日起计算；甲方要求延期交货时间超过60天的，乙方有权提前单方面解除或者终止合同，甲方应承担合同总额30%的违约金。甲方要求乙方延迟发货，并不免除甲方根据法律规定及合同约定向乙方支付相应款项的义务、承担货物损毁灭失的风险及承担相关违约责任，包括但不限于：延迟提货导致货物因不可抗力灭失、自然损耗、环境对货物造成的腐蚀、质保期权的丧失、工程验收逾期、第三方及业主方的追偿责任以及乙方为维护自身合法权益支出的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、取证费、保全费、公告费、差旅费等）。 7.5、本合同货物自甲方支付所有货款后，所有权转移至甲方，但甲方未按合同约定履行付款义务的，乙方有权拆卸并处置已交付的产品，所得款项优先偿还甲方所欠乙方的货款及违约金等款项。 7.6、本合同甲方提出材料质量异议的，双方可共同委托第三方检测机构进一步检测，相关费用由责任方承担。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 请按招标文件要求执行。
38 | 招标文件第156页： 8.质量保证期 8.1合同设备的质量保证期为36个月。 能否修改成： 8.质量保证期 8.1合同设备的质量保证期为24个月。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 请按招标文件要求执行。
39 | 招标文件第113页： 8.1合同设备的质量保证期（质保期）：当合同设备涉及单个项目时，自项目最后一批 设备到货验收合格之日起10个月开始计算；当合同设备涉及多个项目时，分别自对应项目 最后一批设备到货验收合格之日起10个月开始计算。 能否修改成： 8.1合同设备的质量保证期（质保期）：当合同设备涉及单个项目时，自项目最后一批 设备到货验收合格之日起5个月开始计算；当合同设备涉及多个项目时，分别自对应项目 最后一批设备到货验收合格之日起5个月开始计算。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 请按招标文件要求执行。
40 | 南网储能部分要求应标GCS柜型，GCS柜型是否也需要通过南方电网公司最新一期供应商资格预审 | 商务 | 低压开关柜 | 需要，低压开关柜品类应用“配电用0.4kV低压开关柜”的资格预审结果。
41 | 在“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”的“物资配置报价表”中，配件编码：PJ-01（10kV一二次融合柱上真空断路器（取电电容外置型））和PJ-02（10kV一二次融合柱上真空断路器（取电电容内置型））是否为二选一进行报价填写？（通用技术规范附录B设备标准配置表中明确二选一应答），若为二选一，另一个配件名称所对应的含税单价如何填写？能否填写0？ | 商务、技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 投标人选择其一应答即可。
42 | 报价问题：同一物资品类下不同标的的“物资配置报价表”中，各个配件所对应的含税单价是否要求保持一致？如果允许有偏差，认可的偏差范围是多少？是否需要提供价格偏差说明文件？ | 商务、技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 不同标的可以不同。
43 | 物资配件报价表中，所有配件的数量都是“1”，请问是否正确，是否需要更新egpx文件 | 商务、通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
44 | 物资配件报价表中，所有配件的数量都是“1”，请问是否正确，是否需要更新egpx文件 | 商务、通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
45 | 物资配件报价表中，所有配件的数量都是“1”，请问是否正确，是否需要更新egpx文件 | 商务、通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
46 | 低压开关柜，可以有CAD版的配电系统图吗？ | 商务、技术 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 无CAD版本提供。
47 | 电容柜容量不同，其熔断器、动态补偿调节器的组数也不同，但“egpx”格式文件内的报价表中所有电容柜内动态补偿调节器及熔断器的数量均为1组，请问此1组是指本次报价只报单价、后期执行时根据具体需求数量增加相应组数及合同金额吗？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
48 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）中补偿容量为480kvar及640kvar的电容柜要求组装为两面柜，但“egpx”格式文件内的报价表中“柜体及其余辅件”无论是多少容量的电容柜均为1面，请问报价表中的“1面”是指本次报价按1面的单价报价、后期执行时根据具体需求数量增加相应柜体面数及合同金额吗？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
49 | 从物资明细表中可以看出，变压器部分应用在云南、贵州高海拔的地区，请问可以提供具体的海拔高度及对应的变压器型号及数量吗？因为不同的海拔高度变压器的制造成本有差异。 | 商务、技术 | 10kVSCB干式变压器 | 按招标方需求执行。
50 | 技术规范书专用部分“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 商务、专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求执行。
51 | 2、PJ-69发电车无感接入三遥接口，请问有具体的技术文件要求吗？品牌要求？功能要求？ 3、PJ-18：0.5级电流互感器,测量级：800-1200/5，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，低压互感器有品牌 要求吗？ 4、PJ-31：配电物联电气传感终端，符合南方电网公司《配电物联电气传感终端技术规范书》要求；请问这个用什么品牌？ 5、PJ-46：剩余电流测控装置，请问这个需要报什么？用什么品牌？ 6、PJ-97：630A配电物联低压智能开关，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计， PJ-98：2×250A+4×400A配电物联低压智能开关，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计，凡是有二次模块热插拔设计需求的断路器，请问用什么品牌？是否指定安科瑞或者上海良信满足？ 7、PJ-13：刀熔开关,额定电流200-400A，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，3P，PJ-17：刀开关，HD13BX-1500A/31 请问刀熔开关和刀开关用什么品牌？ 8、PJ-34：动态补偿调节器，请问按共补考虑，还是按分补考虑？PJ-89：无功补偿装置,含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿480kvar，请问电容柜内补偿控制器、复合开关用什么品牌？ 9、PJ-54：SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar），用什么品牌？ 10、PJ-160：配置名称：250A配电物联低压智能开关拓展单元模块（HPLC+拓扑识别）； 配置规格：额定电流250A，拓展单元模块，模块化设计，具备宽带载波通信、拓扑识别功能，可用于配电物联低压智能开关各款壳体 配置要求：额定电流250A，拓展单元模块，模块化设计，具备宽带载波通信、拓扑识别功能，可用于配电物联低压智能开关各款壳体 请问以上250A需要符合以上所有功能？合资品牌还是国产品牌定位？是否是上海良信和安科瑞品牌？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 无指定品牌，满足技术规范书要求即可。
52 | 1、请问本次投标开关品牌范围？是自选国优品牌符合技术要求即可？还是有指定品牌范围来定价格？ 如以下物资配置报价表内框架断路器？塑壳断路器用什么品牌？（详情举例如下）是否有品牌库提供？在指定的品牌库内选品牌？ PJ-01：800-1250A抽屉式框架断路器,额定电流800-1250A，整定电流630-1000A，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，3P PJ-29：塑壳断路器（3P,100A）（配辅助及报警接点） PJ-93、PJ-94、PJ-95同上 PJ-65配电物联低压智能开关（3P,100A），电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热 | 商务、技术 | 低压开关柜 | 无指定品牌，满足技术规范书要求即可。
53 | 鉴于本次招标技术规范书与南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目存在较大差异，投标单位需重新准备样品并更新相关试验报告，当前准备时间相对紧张，恳请贵单位考虑适当延后投标截止时间，便于各投标人充分响应招标要求。 | 商务、技术 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 按本次招标安排执行。
54 | 技术投标文件货物主要部件（原材料元器件）一览表章节，同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
55 | 技术投标文件货物主要部件（原材料元器件）一览表章节，同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 专用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
56 | 技术投标文件投标货物主要部件（原材料/元器件）一览表章节，同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
57 | 专用资格要求中业绩要求需要提供发票，技术评分标准中无需提供发票，请明确此品类是否需要提供业绩发票，业绩是否一定要是电容取电类型，普通类型是否认可 | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 以专用资格要求为准，需提供发票； 按与招标物资品类同类型（电容取电型一二次融合成套断路器）提供业绩。
58 | 01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）6试验要求6.1检测项目表2检测项目及要求序号1.6密封试验的型式试验要求是“必选”项，针对ZW32-12柱上真空断路器检测项目不适用（ZW20-12型柱上真空断路器才有密封试验），问：01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）投标时是否必须提供密封试验的型式试验报告？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | ZW32支柱式无须提供。
59 | 1、物资配件报价表内，各电容补偿柜内，PJ-33熔断器，1组，请问该编码熔断器是用于刀熔开关内的熔断器，还是用于各组电容补偿的前端保护用？还是用于刀熔开关内的熔断器？ 2、物资配件表内塑壳断路器（配辅助及报警接点），但专用技术规格书内要求塑壳配置分励线圈和开关辅助触点，请问塑壳断路器的附件配置以哪个为准？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 1.用于刀熔开关。 2.以招标方的需求为准。
60 | 通用规范增加防洪涝要求（适用于防洪涝有特殊要求的条件)，请问本次招标是否涉及该要求？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 按招标人要求执行。
61 | 02-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（专用部分） 二、设备详细技术要求2.1供货需求及供货范围表2供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写） 序号1取电电容外置型、取电电容内置型投标方保证处填写是二选一应答还是两种都需要应答？ | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 投标人选择其一应答即可。
62 | 《10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）》条款5.4.4套管中的《表5.3套管在干、湿条件下应能承受试验电压》规定额定短时工频耐受电压为42kV（干）/38kV（湿）,而《GB/T4109-2022交流电压高于1000V的绝缘套管》中条款4.9标准绝缘水平的《表4设备最高电压对应的绝缘水平》对设备最高电压12kV对应的套管工频耐受电压仅规定39kV(干)，对湿打没要求。请问套管的工频耐受电压按哪一个条款执行？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 按《10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）》执行。
63 | 01-10kv油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）：5.5.5安装轨距，立体卷非晶油变安装轨距是用表5.9非晶合金铁心变压器安装尺配置表、还是表5.9立体卷铁心变压器安装尺配置表，两个都是5.9，是否后者为5.10，请问是按哪个执行？ | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 后者为5.10，立体卷非晶油变安装轨距按5.10立体卷铁心变压器安装尺配置表执行。
64 | 1-10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）/5.5.5安装轨距/10kV油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器的轨距选用哪表5.9《非晶合金铁心变压器安装尺配置表》还是表5.9《立体卷铁心变压器安装尺配置表》 | 通用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 后者为5.10，立体卷非晶油变安装轨距按5.10立体卷铁心变压器安装尺配置表执行。
65 | 物资清单为10kV非晶合金油浸式变压器（SH21-M），技术规范书为10kV油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器（SH21-M·RL），请明确本次招标以技术规范书为准还是以物资清单为准? | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 以技术规范书为准，非晶合金均为立体卷铁心。
66 | 在技术规范书中5.8电容取电电源.电容取电电源含取电电容、隔离保护单元及电源模块，开关侧输出AC24V是否有电压偏差范围？例如：±20%、±30%等 | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 额定AC24V、±20%。
67 | 5.8电容取电电源.电容取电电源含取电电容、隔离保护单元及电源模块，开关侧输出AC24V。这个是否有电压偏差范围？例如：±20%、±30%等 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 额定AC24V、±20%。
68 | 序号1, 原文内容:11避雷器电阻片直径mm≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA） 澄清问题:此处的直径对应的标称放电电流是都需要满足，还是满足其中一种即可 序号2 原文内容:图38遥测二次回路控制图（供参考） 澄清问题:图纸参考电流为S2端接地，项目中并未明确进线柜或者出线柜，请问是否统一默认CT极性按照电流方向由电缆侧流向母线侧为正方向；还是按照进出线柜的实际电流方向来定义极性？ 序号3 原文内容:图17不配置进线PT柜时母线PT顶部航插安装示意图 澄清问题:本批二次小室到机构室和电缆室的航插设置在二次室底部，母线PT柜的柜内除湿、及外箱照明航插示意在二次小室顶部，航插线需要经过防水接头引至母线PT柜的机构、电缆室吗？ 序号4 原文内容:5.1.2.2.4配电动操动机构时，可配置弹簧或永磁操动机构，额定工作电压为DC48V，电动操作机构满足以下要求：驱动模块防抖时间不应小于10ms，允许偏差小于1ms， 澄清问题: 此处的防抖时间偏差是±1ms吗，比如设定10ms，实测在9-11ms之间，是否都认为是合格？还是只接受＋1ms的偏差？比如设定10ms，实测在10-11ms之间，被认为是合格，而实测如果9-9.9ms之间被认为不合格？ 序号5 原文内容:表3电压互感器主要参数,具备电气五防锁或电磁锁功能，防止带电打开 澄清问题:此处要求的电气五防锁指定是电编码锁码？《附录A开关柜设备标准配置表》的清单中无该选项，是否需要增加？ 序号6 原文内容:5.1.2.2.3气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 澄清问题:此条是指气箱还是两个接口只是统一了接口尺寸M24×1.5。还是气箱取消1个接口，只保留1个接口，气体密度表或充气阀重新拓展出一个充气接口 序号7 原文内容:5.2.2.1结构要求,如采用双层门结构，外门具备钢化玻璃观察窗，仪表门在定位支撑固定时，保证压板、指示灯等元器件不能触碰外门板或二次小室箱体。 澄清问题:此条二次小室选用双层门还是单层门结构是根据厂家实际方案进行选择，两种都可以。还是指定一种的结构方式。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 序号1：避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。 序号2：遥测二次回路控制图仅供参考，按照现场实际需求配置。 序号3：母线PT柜的柜内除湿、及外箱照明航插示意在二次小室底部。 序号4：驱动防抖时间仅接受＋1ms的偏差，比如设定10ms，实测在10-11ms之间认为合格。 序号5：电气五防锁指电编码锁具，电编码锁或电磁锁两选一，由投标方自行确定，附录A清单不再细化。 序号6：气体密度表和专用充气阀共用一个接口。 序号7：二次小室选用双层门还是单层门结构根据厂家实际方案自主选择，最终配置需满足防护等级要求。
69 | 序号8 原文内容:附录F.1.3进线PT柜（综合通信单元安装于进线PT柜）,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室 澄清问题: 1、图中示意二次小室顶板有，进线电压航插（柜内10芯），实际文字描述是在二次室底板，一那个为准？ 2、进线电压航插的插头安装在二次室内？是否为笔误？航插头在二次室内，部分项目会影响端子排和甲供智能网关，是否应该插头在蓄电池隔室比较好？ 序号9 原文内容:附录F.1.4母线PT柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室； 澄清问题: 1、图中示意二次小室顶板有，母线电压航插（柜内10芯），实际文字描述是在二次室底板，一那个为准？ 2、航插头布置在二次小室会遮挡端子排，是否应该插头布局在机构室 序号10 原文内容: 附录F.2.2母线PT柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室； 澄清问题: 1、图中示意二次小室顶板有，母线电压航插（柜内10芯），实际文字描述是在二次室底板，一那个为准？ 2、航插头布置在二次小室会遮挡端子排，是否应该插头布局在机构室 序号11 原文内容:5.1.2.1.11透过观察窗测温与直接测温温差应不超过5℃。 澄清问题: 是否可以增加温度范围，目前直测温度70°以下时，温差不超过5°C。70°以上温差是会超过5°C 序号12 原文内容:5.2.2.3.2航空插头,航插底座有丝印标识 澄清问题:这里的航插座丝印标识是指的插座本体？具体是什么标识，丝印航插功能？还是丝印航插型号？ 序号13 原文内容:5.1.2.1.7支架需采用不小于2.0mm厚的半圆形非金属材料或304不锈钢 澄清问题:此处支架的材质厚度要求是否指的是电缆固定夹 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 序号8-10：1、柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室；柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。2、按招标技术规范书执行。 序号11：按招标技术规范执行。 序号12：丝印标识位于航插底座，丝印厂家型号。 序号13：此处支架的材质厚度指的是固定电缆的支架和夹具。
70 | 序号1, 原文内容:11避雷器电阻片直径mm≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA） 澄清问题:此处的直径对应的标称放电电流是都需要满足，还是满足其中一种即可。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
71 | 序号7 原文内容:5.2.2.1结构要求,如采用双层门结构，外门具备钢化玻璃观察窗，仪表门在定位支撑固定时，保证压板、指示灯等元器件不能触碰外门板或二次小室箱体。 澄清问题:此条二次小室选用双层门还是单层门结构是根据厂家实际方案进行选择，两种都可以。还是指定一种的结构方式。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 二次小室选用双层门还是单层门结构根据厂家实际方案自主选择，最终配置需满足防护等级要求。
72 | 序号2 原文内容:图38遥测二次回路控制图（供参考） 澄清问题:图纸参考电流为S2端接地，项目中并未明确进线柜或者出线柜，请问是否统一默认CT极性按照电流方向由电缆侧流向母线侧为正方向；还是按照进出线柜的实际电流方向来定义极性？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 遥测二次回路控制图仅供参考，按照现场实际需求配置。
73 | 序号3 原文内容:图17不配置进线PT柜时母线PT顶部航插安装示意图 澄清问题:本批二次小室到机构室和电缆室的航插设置在二次室底部，母线PT柜的柜内除湿、及外箱照明航插示意在二次小室顶部，航插线需要经过防水接头引至母线PT柜的机构、电缆室吗？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 母线PT柜的柜内除湿、及外箱照明航插设置在二次小室底部。
74 | 序号4 原文内容:5.1.2.2.4配电动操动机构时，可配置弹簧或永磁操动机构，额定工作电压为DC48V，电动操作机构满足以下要求：驱动模块防抖时间不应小于10ms，允许偏差小于1ms， 澄清问题: 此处的防抖时间偏差是±1ms吗，比如设定10ms，实测在9-11ms之间，是否都认为是合格？还是只接受＋1ms的偏差？比如设定10ms，实测在10-11ms之间，被认为是合格，而实测如果9-9.9ms之间被认为不合格？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 驱动防抖时间仅接受＋1ms的偏差，比如设定10ms，实测在10-11ms之间认为合格。
75 | 序号5 原文内容:表3电压互感器主要参数,具备电气五防锁或电磁锁功能，防止带电打开 澄清问题:此处要求的电气五防锁指定是电编码锁码？《附录A开关柜设备标准配置表》的清单中无该选项，是否需要增加？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 电气五防锁指电编码锁具，电编码锁或电磁锁两选一，由投标方自行确定，附录A清单不再细化。
76 | 序号6 原文内容:5.1.2.2.3气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 澄清问题:此条是指气箱还是两个接口只是统一了接口尺寸M24×1.5。还是气箱取消1个接口，只保留1个接口，气体密度表或充气阀重新拓展出一个充气接口。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 气体密度表和专用充气阀共用一个接口。
77 | 序号8 原文内容:附录F.1.3进线PT柜（综合通信单元安装于进线PT柜）,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室 澄清问题: 1、图中示意二次小室顶板有，进线电压航插（柜内10芯），实际文字描述是在二次室底板，一那个为准？ 2、进线电压航插的插头安装在二次室内？是否为笔误？航插头在二次室内，部分项目会影响端子排和甲供智能网关，是否应该插头在蓄电池隔室比较好？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室；柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。 2、按招标技术规范书执行。
78 | 序号9 原文内容:附录F.1.4母线PT柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室； 澄清问题: 1、图中示意二次小室顶板有，母线电压航插（柜内10芯），实际文字描述是在二次室底板，一那个为准？ 2、航插头布置在二次小室会遮挡端子排，是否应该插头布局在机构室。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室；柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。 2、按招标技术规范书执行。
79 | 序号10 原文内容: 附录F.2.2母线PT柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室； 澄清问题: 1、图中示意二次小室顶板有，母线电压航插（柜内10芯），实际文字描述是在二次室底板，一那个为准？ 2、航插头布置在二次小室会遮挡端子排，是否应该插头布局在机构室。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室；柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。 2、按招标技术规范书执行。
80 | 序号11 原文内容:5.1.2.1.11透过观察窗测温与直接测温温差应不超过5℃。 澄清问题: 是否可以增加温度范围，目前直测温度70°以下时，温差不超过5°C。70°以上温差是会超过5°C | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
81 | 序号12 原文内容:5.2.2.3.2航空插头,航插底座有丝印标识 澄清问题:这里的航插座丝印标识是指的插座本体？具体是什么标识，丝印航插功能？还是丝印航插型号？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 丝印标识位于航插底座，丝印厂家型号。
82 | 序号13 原文内容:5.1.2.1.7支架需采用不小于2.0mm厚的半圆形非金属材料或304不锈钢 澄清问题:此处支架的材质厚度要求是否指的是电缆固定夹。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 此处支架的材质厚度指的是固定电缆的支架和夹具。
83 | 1.技术规范要求立体卷铁芯，BID型号为平面卷，是否以技术规范为准？ 2.通用规范增加防洪涝要求（适用于防洪涝有特殊要求的条件)，请问本次招标是否涉及该要求？ | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 1、以技术规范书为准，非晶合金均为立体卷铁心。 2、按招标人要求执行。
84 | 《10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）》条款5.4.4套管中的《表5.3套管在干、湿条件下应能承受试验电压》规定额定短时工频耐受电压为42kV（干）/38kV（湿）,而《GB/T4109-2022交流电压高于1000V的绝缘套管》中条款4.9标准绝缘水平的《表4设备最高电压对应的绝缘水平》对设备最高电压12kV对应的套管工频耐受电压仅规定39kV(干)，对湿打没要求。请问套管的工频耐受电压按哪一个条款执行？ | 通用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 按《10kV油浸式配电变压器技术规范书（通用部分）》执行。
85 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）标段中可选报价配置中包含全绝缘插拔进出线接线端子，该物料描述技术要求详见技术规范书，但是该标段技术规范书中无对全绝缘插拔进出线接线端子的技术规格要求，请问是否可提供全绝缘插拔进出线接线端子的详细技术要求。 | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 不需考虑“全绝缘插拔进出线接线端子”，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
86 | 自动化成套设备业绩是否只需提供成套设备业绩？无需再单独提供二次设备业绩？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 只需提供成套设备业绩。
87 | 自动化成套设备业绩是否只需提供成套设备业绩？无需再单独提供二次设备业绩？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 只需提供成套设备业绩。
88 | 自动化成套设备业绩是否只需提供成套设备业绩？无需再单独提供二次设备业绩？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 只需提供成套设备业绩。
89 | 1、 技术规范书通用部分，进线PT柜配置一台不少于8电口的工业级交换机，但物资配件报价表无，请问交换机价格含在哪里 2、 物资配件报价表的数量全部为1，是否后续执行会按实际数量来配置？ 3、本批次物资配置报价表局放在线监测装置出线三个类型，在技术规范书通用部分，附录A开关柜设备标准配置表，局放在线监测装置，详见南方电网公司相关最新版本技术规范，但招标文件未提供该技术规范，请提供局放监测装置南方电网公司相关最新版本技术规范 | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 1、综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，无需额外配置，如综合测控通信单元无内置8网口，则需配置工业级交换机。 2、数量均按1报价，实际根据需求据实配置。 3、补充技术规范书详见附件2。
90 | 5.5FTU控制器-5.9安全可控技术要求-a)，关于CPU描述中没有提及是否需要ECC功能。澄清问题是：CPU是否需要具备ECC功能？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 安全可控相关要求按技术规范书（通用部分）5.9执行。
91 | 5.5FTU控制器-5.9安全可控技术要求，没有明确要不要支持电鸿。澄清问题：请问要不要支持电鸿？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 安全可控相关要求按技术规范书（通用部分）5.9执行。
92 | 2.2标准技术特性参数表-6.FTU控制器-6.35装置功耗，要求≤5W（不含通信单元及后备电源）。澄清问题是：小于等于5W的功耗要求太高，能否降低标准? | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 按技术规范书要求执行。
93 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）5.3技术参数表1FTU控制器 3.27装置功耗≤5W（不含通信模块和后备电源）技术报告 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（专用部分）2.2标准技术特性参数表 6FTU控制器 6.35装置功耗≤5W（不含通信单元及后备电源）投标人响应符合标准参数值投标人提供 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）6.1检测项目表2检测项目及要求 2.24整机功耗试验必选必选必选可选 问题： 1、关于功率限制5W，能否放宽到10W或不做要求，理由：现在国产SOC芯片，都是多核异构，功能强大，主频高，功耗自然也高，比如伏羲平台，都功耗较高，要求5W势必对FTU功能进行阉割，无法满足安可的要求。同时电容取电极柱15W已经很成熟，在江西、安徽、湖南等地已经大量应用，不存在技术瓶颈。今后使用电鸿操作系统，扩展其他功能，FTU的功耗会进一步提升。在电容取电功耗稳定且满足15W的情况下，不限制FTU的功耗，更适应现场应用； 2、这种功耗的限制没有依据，且目前大部分低功耗FTU均依靠牺牲性能来降低功耗，因此建议删除，不做功耗限制或依据现行标准； 3、如果不做功耗要求，关于功耗试验是否只在技术报告体现就行，能满足设备正常运行就行？是否可以不在检测报告体现？目前技术规范书通用部分和专用部分要求不一致。 4、关于FTU控制器安可的要求缺少对终端的主控部分应具备内存ECC校验功能，并提供对应的佐证材料的要求，建议加上，理由：《南方电网配电自动化站所终端技术规范书（安全可控）版本号：2025版》有相关要求，FTU和DTU的国产自主可控要求应该一致。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 1、2、3此条为非主要技术参数； 4、安全可控相关要求按技术规范书（通用部分）5.9执行。
94 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）5.3技术参数表1FTU控制器 3.1工作电源AC24V 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分） 5.5.2.1供电电源要求 a)交流电源电压标称值为AC24V； 5.5.2.2电源管理要求 CFTU控制器（含加密模块）可支持一路低功耗xPON、5G通信模块或其他物联通信设备，通信电源电压为DC24V。 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（专用部分）2.2标准技术特性参数表 6FTU控制器 6.1工作电源交流：AC24V 问题： 1、以上三处写的FTU控制器工作电源为AC24V，正常来说行业内FTU控制器的工作电源都是直流DC24V，请问这是笔误还是特指从一次机构箱到FTU控制箱的电源输入为AC24V？ 2、如果是FTU控制器工作电源输入是交流AC24V，对频率有特殊要求？ 3、如果是FTU控制器工作电源输入是交流AC24V，通信加密模块的电源是DC24V，那对后备电源模块的DC24和AC24功率分配有无要求？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 1、AC24V为高压侧电容取电输出给FTU的工作电源，FTU内部做AC/DC；FTU供内部组件电源满足技术规范相关要求即可； 2、50Hz； 3、无要求。
95 | （1）针对物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”，通用技术规范“附录B设备标准配置表序号1电容取电外置，电容取电内置”明确二选一应答，但报价表中两项都要求报价，二者相互矛盾，如何应答？如何报价？ （2）“附件3：标的清单及分包情况”仅有各包的预计需求金额，是否有单台限价？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 1、投标人选择其一应答即可； 2、本项目无最高限价。
96 | 针对物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”的“物资配置报价表”中“全绝缘插拔进出线接线端子”（可选），但是通用技术规范“附录B设备标准配置表”及专用技术规范“表2供货范围及设备技术规格一览表”中均无此配件描述，请明确“全绝缘插拔进出线接线端子”的具体要求，如何应答？如何报价？ | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 不需考虑“全绝缘插拔进出线接线端子”，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
97 | 针对物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”，招标公告中专用资格业绩要求与招标文件第52页“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术评分标准”里的序号7近三年销售业绩”描述不一致，请问是以专用资格要求为准提供电容取电型产品业绩吗？ | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 按与招标物资品类同类型（电容取电型一二次融合成套断路器）提供业绩。
98 | 针对物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”，通用技术规范书“5.3技术参数表1中7.2整机单相接地故障检测能力（一二次真型试验,中性点非有效接地系统）”与专用技术规范书“表3标准技术特性参数表中8.1整机单相接地故障检测能力（一二次真型试验,中性点有效接地与中性点非有效接地系统）”描述相矛盾，采用哪个描述？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 以通用技术规范为准。
99 | 物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”，通用技术规范书中“6.1检测项目表2检测项目及要求序号1.6密封试验”，该试验项目针对ZW20共箱式断路器，而10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用技术规范书要求产品形态为ZW32支柱式断路器，请确认是否为必选项？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | ZW32支柱式无须提供。
100 | 物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”，通用技术规范书中“表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数表序号4.2无源电流传感器准确级”的要求高于团标“T/CES018－2018配电网10kV及20kV交流传感器技术条件”中的准确级要求，检测机构反馈无法按照通用技术规范书中的准确级指标出具型式试验报告。针对高于团标要求的指标，能否在通用技术规范书要求的型式报告基础上，出具同一型号产品的委托试验报告证明产品性能？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 在型式报告基础上，可提供委托试验报告证明产品能力。
101 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 4.1正常使用条件a)环境温度范围：-40℃～+70℃；其中+70℃是否指终端，对于一次设备按GB/T11022中特殊使用环境的酷热气候最高环境温度+55℃（最高温度）执行 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
102 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 5.3.1V（D）单元断路器柜图13V（D）单元永磁断路器柜方案结构图侧扩中心距地高度1400mm，但是8.1.2-通用一次接口中要求：永磁机构气箱高度增加80mm，请问增加的80mm是否为1400mm+80mm？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 永磁机构按图27永磁机构断路器柜一次接口尺寸图执行。
103 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 4.1正常使用条件a)环境温度范围：-40℃～+70℃；其中+70℃是否指终端，对于一次设备按GB/T11022中特殊使用环境的酷热气候最高环境温度+55℃（最高温度）执行 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
104 | 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 5.3.1V（D）单元断路器柜图13V（D）单元永磁断路器柜方案结构图侧扩中心距地高度1400mm，但是8.1.2-通用一次接口中要求：永磁机构气箱高度增加80mm，请问增加的80mm是否为1400mm+80mm？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 永磁机构按图27永磁机构断路器柜一次接口尺寸图执行。
105 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.2技术参数表110kV安全可控柱上真空断路自动化成套设备技术参数表中：操作机构-2.3额定电压为DC24V（弹操）/DC220V（永磁），与《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（ZW32）（专用部分）》中2.2标准技术特性参数表表3标准技术特性参数表中操作机构-2.3额定电压为DC24V前后冲突，请问柱上真空断路器为永磁时，操作电压是DC24V还是DC220V？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | DC24V为馈线终端输出的控制信号电压额定值，DC220V为操作机构操动开关的电压额定值。
106 | 根据《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中附录G.1电源回路图，装置电源是否直接进入空开，无需通过端子排进行转接？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | AC220V交流电源可直接进入空开。
107 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用部分》中5.5.1.1总体要求提及需具备就地/远方压板，同时要求“参考《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1要求”。《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1远方/就地为转换开关，建议远方/就地使用转换开关，两个品类保持一致，且转换开关方便现场使用 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 就地/远方、FA投退、重合闸投退、自动化投退可用转换开关或常规压板。
108 | 通用技术规范书：9.6安全可控终端持续供应要求e）终端生产厂家有明确的产品服务规范和质量承诺，建立了全面的产品服务体系并通过权威的第三方认证，能够保证产品在交付、维护（包括但不限于现场维护、远程维护）过程中的安全性。请问这条具体要求通过什么认证？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 产品服务体系相关的认证即可。
109 | 通用技术规范书：“5.3技术参数表1技术参数表”中的证明材料目前为试验报告或技术报告，请问：投标人提供证明材料响应参数要求时，需要如何响应，是在表格右侧加一列进行响应吗？是否需要填写参数对应的报告具体页码/报告编号？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 不做限定要求，但不可删减技术参数表相关内容。
110 | “10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）”采用资格后审，招标文件专用资格要求“近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品的业绩”，技术评分标准要求“提供满足技术规范书安全可控要求的成套设备业绩证明材料”，业绩类型前后矛盾，请明确业绩类型为电容取电同类产品的业绩还是安全可控成套设备业绩？ | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 以专用资格要求为准，按与招标物资品类同类型（电容取电型一二次融合成套断路器）提供业绩。
111 | "10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜 标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 问题：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”航插定义已经没有此航插了，且后续条文写“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，如果用航插需要给出定义，如无定义则请明确采用防水接头。" | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
112 | "10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜 标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.11.4综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机。 5.2.3.5通信接口及规约 2)保护测控单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和2个RJ45网络通信接口，至少具备1个RJ45网络维护接口。综合测控通信单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和不少于2个RJ45网络通信接口，宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。 问题：我们根据5.2.3.5已经在综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，是否还需要额外再配置一台8电口的工业级交换机？" | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 建议外置工业级交换机，如果综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，无需额外配置。
113 | "10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜 标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" " 问题：保护测控单元端子定义图内有“隔离分位、接地分位”点位，但是“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”航插定义内没有“隔离分位、接地分位”的点位，是否厂家自己定义？" | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | “隔离分位、接地分位”的点位按现场实际应用配置。
114 | "10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜 标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" 问题：进线PT柜PT室内有除湿以及电磁锁，需要电源引到PT室去，现在没有相应的航插定义，是否允许使用散线，如不允许请明确航插型号及定义？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 进线PT柜的PT室若配置除湿器和电磁锁，供电电源允许使用散线。
115 | "10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 (安全可控) （通用部分） 版本号：2025版 " "5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 问题：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”航插定义已经没有此航插了，且后续条文写“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，如果用航插需要给出定义，如无定义则请明确采用防水接头。" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
116 | "10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 (安全可控) （通用部分） 版本号：2025版 " "5.1.2.11.4综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机。 5.2.3.5通信接口及规约 2)保护测控单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和2个RJ45网络通信接口，至少具备1个RJ45网络维护接口。综合测控通信单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和不少于2个RJ45网络通信接口，宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。 问题：我们根据5.2.3.5已经在综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，是否还需要额外再配置一台8电口的工业级交换机？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 建议外置工业级交换机，如果综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，无需额外配置。
117 | "10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 (安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "附录D.1端子功能定义及板卡布局 问题：保护测控单元端子定义图内有“隔离分位、接地分位”点位，但是“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”航插定义内没有“隔离分位、接地分位”的点位，是否厂家自己定义？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | “隔离分位、接地分位”的点位按现场实际应用配置。
118 | "10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书 (安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" 问题：进线PT柜PT室内有除湿以及电磁锁，需要电源引到PT室去，现在没有相应的航插定义，是否允许使用散线，如不允许请明确航插型号及定义？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 进线PT柜的PT室若配置除湿器和电磁锁，供电电源允许使用散线。
119 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书（通用部分） 4.1正常使用条件a)环境温度范围：-40℃～+70℃；其中+70℃是否指终端，对于一次设备按GB/T11022中特殊使用环境的酷热气候最高环境温度+55℃（最高温度）执行 | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
120 | "10kVSF6户外开关箱配置全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制回路电源和一路保护装置电源；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 问题：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”航插定义已经没有此航插了，且后续条文写“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，如果用航插需要给出定义，如无定义则请明确采用防水接头。" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
121 | "10kVSF6户外开关箱配置全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.11.4综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机。 而5.2.3.5通信接口及规约 1)支持以太网、无线、载波等通信方式与配电自动化主站进行通信，实现故障信息和线路设备信息的实时上送。应支持主备前置服务器IP地址通信。 2)保护测控单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和2个RJ45网络通信接口，至少具备1个RJ45网络维护接口。综合测控通信单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和不少于2个RJ45网络通信接口，宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。 问题：我们已经在综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，是否还需要额外再配置一台8电口的工业级交换机？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 建议外置工业级交换机，如果综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，无需额外配置。
122 | "10kVSF6户外开关箱配置全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "表20遥控、遥信、电源航插定义及接线要求 26芯航插中，1.2号引脚为备用。 问题：负荷开关依靠电机转动分合闸，航插引脚中只有合闸和分闸的触点，没有引到电机的触点，需要将1.2号引脚改为电机的负和正，才能满足开关分合闸要求，是否可按此执行？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书中图32执行。
123 | "10kVSF6户外开关箱配置全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "8.3环网柜航插连接示意图 上图所示为典型6间隔负荷开关环网柜航插连接示意图，该柜体由母线PT柜、进线柜、出线柜组成。 母线PT柜由三相PT/4PT组柜而成，取电电源经电源转换模块转变为供开关分合闸操作的DC48V电源，另外AC220V可供母线PT柜和负荷开关柜内照明或除湿器使用。母线PT采样电压及交流电源通过10芯航插传至各个间隔开关柜；PT室除湿装置电源以及户外箱照明电源通过6芯航插输出。 问题：进线PT柜的PT室需要引入除湿器和电磁锁电源，现在没有相应的航插定义，是否允许使用散线，如不允许请明确航插型号及定义？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 进线PT柜的PT室若配置除湿器和电磁锁，供电电源允许使用散线。
124 | "10kVSF6户外开关箱配置全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" "附录A表A.1开关柜设备标准配置表2组合电器柜 2.3三相一体式电流互感器套管式，5VA，100/5，0.5级 表4电流互感器技术参数表 3变比A进出线：600/5(保护、测量，单绕组配置) 配变柜：100/5(保护、测量，单绕组配置) 4准确级组合级10P20（0.5） 问题：附录A的技术参数与表4的不一致，以哪个为准？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照表4要求执行。
125 | "10kVSF6户外开关箱配置全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控) （通用部分） 版本号：2025版" 问题：电源管理模块针脚定义中V02输出有功率要求吗？第一组485与哪个装置通讯？第二组485与哪个装置通讯？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 1、V02输出功率不做要求，厂家根据实际需要进行设计。 2、第一组用于与终端通信，第二组备用，可与带通信的电池通信。
126 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜 "01-10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜技术规范书（安全可控）（通用部分）5.1.2.1.7中“电缆隔室底板应加装用于固定电缆的支架和夹具，支架需采用不小于2.0mm厚的半圆形非金属材料或304不锈钢” 在前面的5.1.2.1.6中已经提及了电缆固定箍的要求，本处的支架与夹具是否就是指前文的电缆固定箍？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 本处的支架与夹具是指前文的电缆固定箍。
127 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜 "01-10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜技术规范书（安全可控）（通用部分）5.1.2.11.2中“外壳的材料以≥2mm的304不锈钢或≥4mmSMC（增强纤维不饱和聚酯型材料）制造而成” 304不锈钢板是否按照GB/T3280中的允许偏差？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
128 | "10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置。可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 问题：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”航插定义已经没有此航插了，且后续条文写“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，如果用航插需要给出定义，如无定义则请明确采用防水接头。" | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
129 | "10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.11.4综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机。 5.2.3.5通信接口及规约 1)支持以太网、无线、载波等通信方式与配电自动化主站进行通信，实现故障信息和线路设备信息的实时上送。应支持主备前置服务器ip地址通信。 2)保护测控单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和2个RJ45网络通信接口，至少具备1个RJ45网络维护接口。综合测控通信单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和不少于2个RJ45网络通信接口，宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。 问题：我们已经在综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，是否还需要额外再配置一台8电口的工业级交换机？" | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 建议外置工业级交换机，如果综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，无需额外配置。
130 | "10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 版本号：2025版" "表21断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求中，航插定义没有隔离分位、接地分位定义； 8.4.3遥信二次回路控制图中有隔离分位和接地分位的遥信采集。 问题：保护测控单元端子定义图内有“隔离分位、接地分位”点位，但是“表21断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”航插定义内没有“隔离分位、接地分位”的点位，是否厂家自己定义？" | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | “隔离分位、接地分位”的点位按现场实际应用配置。
131 | "10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置。可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 问题：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”航插定义已经没有此航插了，且后续条文写“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，如果用航插需要给出定义，如无定义则请明确采用防水接头。" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
132 | "10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 版本号：2025版" "5.1.2.11.4综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机。 5.2.3.5通信接口及规约 1)支持以太网、无线、载波等通信方式与配电自动化主站进行通信，实现故障信息和线路设备信息的实时上送。应支持主备前置服务器ip地址通信。 2)保护测控单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和2个RJ45网络通信接口，至少具备1个RJ45网络维护接口。综合测控通信单元至少具备2个RS232串口、2个RS485串口和不少于2个RJ45网络通信接口，宜具备不少于8个RJ45网络通信接口做交换机功能。 问题：我们已经在综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，是否还需要额外再配置一台8电口的工业级交换机？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 建议外置工业级交换机，如果综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，无需额外配置。
133 | "10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分） 版本号：2025版" "表21断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求中，航插定义没有隔离分位、接地分位定义； 8.4.3遥信二次回路控制图中有隔离分位和接地分位的遥信采集。 问题：保护测控单元端子定义图内有“隔离分位、接地分位”点位，但是“表21断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”航插定义内没有“隔离分位、接地分位”的点位，是否厂家自己定义？" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | “隔离分位、接地分位”的点位按现场实际应用配置。
134 | 10kV安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜 本次提供的通用技术规范，5.技术参数部分，表5避雷器技术参数表中，避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
135 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜 本次提供的通用技术规范，5.技术参数部分，表5避雷器技术参数表中，避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
136 | 10kV安全可控户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜 本次提供的通用技术规范，5.技术参数部分，表5避雷器技术参数表中，避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
137 | 10kV安全可控户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜 本次提供的通用技术规范，5.技术参数部分，表5避雷器技术参数表中，避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
138 | 10kV安全可控户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜 本次提供的通用技术规范，5.技术参数部分，表5避雷器技术参数表中，避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
139 | 01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分） 5.4.4.3状态量d)软件防抖动时间5ms～60000ms（步长1ms）可设。 表110kV安全可控柱上真空断路自动化成套设备技术参数表中3.8软件防抖动时间10～1000ms可设。 前后描述不一致，以哪个参数为准？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 按“软件防抖动时间5ms～60000ms（步长1ms）可设”为准。
140 | 01-10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 附录D终端外观尺寸及端子定义，附录D.4二次室内布局端子图，图D.8二次室内端子定义，端子布局图中，YD遥信回路序号1装置电源空开+（线号901'）与序号2输出遥信电源+A11有短连片连接；在遥信二次回路控制图（供参考）中901'为装置A11或A12输出遥信电源+（参见附录D.1端子功能定义及板卡布局），装置电源+A16与输出遥信电源+A11是两个独立的端子。综上，端子定义图与遥信二次回路图不一致，以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照遥信二次回路控制图示意执行。
141 | 01-10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜技术规范书（安全可控）（通用部分） 附录D终端外观尺寸及端子定义，附录D.4二次室内布局端子图，图D.8二次室内端子定义，端子布局图中，YD遥信回路序号1装置电源空开+（线号901'）与序号2输出遥信电源+A11有短连片连接；在遥信二次回路控制图（供参考）中901'为装置A11或A12输出遥信电源+（参见附录D.1端子功能定义及板卡布局），装置电源+A16与输出遥信电源+A11是两个独立的端子。综上，端子定义图与遥信二次回路图不一致，以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照遥信二次回路控制图示意执行。
142 | 01-10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分） 附录D终端外观尺寸及端子定义，附录D.4二次室内布局端子图，图D.8二次室内端子定义，端子布局图中，YD遥信回路序号1装置电源空开+（线号901'）与序号2输出遥信电源+A11有短连片连接；在遥信二次回路控制图（供参考）中901'为装置A11或A12输出遥信电源+（参见附录D.1端子功能定义及板卡布局），装置电源+A16与输出遥信电源+A11是两个独立的端子。综上，端子定义图与遥信二次回路图不一致，以哪个为准？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按照遥信二次回路控制图示意执行。
143 | 10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)通用部分5.1.1基本参数，表1设备主要参数（断路器柜），序号27，SF6气体含水量要求，与灭弧室相通的气室：<150ppm（μL/L），不与灭弧室相通的气室：<250ppm（μL/L）。10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜只有一个与灭弧室相通的气室，不存在不与灭弧室相通的气室，是否报告证明材料只需提供与灭弧室相通的气室的SF6气体含水量检测报告数据？ | 专用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 根据每个公司的产品结构做二选一的试验项目来响应参数。
144 | 1、01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分）——附录C设备标准配置表—1.7、安装支架：柱上断路器有座装、吊装、单杆、双杆等多种安装方式，价格存在差异，请问按照哪种安装方式报价？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 目前安装方式存在差异性，支架未能统一标准化。
145 | 1、5.5.1.1总体要求（第17页）b）操作面板根据实际应用需求，采用集成化设计方案，具备取电电源、后备电源、装置电源、操作电源、通信电源空气开关，具备就地/远方、FA投入/FA退出、重合闸投入/重合闸退出以及自动化投入/自动化退出压板，控制开关设有汉语简称标签框。请问“就地/远方”采用转换开关还是压板方式？“FA投入/FA退出”压板是指就地FA、集中FA还是分布式FA？“FA投入/FA退出”压板与“自动化投入/自动化退出”压板之间什么关系？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 1、就地/远方、FA投退、重合闸投退、自动化投退可用转换开关或常规压板。 2、就地FA； 3、自动化投入硬压板选择投入时，就地FA投入硬压板才有效，当自动化投入硬压板退出时，就地FA投入硬压板不生效。
146 | 01-10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（安全可控）（通用部分）——8.5.3基础槽钢—基础槽钢为10#热镀锌槽钢，槽口向下，基础按柜深750mm设计，深度方向间距750mm（槽钢外檐）。槽钢固定孔为M12螺纹孔。如图41所示。在供货时是否需要配并柜底托支架？如果需要配底托支架，报价表中又无此配件，是否需要增加此项配置报价？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
147 | 5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 需澄清条款中要求“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”。 1、请问是否有具体的航插定义及航插使用的要求？ 2、请问是否必须使用航插实现，使用防水接头引线连接是否可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
148 | 8.3环网柜航插连接示意图，间隔单元与综合测控通讯单元之间采用以太网航插连接。蓄电池采用防水接头引线连接 （5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。） 需澄清条款中要求“蓄电池采用防水接头引线连接”； 1、请问5.1.2.7.4条款中要求可以通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视，而8.3航插连接示意图中说明蓄电池采用防水接头引线连接，请明确如何执行？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
149 | 附录A开关柜设备标准配置表 需澄清条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 请问，条款中提到“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
150 | 5.1.2.2.3开关设备应配置带刻度值的气体密度表和专用充气阀（充气口位置无遮挡），气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 需澄清条款中要求“气体密度表和专用充气阀共用一个接口” 请问：是否可以密度表和充气阀各使用一个接口，使用双接口充放气更便捷，且充气操作时密度表损坏的概率更低。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 气体密度表和专用充气阀共用一个接口。
151 | 5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 需澄清条款中要求“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”。 1、请问是否有具体的航插定义及航插使用的要求？ 2、请问是否必须使用航插实现，使用防水接头引线连接是否可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
152 | 8.3环网柜航插连接示意图，间隔单元与综合测控通讯单元之间采用以太网航插连接。蓄电池采用防水接头引线连接 （5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。） 需澄清条款中要求“蓄电池采用防水接头引线连接”； 1、请问5.1.2.7.4条款中要求可以通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视，而8.3航插连接示意图中说明蓄电池采用防水接头引线连接，请明确如何执行？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
153 | 附录A开关柜设备标准配置表 需澄清条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 请问，条款中提到“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
154 | 5.1.2.2.3开关设备应配置带刻度值的气体密度表和专用充气阀（充气口位置无遮挡），气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 需澄清条款中要求“气体密度表和专用充气阀共用一个接口” 请问：是否可以密度表和充气阀各使用一个接口，使用双接口充放气更便捷，且充气操作时密度表损坏的概率更低。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 气体密度表和专用充气阀共用一个接口。
155 | 5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 需澄清条款中要求：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”。 1、请问是否有具体的航插定义及航插使用的要求？ 2、请问是否必须使用航插实现，使用防水接头引线连接是否可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
156 | 8.3环网柜航插连接示意图，间隔单元与综合测控通讯单元之间采用以太网航插连接。蓄电池采用防水接头引线连接 （5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。） 需澄清条款中要求：“蓄电池采用防水接头引线连接”； 1、请问5.1.2.7.4条款中要求可以通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视，而8.3航插连接示意图中说明蓄电池采用防水接头引线连接，请明确如何执行？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
157 | 附录A开关柜设备标准配置表 需澄清条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 请问，条款中提到“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
158 | 5.1.2.2.3开关设备应配置带刻度值的气体密度表和专用的充气阀（充气口位置无遮挡），气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 需澄清条款中要求“气体密度表和专用充气阀共用一个接口” 请问：是否可以密度表和充气阀各使用一个接口，使用双接口充放气更便捷，且充气操作时密度表损坏的概率更低。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 气体密度表和专用充气阀共用一个接口。
159 | 5.2.2结构与设计 5.2.2.1结构要求 (4)二次小室与一次柜体分离设计，二次小室可独立拆装。二次小室高度500mm，开关柜眉头或驱动模块室（兼作眉头）高度105mm，宽度按柜宽设定。顶部航插位置可根据实际情况调整。二次室尺寸见图6、图7。 需澄清条款中要求：请问技术规范中提出顶部航插位置可根据实际情况调整。由于二次小室底部空间限制，底部航插位置是否也可以根据实际情况调整？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
160 | 5.3.110kV常压密封空气绝缘环网开关设备（标准Ⅰ型） 5.3.1.1V（D）单元断路器柜（标准Ⅰ型） 图12V（D）单元弹操断路器柜方案结构图 图13V（D）单元永磁断路器柜方案结构图 需澄清： 1、图12中，缺少套管到顶部吊钩固定孔高度尺寸，请明确具体尺寸？ 2、图12中，柜体的眉头是单独隔室，请明确眉头仅需制作为挡板还是制作为单独隔室？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、不做要求。 2、柜体眉头作为隔室的一部分。
161 | 8.3环网柜航插连接示意图 间隔单元与综合测控通讯单元之间采用以太网航插连接。蓄电池采用防水接头引线连接。 需澄清条款中要求：“蓄电池采用防水接头引线连接”； 1、请问5.1.2.7.4条款中要求可以通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视，而8.3航插连接示意图中说明蓄电池采用防水接头引线连接，请明确如何执行？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
162 | 附录A开关柜设备标准配置表 需澄清条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 请问，条款中提到“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
163 | 5.2.2结构与设计 5.2.2.1结构要求 (4)二次小室与一次柜体分离设计，二次小室可独立拆装。二次小室高度500mm，开关柜眉头或驱动模块室（兼作眉头）高度105mm，宽度按柜宽设定。顶部航插位置可根据实际情况调整。二次室尺寸见图6、图7。 需澄清条款中要求：请问技术规范中提出顶部航插位置可根据实际情况调整。由于二次小室底部空间限制，底部航插位置是否也可以根据实际情况调整？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
164 | 5.3.110kV常压密封空气绝缘环网开关设备（标准Ⅰ型） 5.3.1.1V（D）单元断路器柜（标准Ⅰ型） 图12V（D）单元弹操断路器柜方案结构图 图13V（D）单元永磁断路器柜方案结构图 需澄清： 1、图12中，缺少套管到顶部吊钩固定孔高度尺寸，请明确具体尺寸？ 2、图12中，柜体的眉头是单独隔室，请明确眉头仅需制作为挡板还是制作为单独隔室？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、不做要求。 2、柜体眉头作为隔室的一部分。
165 | 5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 需澄清条款中要求：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”。 1、请问是否有具体的航插定义及航插使用的要求？ 2、请问是否必须使用航插实现，使用防水接头引线连接是否可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
166 | 8.3环网柜航插连接示意图 间隔单元与综合测控通讯单元之间采用以太网航插连接。蓄电池采用防水接头引线连接。（5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。) 需澄清条款中要求：“蓄电池采用防水接头引线连接”； 1、请问5.1.2.7.4条款中要求可以通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视，而8.3航插连接示意图中说明蓄电池采用防水接头引线连接，请明确如何执行？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
167 | 5.1.2.7.4配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 需澄清条款中要求：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”。 1、请问是否有具体的航插定义及航插使用的要求？ 2、请问是否必须使用航插实现，使用防水接头引线连接是否可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
168 | 附录A开关柜设备标准配置表 需澄清条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 请问，条款中提到“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
169 | 预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下：1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。附录B设备标准配置表中仍提及“低压测控终端” 请确认是否应为“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块”？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 为配电物联电气传感终端。
170 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)/5.3.2高压配电装置/5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置带DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。 1.请确认DTU是集中式配置还是按分布式配置？ 2.而物资配件报价表中无DTU，请问DTU是否需要投标方提供？如果需要请问DTU价格含于哪里？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 1、分布式。 2、DTU由投标方提供，环网型标配，终端型无需配置，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
171 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)5.3.2高压配电装置5.3.2.1高压配电装置可根据需求选择SF6气体绝缘柜等，应符合南方电网有限责任公司相关环网柜技术规范书要求；南网SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书中5.2.2.4配电自动化终端（DTU）5.2.2.4.1配电自动化终端由一个综合测控通信单元和多个独立的保护测控单元，DTU是按分布式配置，环网柜体高度按2205mm配置；而10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)8.1 电气一次接口预装式变电站的外形尺寸（不含顶盖）统一： 630kVA及以下容量箱变按3400×2400×2300mm(长×宽×高)； 800kVA箱变按3400×2800×2300mm(长×宽×高)； 1250kVA箱变按4500×2800×2300mm(长×宽×高)； 环网型10kV预装式变电站高压室内的环网柜若配置分布式DTU，柜体高度2205mm，而箱变的净高度（含底部槽钢120mm及以上）为2300mm,高压室内部高度不足2200mm,无法安装配有分布式DTU的环网柜。配有分布式DTU的环网柜箱变的净高度需要提高到2500mm. 请确认环网型预装式变电站（配有分布式DTU装置的环网柜）的净高度是否可以按2500mm执行？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 分布式，高度不调整。
172 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。 请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 由招标方提供。
173 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书（通用部分）/5.3.4配电变压器变压器室应根据高压配电装置设计技术规程的要求装设绝缘防护网，高度不应小于1800mm，网孔不应大于40mmx40mm，利于巡视测温，并使用专用工具打开，具有防止带电误闯入功能。变压器在外壳内和外壳外的温升均不应超过技术规范书所规定的温升限值。 目前国内箱变厂家变压器室配置的安全防护措施为网门+电磁锁，网门材质为冷轧板+丝网+喷塑，网门有接地线连接到箱变壳体； 请确认此方案是否满足变压器室配置绝缘防护网的要求？如不满足请明确绝缘防护网的具体配置要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 按照技术规范书要求执行。
174 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）：欧变低压侧选配有配电物联低压智能开关 请确认欧变标段投标文件中是否需提供“04-配电物联低压智能开关”的响应？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 根据招标方需求响应，补充技术规范书详见附件2。
175 | 表1序号4三相电流互感器600/5，≥5VA,（0.5）10P20，既满足测量精度要求又满足保护精度要求 此互感器是双绕组还单绕组？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 单绕组。
176 | 5.3.2材质工艺要求h)壳体上应设置便于地面观察的分合位置和已储能/未储能状态标识牌，标识牌采用厚度0.8mm的金属材质，用铆钉固定于开关相应位置，在寿命期内应牢固、无锈斑、不褪色。操作手柄、分合位置/储能状态指示器带有反光指示标识，满足夜间操作要求。 标识牌材质是否有具体要求？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 宜为金属材质。
177 | 表7序号4电缆规格RVVP1.5mm²其他都用“-----”表示 此处要求是否需要预留电缆线？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 需预留。
178 | 5.3.5铭牌 断路器铭牌采用耐腐蚀金属材料制成，字样、符号采用激光雕刻或蚀刻工艺，在断器寿命期内清晰。铭牌所包含内容及符号应符合GB/T11022中5.10相关要求，并补充额定操作电压UC。 关于断路器铭牌厚度是否有具体要求 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 见技术规范书通用部分”7 企业VI标识“要求。
179 | 5.4.4操作机构c）弹簧操作机构及其储能电源额定电压为DC24V 储能电源是指控制器后备电源还是电容取电装置电源 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 弹簧操作机构的操作电源。
180 | 5.2.8.3配电物联电气传感终端（低压面板式）“。配电物联电气传感终端可采集低压回路三相电压、电流，具备准确判断短路、过流、缺相等功能，应符合南方电网公司《配电物联电气传感终端技术规范书》要求。” 请提供《配电物联电气传感终端技术规范书》 | 通用技术 | 低压开关柜 | 补充技术规范书详见附件2。
181 | 11.1.1柜体外形开关柜高度统一为2300mm 此尺寸是否包含100mm高金属底座？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 包含金属底座。
182 | 5.2.4塑壳式断路器 塑壳式断路器统一采用三段式保护电子脱扣器，参数可调，模块化结构设计，断路器零飞弧。其中塑壳断路器电气技术性能及参数见表12。智能监控方案可选用“塑壳断路器+配电物联电气传感终端（低压面板式）”或配电物联低压智能开关，其中配电物联电气传感终端（低压面板式）应符合《配电物联电气传感终端技术规范书》的要求，配电物联低压智能开关应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求。 常规三段式保护电子脱扣器塑壳断路器与配电物联低压智能开关，放在一起，参数响应是以哪个开关为主，还是两种开关分开进行参数响应。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 未选择配电物联低压智能开关时，按照常规塑壳断路器参数响应。配电物联低压智能开关需满足《配电物联电气传感终端技术规范书》要求。补充技术规范书详见附件2。
183 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）5.2.6过电压保护器，表14过电压保护器参数表，浪涌保护器（进线单元柜、无功功率补偿柜）、避雷器（无功功率补偿柜），看表进线单元柜、无功功率补偿柜均有T1、T2级。此要求与物资配件报价表内：进线柜配T1极浪涌，补偿柜配T2级浪涌，有些歧义，请问浪涌的配置，是否进线柜按T1级浪涌，补偿柜按T2级浪涌配置 | 通用技术 | 低压开关柜 | 进线柜按T1级浪涌，补偿柜按T2级浪涌配置。
184 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）“表11框架断路器主要参数”表中要求“液晶面板，配置四段保护(进线断路器）或者三段保护（联络断路器），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能，可按需投切，整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)，带保护动作信息通讯输出接口。根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调；可带漏电报警输出通信接口。”请问本次招标的框架断路器报价是否包含过载分闸延时重合功能？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
185 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）的“表11框架断路器主要参数”表中要求“液晶面板，配置四段保护(进线断路器）或者三段保护（联络断路器）”，而0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（专用部分）的“表2.2”中进线/母联框架断路器保护配置均要求的是四段保护，两者要求不一致，请问是否是以专用部分要求为准吗？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 以专用部分为准。
186 | 电容柜容量不同，其熔断器、动态补偿调节器的组数也不同，但“egpx”格式文件内的报价表中所有电容柜内动态补偿调节器及熔断器的数量均为1组，请问此1组是指本次报价只报单价、后期执行时根据具体需求数量增加相应组数及合同金额吗？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
187 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）中补偿容量为480kvar及640kvar的电容柜要求组装为两面柜，但“egpx”格式文件内的报价表中“柜体及其余辅件”无论是多少容量的电容柜均为1面，请问报价表中的“1面”是指本次报价按1面的单价报价、后期执行时根据具体需求数量增加相应柜体面数及合同金额吗？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
188 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（专用部分）的“表2.2”中塑壳断路器保护配置要求“配置分励线圈和开关辅助触点”，而“egpx”格式文件内的报价表要求“塑壳断路器（配辅助及报警接点）”、未要求配置分励线圈，两者要求不一致，请问是以报价表要求为准吗？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 以0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（专用部分）为准。
189 | 请问低压开关柜内元器件是否有品牌要求？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 无品牌要求，满足技术条件即可。
190 | 通用规范增加防洪涝要求（适用于防洪涝有特殊要求的条件)，请问本次招标是否涉及该要求，哪些地区涉及？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 按招标人要求执行。
191 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)/5.3.2高压配电装置/5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置带DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。而物资配件报价表中无DTU，请问DTU是否需要投标方提供？如果需要请问DTU价格含于哪里？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | DTU由投标方提供，环网型标配，终端型无需配置，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
192 | 预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.1预装式变电站宜结合地区的运维要求配置智能配电装置（包括智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等），依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。 请确认我方是否只预留智能配电装置的安装位置，不提供装置？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 只预留位置即可，装置由招标方提供。
193 | 预装式变电站（欧式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下： 1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。 2）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项。 请确认： 1）开标一览表中只要求提供“低压面板式电流模块装配和调试”，请确认是否低压面板式电流模块位置为甲供，我方只预留位置并负责装配和调试？ 2）开标一览表中未提及“低压电缆头测温传感器”，请确认“低压电缆头测温传感器”是否报价？若报价，价格如何在开标一览表中体现？是否有具体技术参数要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 1）只预留位置即可，装置由招标方提供； 2）由招标方提供。
194 | 预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下： 1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。 请确认： 开标一览表中只要求提供“低压面板式电流模块装配和调试”，请确认是否低压面板式电流模块为甲供，我方只预留位置并负责装配和调试？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 只预留位置即可，装置由招标方提供。
195 | 预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下： 1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。 2）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项。 请确认： 开标一览表中未提及“低压电缆头测温传感器”，请确认“低压电缆头测温传感器”是否报价？若报价，价格如何在开标一览表中体现？是否有具体技术参数要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 只预留位置即可，装置由招标方提供。
196 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要带过载分闸延时重合功能。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 参见相应技术规范书。
197 | 通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 无需配置电抗器。
198 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要那种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | RS485。
199 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.6.2.3.3配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。4.6.3.5附件配置辅助触点，2组常开常闭状态量4.6.3.6附件配置分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，开标一览表塑壳断路器三段过流保护，Ics=35kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），因塑壳断路器安装空间有限不能同时配置所有的附件，请问塑壳断路器是否配置附件？若配置是否配置分励线圈和开关辅助触点？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 根据招标方需求，技术参数需满足低压开关柜技术规范书要求。
200 | 预装式变电站（欧式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下：1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。附录B设备标准配置表中仍提及“低压测控终端”，请确认是否应为“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块”？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 为配电物联电气传感终端。
201 | 10kV预装式变电站（欧式）技术规范书(通用部分)/5.3.2高压配电装置/5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置带DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。而物资配件报价表中无DTU，请问环网型箱变DTU是否需要投标方提供？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 环网型需投标方提供，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
202 | 10kV预装式变电站（欧式）技术规范书(通用部分)/设备标准配置表序号1.13、2.18的DTU选项备注“标配（仅针对环网型）”。是否终端型的预装式（欧式）箱变不需要配置DTU装置? | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 终端型无需配置，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
203 | 技术规范书（专用部分）2.2标准技术特性参数表序号4.9低压回路测控终端由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作。请问低压回路测控终端是否在供货范围？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 投标方提供，在供货范围。
204 | 预装式变电站（欧式）（通用部分）：5.3.2.4中要求DTU由投标方提供，但是在8.1电气一次接口和附录B设备标准配置表的单元式环网/终端型组合柜中“预留DTU安装位置（高宽深≥1600mm*800mm*600mm）”，开标一览表的物资配件报价表中共箱式终端柜组合、共箱式环网柜组合“预留DTU安装位置（高宽深1600mm*800mm*400mm）”，请确认DTU是否在报价范围内？若在，价格如何在开标一览表中体现？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 在报价范围，DTU由投标方提供，环网型标配，终端型无需配置，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
205 | 预装式变电站（欧式）：欧变低压侧选配有配电物联低压智能开关，请确认欧变标段投标文件中是否需提供“补充X-配电物联低压智能开关技术规范书”的响应？附件中无补充X-配电物联低压智能开关技术规范书，请提供 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 补充技术规范书详见附件2。
206 | 技术规范书（专用部分）2.2标准技术特性参数表序号4.9低压回路测控终端由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作。请问低压回路测控终端是否在供货范围？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 投标方提供，在供货范围。
207 | 通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 无需配置电抗器。
208 | 低压开关柜，进出线柜，GGR(K)型物资配件表中的柜体价格包含母排，请问出线柜的垂直排、抽屉排计在哪里？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按技术规范书要求执行。
209 | 低压开关柜，进出线柜，GGR(K)型物资配件表中的塑壳断路器是按固定式还是插入式安装方式报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 固定式。
210 | 物资配件报价表中1600kVA动态电容柜的“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％，配置1面柜；30%／40％补偿，按2面柜配置，1600kVA动态电容柜（320／480／640kvar，可配置SVG或智能电容）”，且单位数量写的是1面，请问价格是否按1面柜报？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
211 | 物资配件报价表中800~1250kVA配变馈线柜的“柜体及其余辅件，出线柜，GCk3；四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，800～1250kVA配变馈线柜”，且单位数量写的是1面，请问如何理解按2面柜配置？2面柜也无法装下这4种方案组合的抽屉？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 参照技术规范书要求，按照两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，800～1250kVA配变馈线柜配置。
212 | 物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％／30%／40％补偿，配置1面柜，400kVA动态电容柜（80／120／160kvar，可配置SVG或智能电容）”，请问其余辅件是指哪些元器件？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 除报价表以外的必要辅件。
213 | 物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）”，请问是否为填30kvarSVG的单价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
214 | 物资配置报价表中配件/配置编码：PJ-34动态补偿调节器，技术规范书中均无相关说明及要求，请问这个配件是否为配件/配置编码：PJ-54SVG静止无功发生器的控制器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 不是。
215 | 物资配件报价表中物资编码2024022200002437低压开关柜，0.4kV，GCK3，400~630kVA配变进线柜的进线框架断路器、电流互感器及铜排规格都不同，涉及的金额有较大差异，但是只能填一个单价，请问这种情况怎么处理？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 参照技术规范书执行。
216 | 专用部分对塑壳的运行分断能力要求为：壳架≤250A的ICS≥35,壳架＞250A的ICS≥50， 通用部分对塑壳的运行分断能力要求为：壳架≤100A的ICS≥25，100A＜壳架≤250A的，ICS≥35，壳架＞250ICS≥50 请问一哪份为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以专用部分为准。
217 | 智能塑壳断路器（3P,100A），电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计，智能塑壳断路器采用电子式还是热磁式？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求，含电子式保护及热磁式后备保护。补充技术规范书详见附件2。
218 | 物资配置报价表中PJ-97“630A配电物联低压智能开关，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计”，由于电子式和热磁式价格差距过大；此处能否明确采用电子式还是热磁式？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求，含电子式保护及热磁式后备保护。补充技术规范书详见附件2。
219 | 物资配置报价表中配件/配置编码：PJ-34动态补偿调节器，技术规范书中均无相关说明及要求，请问这个配件是什么元器件？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 用于调节补偿容量的元件。
220 | 物资配件报价表中配件编码PJ-70“柜体及其余辅件，出线柜，GGD，四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，1600kVA配变馈线柜”且单位数量写的是1面。请澄清价格应按1面柜还是按2面柜报价？另外无论是1面柜还是2面柜均无法装下这4种方案组合的固定柜。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 参照技术规范书要求，按照两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，800～1250kVA配变馈线柜配置。
221 | 1、"5.2.1.10：对于供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备等，低压侧宜按需配置安全可靠的低压电缆快速插拔装置，以满足应急保供电需求。快速插拔装置可采用以下几种形式： a）对于高可靠性地区或地下配电站房，可在站外（地面）适当区域设置应急电源/临时供电专用接入箱，站内开关柜预留相应的开关接入应急箱，以实现应急电源的快速接入； b）新建开关柜可考虑在进线、母联单元柜一体化设计，接口形式为铜排、快速插拔装置可选，接口铜排型式的满足顶部、柜底进线接入的需求； c）在运开关柜可考虑在母线（引线）上加装快速插拔装置。 请问： （1）本次是否涉及供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备等？ （2）若涉及，请问是否按上方b形式：新建开关柜可考虑在进线、母联单元柜一体化设计，接口形式为铜排、快速插拔装置可选，接口铜排型式的满足顶部、柜底进线接入的需求？ （3）若按b形式，是否本次所有进线、母联柜都需要？接口形式是铜排还是快速插拔装置？ 2、5.2.3：框架断路器：极数3（4），是否可按发电机切换柜框架断路器为4P，其余进出线母联柜框架断路器为3P报价？ 3、5.2.3：框架断路器：根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调；可带漏电报警输出通信接口。请问是否需要过载分闸延时重合功能？框架断路器都需要还是部分需要？哪些需要？ 4、5.2.4：塑壳断路器：分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，物资配件报价表塑壳配置显示为配辅助及报警接点，则是否按物资配件报价表显示配置辅助及报警接点报价？ 5、5.2.4：塑壳断路器保护配置可按照实际需求配置四段主保护（选配），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护，请问本次是否涉及？哪些塑壳需要？ 6、5.3.1.5：自投功能（选配），则是否进线与母联可采用三锁两钥匙？ 7、8.2.3：对供电可靠性、电能质量要求较高的地区宜配置抑制谐波或滤波功能的装置，是电容柜需要配置电抗器吗？若需要，请明确哪些需要配置电抗器？ 8、5.2.7：自投功能：任意一路进线失电，系统应实现自投，由另一路进线保证不间断供电。本次均为单电源进线，是否此要求报价不用考虑？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1、（1）涉及供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备 （2）以招标方的需求为准 （3）以招标方的需求为准 2、以招标方的需求为准 3、选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。 4、选配功能以报价表和采购需求为准 5、以招标方的需求为准 6、以招标方的需求为准 7、以招标方的需求为准 8、母联柜需要考虑
222 | 1、13-低压开关柜”以往有补充2-配电物联低压智能开关技术规范书、补充3-配电物联电气传感终端技术规范书，本次未提供，请问这两种类型的技术规范是否需要做技术应答？若需要，请提供。 2、0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）的5.2.8.3中要求“a）智能监控装置通信接口：终端应具备RS485或以太网等通信接口，接口数量满足下行各开关柜体内通信数据汇总。”，但报价表中未要求此“智能监控装置”，请问此智能监控装置是否由乙供（低压开关柜内预留安装位置）？ 3、1.物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）”，请问是否为填30kvarSVG的单价？ 4、5.1.1.1：进线方案1：应急/临时等外部电源回路采用框架断路器为可选，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ 5、5.1.1.1：进线方案1：低压快速接入装置与进线单元一体化设计为可选，进线单元下部安装快速插拔头接口，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ 6、5.1.1.2：低压柜二次部分可选配发电车无感接入三遥接口，可以实现对框架式断路器出线侧铜排电压采集、框架式断路器分合闸控制，接口位置与指示灯并列根据需求，具体二次接线图见8.2.4。此为选配，且各段物资配件报价表无此项，是否不配置发电车无感接入三遥接口？ 7、5.1.2：母联方案2：一次图显示有N相接地并在接地处加装剩余电流测控装置，且此装置为选配，且物资配件报价表无此项，请问剩余电流测控装置是否不报价？ 8、5.1.2.2：母联单元柜主要元器件配置：柜体、铜排、框架断路器、配电物联电气传感终端（低压面板式）、电流互感器、母线夹、二次端子、指示灯、按钮、等，其中剩余电流测控装置和配耦合器面板插座为选配。耦合器面板插座此为选配，且物资配件报价表无此项，请问耦合器面板插座是否不报价？ 9、请明确电容柜投切元件为半导体电子开关还是复合开关？ 10、5.2.1.6：电能表安装于进线单元柜计量室内，请问计量电度表和计量CT我方是否仅需预留位置，报价不含？若不是，请问精度为多大？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1、补充技术规范书详见附件2。 2、参照技术规范书执行。 3、数量均按1报价，实际根据需求据实配置。 4、以招标方需求为准。 5、以招标方需求为准。 6、以招标方需求为准。 7、若未选配，则配件表无此项，无需报价。 8、以招标方需求为准。 9、按技术规范书要求。 10、只需预留位置。
223 | 物资配件报价表中配变馈线柜配置规格为多个塑壳断路器，但是单位为组、数量1，请问是否填其多个塑壳断路器的总价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
224 | 物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“智能型动态无功补偿80kvar”，请问是否仅含智能电容器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 包含智能电容器及动态跟踪投放策略。
225 | 物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿80kvar”，请问是包括复合开关、补偿控制器及电容器，还是不含电容器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 包括复合开关、补偿控制器及电容器。
226 | 物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“动态补偿调节器”，单位数量是一组，请问是按变压器容量匹配相应够数量的动态补偿调节器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按变压器容量匹配相应够数量的动态补偿调节器。
227 | 物资配件报价表中的柜体及其余辅件是否要包含整台柜的铜排？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 包含。
228 | 物资配件报价表中1600kVA动态电容柜的“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％，配置1面柜；30%／40％补偿，按2面柜配置，1600kVA动态电容柜（320／480／640kvar，可配置SVG或智能电容）”，且单位数量写的是1面，请问价格是否按1面柜报？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
229 | 物资配件报价表中，电流互感器数量单位为1组，请问是否理解为含3只电流互感器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 是的，1组为3只。
230 | 请问计量电流互感器是否由投标方提供？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 只需预留位置，若未选配，则配件表无此项，无需报价。
231 | 电容柜容量不同，其熔断器、动态补偿调节器的组数也不同，但报价表中所有电容柜内动态补偿调节器及熔断器的数量均为1组，请问此1组是指本次报价只报1只单价、后期执行时根据具体需求数量增加相应组数及合同金额吗？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
232 | 低压开关柜物资配置表中，无铜排的配置清单，是否需要增加柜内铜排各个规格清单，或者每台柜中的铜排是否含在柜体中 | 通用技术 | 低压开关柜 | 包含。
233 | 低压开关柜内元器件是否有品牌要求或是不指定由投标厂家按技术要求自行选配？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 无品牌要求，满足技术条件即可。
234 | 低压柜物资配置报价表中存在诸多两面柜和一面柜配置的在同一个配置项中，按一面柜和按两面柜的价格相差较远，是否可以明确按一面柜配置还是两面柜配置，如柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GGD，按20％／30％，配置1面柜；40％补偿，按2面柜配置，1250kVA动态电容柜动态电容柜（240／360／480kvar，可配置SVG或智能电容） | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
235 | PJ-01：配置名称：SCB14-630kVA，但是配置规格：额定电流800-1250A，整定电流630-1000A，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，3P，是否配置名称有误，应为800-1250A抽屉式框架断路器,额定电流800-1250A，整定电流630-1000A，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，3P？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 原文额定电流未明确对象，修改为800-1250A抽屉式框架断路器,额定电流800-1250A，整定电流630-1000A，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，3P。
236 | 8.2.3：对供电可靠性、电能质量要求较高的地区宜配置抑制谐波或滤波功能的装置，是电容柜需要配置电抗器吗？若需要，请明确哪些需要配置电抗器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
237 | 5.3.1.5：自投功能（选配），则是否进线与母联可采用三锁两钥匙？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
238 | 5.2.4：塑壳断路器保护配置可按照实际需求配置四段主保护（选配），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护，请问本次是否涉及？哪些塑壳需要？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
239 | 5.2.3：框架断路器：极数3（4），是否可按发电机切换柜框架断路器为4P，其余进出线母联柜框架断路器为3P报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
240 | 5.2.1.6：电能表安装于进线单元柜计量室内，请问计量电度表和计量CT我方是否仅需预留位置，报价不含？若不是，请问精度为多大？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 报价不包含计量终端和计量CT。
241 | 5.1.2：母联方案2：一次图显示有N相接地并在接地处加装剩余电流测控装置，且此装置为选配，且物资配件报价表无此项，请问剩余电流测控装置是否不报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
242 | 通用技术规格书未涉及变压器柜内低压侧出线连接铜排是由变压器厂家提供还是低压柜厂家，请确认？ | 通用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 由变压器厂家提供。
243 | 5.1.2.2：母联单元柜主要元器件配置：柜体、铜排、框架断路器、电流互感器、母线夹、二次端子、指示灯、按钮、等，其中剩余电流测控装置和配耦合器面板插座为选配。耦合器面板插座此为选配，且物资配件报价表无此项，请问耦合器面板插座是否不报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
244 | 5.1.1.2：进线单元柜主要元器件配置：柜体、铜排、框架断路器、电流互感器、母线夹、浪涌保护器、塑壳断路器（用于站用电）、熔断器（用于浪涌保护器）、配电物联电气传感终端、网关，网关是何作用？是否需要报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 网关用作采集配电物联电气传感终端的信息，并与后台主站通信作用，配电物联电气传感终端，报价不包含网关物资。
245 | 5.1.1.2：低压柜二次部分可选配发电车无感接入三遥接口，可以实现对框架式断路器出线侧铜排电压采集、框架式断路器分合闸控制，接口位置与指示灯并列根据需求，具体二次接线图见8.2.4。此为选配，且各段物资配件报价表无此项，是否不配置发电车无感接入三遥接口？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
246 | 5.1.1.1：进线方案1：应急/临时等外部电源回路采用框架断路器为可选，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
247 | 5.1.1.1：进线方案1：低压快速接入装置与进线单元一体化设计为可选，进线单元下部安装快速插拔头接口，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
248 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）“表11框架断路器主要参数”表中要求“液晶面板，配置四段保护(进线断路器）或者三段保护（联络断路器），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能，可按需投切，整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)，带保护动作信息通讯输出接口。根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调；可带漏电报警输出通信接口。”请问本次GGD及GCK柜中的框架断路器报价是否需包含过载分闸延时重合功能？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
249 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）5.2.6过电压保护器，表14过电压保护器参数表，浪涌保护器（进线单元柜、无功功率补偿柜）、避雷器（无功功率补偿柜），此要求与物资配件报价表内：进线柜配T1极浪涌，补偿柜配T2级浪涌，有些歧义，请问浪涌的配置，是否进线柜按T1级浪涌，补偿柜按T2级浪涌配置？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 进线柜按T1级浪涌，补偿柜按T2级浪涌配置。
250 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）的5.2.8.3中要求“a）智能监控装置通信接口：终端应具备RS485或以太网等通信接口，接口数量满足下行各开关柜体内通信数据汇总。”，但报价表中未要求此“智能监控装置”，请问此智能监控装置是否由甲供（低压开关柜内预留安装位置）？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 只预留位置即可，装置由招标方提供。
251 | 1.物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）”，请问是否为填30kvarSVG的单价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
252 | 1、"技术规范书（通用部分）：5.3.5落地式电源箱：尺寸宽深高为600*450*1600mm，面板布置及内部具体结构是否有具体要求？附录A开关柜设备标准配置表 表A.1开关柜设备标准配置表 后置式电源箱：外形尺寸多少？面板布置及内部具体结构是否有具体要求？ 2、表9户外开关箱外形尺寸表备注：如采用户外开关箱4PT（线路）方案，户外箱在以上表格基础上增加600mm宽度；报价表中选配外壳无具体外形，请澄清外壳是否考虑上述600mm宽度？ 3、附表A设备标准配置表和平台开表一览表的物资配件报价表中母线PT柜内的选配消谐装置是一次消谐还是二次消谐？ 4、技术规范书（通用部分）：5.2.4.3重合闸功能6）提到智能分布式可选择启动重合闸，请问在智能分布式逻辑中，重合闸是针对主环开关还是支线开关，逻辑上是怎么关联的，是否有详细的智能分布式的重合闸逻辑描述？ 5、技术规范书（通用部分）：8.2.11二次室对外连接的部分航插定义中的电压航插的备注：此电压航插内包含母线电压以及交流电源，母线PT交流电源供母线PT柜以及断路器柜除湿照明回路；协议中其它地方没有体现照明灯的具体要求；请问柜内的照明灯是否有硬性要求，若有的话，照明灯需安装在哪里？ 6、技术规范书（通用部分）：8.2.11二次室对外连接的部分航插定义中没有关于站用变柜二次室的航插定义及要求，请问站用变柜的二次室的航插是否有硬性要求，若有的话，请提供具体的航插定义及要求？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1、不做要求。 2、按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。 3、二次消谐。 4、智能分布式模式下需具备重合闸动作要求。 5、按招标技术规范书执行。 6、不做要求。
253 | 01-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），母联单元柜中要求选配剩余电流测控装置，如果按剩余电流互感器配置，剩余电流保护的动作电流值一般为6mA-30A，电流值过于敏感，放置于联络柜容易导致误动作。通用部分母联柜开关为三段保护，是否可以考虑当母联柜选配剩余电流测控装置时，母联开关按配置地故障保护（即四段保护+N相互感器）配置？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以专用部分为准。
254 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）中补偿容量为480kvar及640kvar的电容柜要求组装为两面柜，但报价表中“柜体及其余辅件”无论是多少容量的电容柜均为1面，请问报价表中的“1面”是指本次报价按1面的单价报价、后期执行时根据具体需求数量增加相应柜体面数及合同金额吗？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
255 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），8.1.2.2柜前盘面门板尺寸，300mm/400mm高的小室门铰链示意为2个（第44页），与6.2.6.1a)门铰链试验“1单元以上的小门其紧固不少于3点”数量不符(第30页)。请问可否以6.2.6.1a)门铰链试验为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以6.2.6.1 a) 门铰链试验为准。
256 | 《01-0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》“表11框架断路器主要参数”，要求“配置四段保护(进线断路器）或者三段保护（联络断路器）”，专用部分“表2.2技术参数和性能要求响应表”，“2.2.6进线/母联框架断路器保护配置”，要求配置四段保护；请问母联框架断路器保护配置以哪个为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以专用部分为准。
257 | 《01-0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》中，要求配置配电物联电气传感终端，引用的是《低压回路测控终端（嵌入式）技术规范书》，招标附件中并无此技术规范书，请提供！ | 通用技术 | 低压开关柜 | 补充技术规范书详见附件2。
258 | 《01-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》 “5.3.1.6备自投运行模式（选配） a）固定电源Ⅰ供电； b）固定电源Ⅱ供电； c）停止供电； d）自动转换供电，电源Ⅰ为主供电源； e）自动转换供电，电源Ⅱ为主供电源。” 备自投区分ATS型和非ATS型，其运行模式有所不同，是否将两种不同类型的备自投运行模式区分开？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按非ATS型执行。
259 | 《0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》中，5.2.6过电压保护器，表14过电压保护器参数表，辅助（可选）采用可拔插类型，满足单相更换要求，具备故障动作远传触点。但表下的说明b）中，要求必须采用可拔插类型，满足单相更换要求，具备故障动作远传触点。请问进线与无功功率补偿柜配置的浪涌保护器是否明确要求采用可拔插类型，满足单相更换要求，具备故障动作远传触点？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 明确要求采用可拔插类型，满足单相更换要求，具备故障动作远传触点。
260 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》表12塑壳断路器主要参数，附件配置分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，报价表中塑壳断路器均为配辅助及报警接点，是否按报价表中的为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能以报价表和采购需求为准。
261 | 《0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》，5.2.1.1表3额定电流对应母排规格及短时耐受电流关系的垂直母线额定电流（第13页），与附录A.3.1方案3~4、附录A.3.2方案5馈线单元柜抽屉式一次方案图中低压柜内垂直母排型号及大小（第66~67页）要求不一致，，因附录A.3.1方案3~4和附录A.3.2方案5馈线单元柜中低压系统铜排参数选择表仅为参照。请问本次招标可否参照以往澄清答复，即馈线单元柜的垂直母线以5.2.1表3为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以5.2.1 表3为准。
262 | 1、“预装式变电站（欧式、紧凑式）（专用部分）”主要元器件组件表中提及智能塑壳段断路器，但技术规范书中未有提及智能塑壳断路器的技术参数和要求，标包中也未见“预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）”提及的配电物联低压智能开关技术规范书。请问智能塑壳断路器的选型的标准是什么？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 为配电物联低压智能开关，补充技术规范书详见附件2。
263 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要带过载分闸延时重合功能？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 参见相应技术规范书。
264 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)/5.3.2高压配电装置/5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置带DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。而物资配件报价表中无DTU，请问DTU是否需要投标方提供？如果需要请问DTU价格含于哪里？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | DTU由投标方提供，环网型标配，终端型无需配置，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
265 | 1、"技术规范书（通用部分）：5.3.5落地式电源箱：尺寸宽深高为600*450*1600mm，面板布置及内部具体结构是否有具体要求？附录A开关柜设备标准配置表 表A.1开关柜设备标准配置表 后置式电源箱：外形尺寸多少？面板布置及内部具体结构是否有具体要求？" 2、附表A设备标准配置表和平台开表一览表的物资配件报价表中母线PT柜内的选配消谐装置是一次消谐还是二次消谐？ 3、技术规范书（通用部分）：5.2.4.3重合闸功能6）提到智能分布式可选择启动重合闸，请问在智能分布式逻辑中，重合闸是针对主环开关还是支线开关，逻辑上是怎么关联的，是否有详细的智能分布式的重合闸逻辑描述？ 4、技术规范书（通用部分）：8.2.11二次室对外连接的部分航插定义中的电压航插的备注：此电压航插内包含母线电压以及交流电源，母线PT交流电源供母线PT柜以及断路器柜除湿照明回路；协议中其它地方没有体现照明灯的具体要求；请问柜内的照明灯是否有硬性要求，若有的话，照明灯需安装在哪里？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 1、不做要求。 2、二次消谐。 3、智能分布式模式下需具备重合闸动作要求。 4、按招标技术规范书执行。
266 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分） 5.2.8.2配电物联低压智能开关 3）低压进、出线回路均需配套安装配电物联低压智能开关。 《配电物联低压智能开关技术规范书》泛指塑壳开关产品，低压进线回路按《0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》应配置框架断路器，框架断路器暂未有可以满足配电物联低压智能开关要求的产品，此处有矛盾，请确认本次投标进线回路是否以标准框架断路器为准。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 以标准框架断路器为准。
267 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），5.2.4塑壳式断路器，要求塑壳式断路器统一采用三段式保护电子脱扣器，但b)点却要求塑壳断路器具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护。宜具备线路发生故障时的长延时动作、反时限动作、速断动作等信息显示功能。两者矛盾，b）是否应为配电物联低压智能开关的要求？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求，补充技术规范书详见附件2。
268 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），5.2.4塑壳式断路器，表12塑壳断路器主要参数的第14点保护配置要求配置分励线圈和开关辅助触点。第15点附件配置和第16点附件则要求配置辅助触点，2组常开常闭状态量，分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，两者矛盾，分励、欠压脱扣器、报警触头等辅件是否需要在报价中配置？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能以报价表和采购需求为准。
269 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），5.2.1.1表3额定电流对应母排规格及短时耐受电流关系的垂直母线额定电流（第13页），与附录A.3.1~7方案馈线单元柜一次方案图中低压柜内垂直母排型号及大小（第68~69页）要求不一致，，因附录A.3.1~7方案馈线单元柜中低压系统铜排参数选择表仅为参照。请问本次招标可否参照以往澄清答复，即馈线单元柜的垂直母线以5.2.1表3为准？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以5.2.1 表3为准。
270 | 1、 物资配件报价表内，各电容补偿柜内，PJ-33熔断器，1组，请问该编码熔断器是用于刀熔开关内的熔断器，还是用于各组电容补偿的前端保护用？若用于各组电容补偿的前端保护用，后续合同执行是否根据实际补偿回路数来配置数量？ 2、 物资配件表内塑壳断路器（配辅助及报警接点），但专用技术规格书内要求塑壳配置分励线圈和开关辅助触点，请问塑壳断路器的附件配置以哪个为准？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 1.用于刀熔开关。 2.以招标方的需求为准。
271 | 5.2.15.1：框架断路器：后期根据需要，可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问是否需要过载分闸延时重合功能？框架断路器都需要还是部分需要？哪些需要？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
272 | 5.2.15.1：框架断路器：进线断路器带过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地四段式保护，需带液晶显示屏；母联断路器带过载长延时、短路短延时及短路瞬时三段式保护，带液晶显示屏。而规范附录2：GGK型母联分段柜：万能式空气断路器：保护配置：配置进线断路器带过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地四段式保护，矛盾，请明确母联柜框架断路器按三段还是四段保护？一进四出+1联络和一进五出+1联络中联络采用四极塑壳断路器还是四极框架断路器？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 1.四段式保护； 2.一进四出+1联络和一进五出+1联络为GGR型低压柜，其联络采用塑壳断路器。
273 | 5.2.7：自投功能：任意一路进线失电，系统应实现自投，由另一路进线保证不间断供电。本次均为单电源进线，是否此要求报价不用考虑？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 母联柜需要考虑。
274 | 请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
275 | 专用规范的“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请确认是否都单台报价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 是。
276 | 专用规范要求：表2.2技术参数和性能要求响应表2.4.10框架断路器通信接口为“RS485、RS232、载波、以太网等”可选，请确认报价是否暂按485通讯配置？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 暂按485通讯配置报价。
277 | 专用规范要求：表2.2技术参数和性能要求响应表3.3.3塑壳断路器要求“固定式；插拔式”可选，典型电气主接线方案系统图中塑壳断路器为固定式，请确认塑壳断路器是否按固定式报价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 固定式。
278 | 专用规范要求：表2.2技术参数和性能要求响应表7低压回路测控终端由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作，请问低压回路测控终端是否在供货范围？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 是。
279 | 专用规范要求：表2.2技术参数和性能要求响应表3.3.5和3.3.6塑壳断路器的附件配置“辅助触点，2组常开常闭状态量”“分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置”，请确认塑壳断路器的附件配置？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 选配功能以报价表和采购需求为准。
280 | 5.2.3：PC柜要求带透明可视门，请明确哪些柜需要配置？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 技术规范书无此条款，请核实。
281 | 01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分）5.2技术参数表110kV安全可控柱上真空断路自动化成套设备技术参数表：操作机构-2.3额定电压为DC24V（弹操）/DC220V（永磁），与03-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（ZW32）（专用部分）中2.2标准技术特性参数表中的表3标准技术特性参数表中操作机构-2.3额定电压为DC24V前后冲突，请问10kV柱上真空断路器的操动机构为永磁时，操作电压是DC24V还是DC220V？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | DC24V为馈线终端输出的控制信号电压额定值，DC220V为操作机构操动开关的电压额定值。
282 | 根据01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分）中的附录G.1电源回路图。 请问：装置电源是否直接进入空开，无需通过端子排进行转接？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | AC220V交流电源可直接进入空开。
283 | 我公司针对“10kV户外开关箱配置安全可控SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书（通用部分）版本号：2023版V1.0”做有自动化成套联调报告，是否需要针对此次“10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）版本号：2025版”重新做自动化成套联调报告？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 不需要重做。
284 | 我公司针对“10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（通用部分）版本号：2023版V1.0”的技术要求”做有自动化成套联调报告，是否需要针对此次“10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）版本号：2025版”重新做自动化成套联调报告？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 不需要重做。
285 | 我公司针对“10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书（通用部分）版本号：2023版V1.0的技术要求”做有自动化成套联调报告，是否需要针对此次“10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）版本号：2025版”重新做自动化成套联调报告？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 不需要重做。
286 | 专用部分：表3关键技术特性参数表，“10kVSF6全绝缘负荷开关柜基本参数”第6项的“SF6气体含水量”的技术要求“与灭弧室相通的气室：<150ppm（μL/L）不与灭弧室相通的气室：<250ppm（μL/L）；”因负荷开关或负荷开关－熔断器组合电器柜内部未有灭弧室，是否以负荷开关或负荷开关－熔断器组合电器柜的相通气室的参数做为响应？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 负荷开关中气箱就是灭弧室，技术参数按招标文件要求执行。
287 | 通用部分：技术规范5.1一次设备技术要求，表1主要参数（负荷开关柜或负荷开关－熔断器组合电器柜）第24项的“SF6气体含水量”的技术要求“与灭弧室相通的气室：<150ppm（μL/L）不与灭弧室相通的气室：<250ppm（μL/L）；”因负荷开关或负荷开关－熔断器组合电器柜内部未有灭弧室，是否以负荷开关或负荷开关－熔断器组合电器柜的相通气室的参数做为响应？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 负荷开关中气箱就是灭弧室，技术参数按招标文件要求执行。
288 | 专用部分：表3关键技术特性参数表，“10kVSF6全绝缘断路器柜基本参数”第7项“SF6气体含水量”的技术要求“与灭弧室相通的气室：<150ppm（μL/L）不与灭弧室相通的气室：<250ppm（μL/L）；”是否根据每个公司的产品结构做二选一的试验项目来响应参数。如我公司的产品非“不与灭弧室相通的气室”结构，该参数是否可以不做响应？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 根据每个公司的产品结构做二选一的试验项目来响应参数。
289 | 专用部分：表3关键技术特性参数表，“10kVSF6全绝缘断路器柜基本参数”第7项“SF6气体含水量”的技术要求“与灭弧室相通的气室：<150ppm（μL/L）不与灭弧室相通的气室：<250ppm（μL/L）；”1、我公司生产设计断路器柜产品结构为“与灭弧室相通的气室”，试验报告是否可以用我公司既定的产品结构对应的试验报告响应？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 根据每个公司的产品结构做二选一的试验项目来响应参数。
290 | 通用部分：技术规范5.1一次设备技术要求，表1设备主要参数（断路器柜）第27项“SF6气体含水量”的技术要求“与灭弧室相通的气室：<150ppm（μL/L）不与灭弧室相通的气室：<250ppm（μL/L）；”是否根据每个公司的产品结构做二选一的试验项目来响应参数。如我公司的产品非“不与灭弧室相通的气室”结构，该参数是否可以不做响应？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 根据每个公司的产品结构做二选一的试验项目来响应参数。
291 | 通用部分：技术规范5.1一次设备技术要求，表1设备主要参数（断路器柜）第27项“SF6气体含水量”的技术要求“与灭弧室相通的气室：<150ppm（μL/L）不与灭弧室相通的气室：<250ppm（μL/L）；”1、我公司生产设计断路器柜产品结构为“与灭弧室相通的气室”，试验报告是否可以用我公司既定的产品结构对应的试验报告响应？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 根据每个公司的产品结构做二选一的试验项目来响应参数。
292 | 01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）中5.5.1.1总体要求提及需具备就地/远方压板，同时要求“参考《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1要求”。10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）5.4.1.1远方/就地为转换开关，我司建议远方/就地使用转换开关，两个品类保持一致，且转换开关方便现场使用。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 就地/远方、FA投退、重合闸投退、自动化投退可用转换开关或常规压板。
293 | 附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注都为“1:告警,0:退出”。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为“1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出”。前后存在不一致，请问是否按附录I执行? | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
294 | 技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现，是否有更新，光学检测局放未有正式招标文件发布。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
295 | 技术规范书（通用部分），附录A开关柜设备标准配置表中序号1.5是二次小室（不含保护测控单元），序号1.6是保护测控单元，而物资配置报价表中的配件PJ-07是二次小室（含保护测控单元），即技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项，物资配置报价表是只有二次小室（含保护测控单元）这1项，存在不一致，请问报价是按哪个为准？请明确 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项报价，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
296 | 技术规范书（通用部分）5.2.2.3.2航空插头中要求航插底座有丝印标识，请问标识内容是否有具体要求，在航插底座上印厂家型号是否可行 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 丝印标识位于航插底座，丝印厂家型号。
297 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”在“表23断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线或者使用表23中的备用引脚？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
298 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”在“表23断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线，或者使用表23中的备用引脚17、18？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
299 | “附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
300 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分） 8.2.3无功功率补偿柜二次控制 投切方式采用半导体电子开关或复合开关。补偿方式采用单相、三相混合补偿。对供电可靠性、电能质量要求较高的地区宜配置抑制谐波或滤波功能的装置。 请明确此次报价是否要求配置电抗器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
301 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）第12页《表1无功功率补偿柜1（方案7）参数表》中复合开关形式为“半导体开关或复合开关”，请明确电容柜投切元件为半导体电子开关还是复合开关？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，满足技术要求即可。
302 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）第12页：a）补偿形式采用智能电容器，按各单位需求选用。 物资配件报价表“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，......可配置SVG或智能电容）¦” 请明确是否所有项目都按智能电容器配置报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
303 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书》（专用部分）要求《表2.2技术参数和性能要求响应表》“备自投运行模式”“智能监控”为可选项，且物资配件报价表中无此元器件， 请明确本次报价是否涉及“备自投运行模式”“智能监控”？此二项是否不在本次报价范围中？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
304 | 物资配件报价表中，“800-1250A抽屉式框架断路器,额定电流800-1250A，整定电流630-1000A，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，3P”，800-1250A的框架断路器、电流互感器及铜排规格都不同，涉及的金额有较大差异，但是只能填一个单价，请问类似这种情况怎么填写？若全部的电流等级都需要，可否更新物资配件报价表分开报价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 各种规格按单价报价，按需配置。
305 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书》（专用部分） 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货《表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）》 因无具体项目数量，请确认是否都按1（只）填写？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 报单价，实际根据需求据实配置。
306 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）5.1.4.1无功功率补偿柜1（方案7） a）补偿形式含共补、分补及SVG，其中SVG按各单位需求选用， b）......SVG投切作为功能部件可选。 物资配件报价表PJ-79：柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％／30%／40％补偿，配置1面柜，400kVA动态电容柜（80／120／160kvar，可配置SVG或智能电容） 因为框架招标，请明确本次报价是否涉及SVG装置？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 以技术规范书为准。
307 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）5.1.4.1无功功率补偿柜1（方案7） a）补偿形式含共补、分补及SVG，其中SVG按各单位需求选用， b）......SVG投切作为功能部件可选。 物资配件报价表PJ-79：柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％／30%／40％补偿，配置1面柜，400kVA动态电容柜（80／120／160kvar，可配置SVG或智能电容） 因为框架招标，请明确本次报价是否涉及SVG装置？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以技术规范书为准。
308 | 物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）”，因为框架招标，请问此处是否为统一填30kvarSVG的单价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
309 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书》（通用部分）《表12塑壳断路器主要参数》表中， 第14项保护配置要求：配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，可按需投切。 说明：b)塑壳断路器具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护。宜具备线路发生故障时的长延时动作、反时限动作、速断动作等信息显示功能。此要求为四段保护。 请明确塑壳断路器是按三段保护还是按四段保护？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 四段保护。
310 | 《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）《表12塑壳断路器主要参数》表中， 第14项保护配置要求：配置分励线圈和开关辅助触点 第16项附件配置：分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置 请明确分励线圈和开关辅助触点是必配还是选配？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能以报价表和采购需求为准。
311 | 8.2.6：进线单元柜、母联柜根据各地区需求，可选择性安装核相装置，且物资配件报价表无此项，因为框架招标，此核相装置是否报价不用考虑？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
312 | 5.2.1.10：对于供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备等，低压侧宜按需配置安全可靠的低压电缆快速插拔装置，以满足应急保供电需求。快速插拔装置可采用以下几种形式： a）对于高可靠性地区或地下配电站房，可在站外（地面）适当区域设置应急电源/临时供电专用接入箱，站内开关柜预留相应的开关接入应急箱，以实现应急电源的快速接入； b）新建开关柜可考虑在进线、母联单元柜一体化设计，接口形式为铜排、快速插拔装置可选，接口铜排型式的满足顶部、柜底进线接入的需求； c）在运开关柜可考虑在母线（引线）上加装快速插拔装置。 请问： （1）本次是否涉及供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备等？ （2）若涉及，请问是否按上方b形式：新建开关柜可考虑在进线、母联单元柜一体化设计，接口形式为铜排、快速插拔装置可选，接口铜排型式的满足顶部、柜底进线接入的需求？ （3）若按b形式，是否本次所有进线、母联柜都需要？接口形式是铜排还是快速插拔装置？ | 通用技术 | 低压开关柜 | （1）涉及供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备 （2）以招标方的需求为准 （3）以招标方的需求为准
313 | 5.2.1.5a）：计量电流互感器安装于进线单元柜断路器电源侧， 5.2.1.6：电能表安装于进线单元柜计量室内。 计量表计及计量互感器一般有当地供电局提供，设备厂仅预留位置，且物资配件报价表无此二项，请确认此二项是否不做报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 只需预留位置，若未选配，则配件表无此项，无需报价。
314 | 5.1.2.2：母联单元柜主要元器件配置：柜体、铜排、框架断路器、电流互感器、母线夹、二次端子、指示灯、按钮、等，其中剩余电流测控装置和配耦合器面板插座为选配。耦合器面板插座此为选配，且物资配件报价表无此项，请问耦合器面板插座是否不报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
315 | 5.1.2：母联方案2：一次图显示有N相接地并在接地处加装剩余电流测控装置，且此装置为选配，一般框架断路器带四段保护，就包含剩余电流测控装置，此处是单独的什么装置？此项是否不需报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
316 | 物资配置报价表中“剩余电流测控装置”是指什么？一般框架断路器带四段保护，就包含剩余电流测控装置，此处是单独的什么装置？此项是否不需报价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
317 | 5.1.1.1：进线方案1c）：低压快速接入装置与进线单元一体化设计为可选，进线单元下部安装快速插拔头接口，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
318 | 5.1.1.1：进线方案1b）：应急/临时等外部电源回路采用框架断路器为可选，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
319 | 5.1.1.1：进线方案1：低压快速接入装置与进线单元一体化设计为可选，进线单元下部安装快速插拔头接口，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
320 | 请问低压开关柜技术规范书中注明为“可选”“按需配置”的要求是否均是远期要求，本次报价不需包含？请明确。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
321 | 南网（通用部分）0.4KV标准化低压开关柜技术规范书《表3额定电流对应母排规格及短时耐受电流关系》、《低压系统参数选择表》、《低压系统铜排参数选择表》中部分主母线额定电流、主母排规格、主接地排规格，比南网典型设计图集（2018版）的规格大， 请问能否按《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）》11页《附录II：低压电气主要配置表》中的母线铜排规格？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 否。
322 | 南网通用技术规范中开关安装形式：固定式、插拔式，馈线单元柜馈线单元形式：抽出式、固定分隔式、固定式 南网专用技术规范中柜体结构形式：抽出式、固定分隔式、固定式 请确定是否统一馈线塑壳按固定式或插拔式报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 固定式。
323 | 物资配件报价表中，例如PJ-18“0.5级电流互感器,测量级：800-1200/5，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配”，此范围变比的互感器金额有较大差异，但是只能填一个单价，请问类似这种情况怎么填写？若全部的变比等级都需要，可否更新物资配件报价表分开报价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
324 | 物资配件报价表中，例如PJ-55“柜体及其余辅件，进线柜，GCK3柜型(单台配变400-630kVA)”，400-630kVA的辅件，如铜排用量等金额有较大差异，但是只能填一个单价，其它各类柜型的柜体及其余辅件也同此情况。请问类似这种情况怎么填写？若全部的变比等级都需要，可否更新物资配件报价表分开报价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
325 | “附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
326 | 附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注都为“1:告警,0:退出”。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为“1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出”。前后存在不一致，请问是否按附录I执行? | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
327 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位“因进出线柜是负荷开关，没有隔离开关，是否可以改备用遥信且不接线？ “B08接地刀分位”在“表20遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线，或者使用表20中的备用引脚18？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
328 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”在“表20遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线或者使用表20中的备用引脚？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
329 | 问题一：技术规范书（通用部分）5.2.2.3.2航空插头中要求航插底座有丝印标识，请问标识内容是否有具体要求，在航插底座上印厂家型号是否可行 问题二：技术规范书（通用部分），附录A开关柜设备标准配置表中序号1.5是二次小室（不含保护测控单元），序号1.6是保护测控单元，而物资配置报价表中的配件PJ-07是二次小室（含保护测控单元），即技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项，物资配置报价表是只有二次小室（含保护测控单元）这1项，存在不一致，请问报价是按哪个为准？请明确 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 问题一：丝印标识位于航插底座，丝印厂家型号。 问题二：按照技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项报价，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
330 | 问题一：技术规范书（通用部分），表20遥控、遥信、电源航插定义及接线要求中引脚23的定义是隔离刀闸位置（合位），因进出线柜是负荷开关，没有隔离开关，请问引脚23的定义是否可改为备用 问题二：技术规范书（通用部分），附录A中设备标准配置表的二次小室（不含保护测控单元）为必配项，当实际工程配置没有勾选二次小室（不含保护测控单元），请问开关柜是否不需要配置电操机构，按手动操作机构呢 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
331 | 按附录A开关柜设备标准配置表《10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准Ⅱ型配置表》断路器方案只配弹操机构，但5.3.2.1V（D）单元断路器柜（标准Ⅱ型）之图27永磁单元断路器柜方案结构图，是否为笔误。 | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
332 | “附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
333 | 附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注都为“1:告警,0:退出”。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为“1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出”。前后存在不一致，请问是否按附录I执行? | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
334 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线，或者使用表19中的备用引脚17、18？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
335 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线或者使用表19中的备用引脚？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
336 | 问题一：技术规范书（通用部分）5.2.2.3.2航空插头中要求航插底座有丝印标识，请问标识内容是否有具体要求，在航插底座上印厂家型号是否可行 问题二：技术规范书（通用部分），附录A开关柜设备标准配置表中序号1.5是二次小室（不含保护测控单元），序号1.6是保护测控单元，而物资配置报价表中的配件PJ-07是二次小室（含保护测控单元），即技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项，物资配置报价表是只有二次小室（含保护测控单元）这1项，存在不一致，请问报价是按哪个为准？请明确 | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 问题一：丝印标识位于航插底座，丝印厂家型号。 问题二：按照技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项报价，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
337 | 技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现，是否有更新，光学检测局放未有正式招标文件发布。 | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
338 | 技术规范书（通用部分）“附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
339 | 技术规范书（通用部分）附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注都为“1:告警,0:退出”。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为“1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出”。前后存在不一致，请问是否按附录I执行? | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
340 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线，或者使用表19中的备用引脚17、18？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
341 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线或者使用表19中的备用引脚？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
342 | 技术规范书（通用部分），附录A开关柜设备标准配置表中序号1.5是二次小室（不含保护测控单元），序号1.6是保护测控单元，而物资配置报价表中的配件PJ-07是二次小室（含保护测控单元），即技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项，物资配置报价表是只有二次小室（含保护测控单元）这1项，存在不一致，请问报价是按哪个为准？请明确 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按照技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项报价，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
343 | 技术规范书（通用部分）5.2.2.3.2航空插头中要求航插底座有丝印标识，请问标识内容是否有具体要求，在航插底座上印厂家型号是否可行？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 丝印标识位于航插底座，丝印厂家型号。
344 | "技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现，是否有更新，光学检测局放未有正式招标文件发布。" | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
345 | "技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现，是否有更新，光学检测局放未有正式招标文件发布。" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
346 | "问题一：技术规范书（通用部分）5.2.2.3.2航空插头中要求航插底座有丝印标识，请问标识内容是否有具体要求，在航插底座上印厂家型号是否可行 问题二：技术规范书（通用部分），附录A开关柜设备标准配置表中序号1.5是二次小室（不含保护测控单元），序号1.6是保护测控单元，而物资配置报价表中的配件PJ-07是二次小室（含保护测控单元），即技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项，物资配置报价表是只有二次小室（含保护测控单元）这1项，存在不一致，请问报价是按哪个为准？请明确" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 问题一：丝印标识位于航插底座下方，丝印航插功能。 问题二：按照技术规范书中二次小室和保护测控单元是拆成2项报价，请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
347 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”在“表21遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线或者使用表21中的备用引脚？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
348 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”在“表21断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线，或者使用表21中的备用引脚17、18？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
349 | 附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注都为“1:告警,0:退出”。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为“1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出”。前后存在不一致，请问是否按附录I执行? | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
350 | “附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
351 | 按附录A开关柜设备标准配置表《10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准Ⅱ型配置表》断路器方案只配弹操机构，但5.3.2.1V（D）单元断路器柜（标准Ⅱ型）之图27永磁单元断路器柜方案结构图，是否为笔误。 | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
352 | 《01-10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P78中“附录F.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，请问该双向闭锁解锁条件是否按P32中“5.4.3.12.4就地馈线自动化功能“h)具有闭锁合闸功能”-“5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续6s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 解锁按“5.4.3.12.4 就地馈线自动化功能“h) 具有闭锁合闸功能”-“5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：① 开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁。② 开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③ 开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续6s后解除闭锁。④ 遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行
353 | 《01-10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P17中的5.4.1.2工艺要求中o)端子排技术要求满足：2)交流电源及直流电源应为独立端子板，正负电源端子之间，分、合闸引出端子与正电源端子之间应至少间隔1个空端子；p)二次回路保证牢固可靠，符合GB/T14285中6.1的有关规定。二次回路及柜内端子排可参考附录G。附录G.1(P90)和附录G.6(P101)中并没有交流电源端子排，请问按照哪一个说法为准？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | AC220V交流电源回路可不接入端子排。
354 | 《01-10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P88中的附录F.5.2小电流接地保护定值信息表，表F.1小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注为1:告警,0:退出。而P65中，表E.1控制器遥信点表配置中对“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”这两个定值范围的描述分别为1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出”，前后存在不一致。 请问是否按附录E执行? | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 按“1:投入,0:退出”执行。
355 | 《01-10V安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P70中附录F.1.4后加速保护中描述：在人工合闸或重合闸动作后[后加速段保护开放时间]内，开放后加速保护，则闭锁重合闸。P71页-图F.4加速保护逻辑框图中[后加速过流保护]和[过流保护启动重合闸]是“与”的关系，[后加速零序过流保护]和[零序过流保护启动重合闸]是“与”的关系，[小电流接地保护动作]和[小电流接地保护启动重合闸]是“与”的关系，这三块功能在P71页-图F.4加速保护逻辑框图中均表示人工合闸时需关联重合闸定值才能启动后加速保护，与文字描述不符，请问以哪一个为准？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 逻辑图中“人工合闸”和“重合闸”先为“或”逻辑，文字与逻辑图无矛盾。
356 | 设备开关本体与互感器的线鼻子，请问是否需由投标方提供？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 设备开关本体与互感器的线鼻子为甲供。
357 | 物资配件报价表中的“安装支架”，请问是否包含开关、FTU、互感器安装支架？如有包含，请提供互感器、开关的支架外形尺寸及数量明细？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 目前安装方式存在差异性，支架未能统一标准化。
358 | 《01-10V安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P37中，绝缘强度表4“注1”提到：“与二次设备及外部回路直接连接的接口部件本体试验电压采用125＜U≤250。”由于网口航插作为维护使用，运行时未与外部直接连接。请问，外部回路直连的接口是否可以不包含网口航插？另外，控制及信号接口航插的电压为DC24V，是否也按照125V＜U≤250V试验？请明确。 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 技术规范书表4“注1”提到的“二次设备及外部回路直接连接的接口部件本体……”指的是接口部件本体，包括了网口航插、控制及信号接口航插接口部件，按技术规范书表4“注1”执行。
359 | 《01-10V安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》P14中5.4.1.1总体要求，其中“j)操作面板要求”中的“5)开关远方/就地转换开关，设置手柄旋转式远方/就地两档。选择远方时仅配电自动化主站可遥控控制开关分合闸；选择就地时仅配电终端面板分合闸按钮可控制开关分合闸，配电自动化主站不可预置、执行遥控指令。远方/就地转换开关不闭锁自动化功能出口。” 请问，转换开关是否需要做好防误碰措施？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 可不做。
360 | 《02-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（专用部分）》P7中“8.1整机单相接地故障检测能力（一二次真型试验,中性点有效接地与中性点非有效接地系统）”，其中“中性点有效接地系统”通常达不到“≥4kΩ”的要求。请问此处是否是笔误？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 以通用技术规范为准。
361 | 《01-10V一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）》P6中“表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数”表中的3.27装置功耗≤5W，而P15中“5.9安全可控技术要求”中对装置整机有安全可控的要求。根据目前南网市场现有安全可控方案是无法满足装置功耗≤5W，目前单相取电电容可以做到单相单侧取电15W，而且低功耗装置的性能会受影响，请问是否按装置功耗≤10W？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 此条为非主要技术参数。
362 | 《01-10V一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）》P13中“5.5.2.3备用电源”提及到“根据需求可选用磷酸铁锂电池、铅酸蓄电池及超级电容，应满足”，但其中“c）项中，交流失电后支持装置正常工作时间≥12小时，并可驱动开关分、合闸操作各3次。”。如果使用超级电容，按当前市面常规产品，放电时长难以超过12小时。关于“c）”项要求，是否为后备电源使用电池时的要求？超级电容要求放电时长为多少？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 后备电源采用超级电容，其容量应保证在交流失电驱动开关分、合闸操作各3次后，保证装置正常工作不少于15分钟。
363 | 《01-10V一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）》P12中“5.5.1.2工艺要求”参照南方电网《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.2要求并做如下补充，端子及接线工艺技术要求满足： a）电容取电电源回路之间应至少间隔1个空端子； b）接线工艺宜采用紧凑型方式，不经端子排转接，提供外接调试工装进行联调工作； 请问，a）点提到取电电源需要端子，b）点是否为37芯的电压电流小信号导线无需经端子转接？其他回路端子是否允许厂家自定？请明确。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 无需经端子排转接；FTU内部可自行定义。
364 | 本次的10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）所使用的37芯航插的接口电压等级均是U＜60V，请问绝缘强度是否按照500V试验电压？请明确。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 按U＜60V电压等级对应的试验电压进行。
365 | 《01-10V一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）》P21中“8.2电气二次接口”其中c）控制电缆线要求“4）控制电缆的示意图”，外层绝缘与控制信号线，控制信号线与电压电流线之间分层材料并未指明，请问是按照哪种材料？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 麦拉或者无纺布。
366 | 设备开关本体线鼻子，请问是否需由投标方提供？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 设备开关本体线鼻子为甲供。
367 | 物资配件报价表中的“安装支架”（开关、FTU安装支架）请明确开关的安装方式？开关的支架外形尺寸及数量明细？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 安装方式见“8.1 电气一次接口”； 安装尺寸见“附录F 自取能断路器安装尺寸要求及外形结构参考”。
368 | 1、物资配置报价表-配件编码PJ-95：“低压电缆头测温传感器”，请提供此项技术规范书，请推荐符合南网标准的低压电缆头测温传感器品牌。 2、物资配置报价表-配件编码PJ-96：“低压测控回路终端”与招标公告第15页上报价说明处：“低压面板式电流模块”是同一产品吗？请推荐符合南网标准的低压测控回路终端品牌。 3、配电物联智能塑壳缺技术规范，请提供。 4、本次物资配置报价表中新增-配件编码PJ-100、PJ-102：“400A配电物联低压智能开关拓展单元模块（HPLC+拓扑识别）”是否为PJ-118~120“低压出线回路（采用配电物联低压智能开关，含配件及母线等辅材等辅材）”本体的备件模块？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 1、无指定品牌，满足技术规范书要求即可。补充技术规范书详见附件2。 2、是同一产品。无指定品牌，满足技术规范书要求即可。 3、补充技术规范书详见附件2。 4、参见相应技术规范书。
369 | 根据招标文件5.1.2.2开关及机构（7）操作机构的微动触点开关满足GB/T4208中的IP67要求，辅助开关出线为预制式，且接线处满足GB/T4208中的IP40要求。操作机构的微动触点开关是否指的是电缆室门五防闭锁的微动触点开关？目前我司的辅助开关方案已经可以满足客户现场功能需求。是否可以采用我司标准的辅助开关插拔式方案？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
370 | 根据招标文件5.1.1基本参数表1设备主要参数（断路器柜）第26条外形尺寸（375/450）×750×2205宽×深×高（mm）。由于此次我司投标不含操作机构密封选配，无需额外增加柜宽，我司拟以南网标准化柜型原有柜宽420mm产品投标，此柜型是我司根据南网标准化为南网专门研发定制，并于2022年，在西高所通过全套型式试验，可满足不需要采用操作机构密封选配配置的供电局用户和项目需求，是否可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
371 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（专用部分）2.1供货需求及供货范围表2供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）6.35装置功耗≤5W（不含通信单元及后备电源） 问题： 以上关于功耗5W的限制是否可放宽至10W？目前传统的FTU以及《01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分）》均为不大于20VA的要求。要实现现有南网FTU功能和性能需求，通常FTU的核心硬件平台主频较高，功耗也高，因此是否可放宽至10W，只需要满足整套功能和性能要求即可。 | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 此条为非主要技术参数。
372 | 1、章节：10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分） （1）5.3技术参数表13.1工作电源AC24V （2）2操作机构2.3额定电压DC24V （3）5.5.2.1供电电源要求a)交流电源电压标称值为AC24V； （4）5.5.2.2电源管理要求C）FTU控制器（含加密模块）可支持一路低功耗xPON、5G通信模块或其他物联通信设备，通信电源电压为DC24V。 （5）5.8电容取电电源a）电容取电电源应满足《TCES064-20216kV-20kV电容分压式取电装置技术规范》的要求。电容取电电源含取电电容、隔离保护单元及电源模块，开关侧输出AC24V 问题1： 以上（2）（4）为FTU或开关里的用电单元，均为DC24V，而（1）（3）（5）为供电或用电单元，均为AC24V，是否（1）（3）（5）应为AC/DC24V。 理由：《01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分）》中表1的3.1规定FTU输入电源为AC220V或DC24V，行业内通常使用DC24V作为工作电源，改为AC/DC24V后更通用。 问题2： 若电容取电确实为交流输出，《TCES064-20216kV-20kV电容分压式取电装置技术规范》中5.1.2推荐电容取电电源输出为AC30V或DC28V，其更适合FTU的电源管理模块降压给电池充电和供系统使用，因此是否电容取电输出AC30也可满足要求？或给出输出范围，比如：AC24V±20%。 2、章节： 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分） 5.3技术参数表13.27装置功耗≤5W（不含通信模块和后备电源） 问题： 以上关于功耗5W的限制是否可放宽至10W？目前传统的FTU以及《01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分）》均为不大于20VA的要求。要实现现有南网FTU功能和性能需求，通常FTU的核心硬件平台主频较高，功耗也高，因此是否可放宽至10W，只需要满足整套功能和性能要求即可。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 1、AC24V为高压侧电容取电输出给FTU的工作电源；FTU供内部组件电源满足技术规范相关要求即可； 2、额定AC24V、±20%； 3、此条为非主要技术参数。
373 | 通用技术规范书：附录A航插结构及定义表A.1馈线终端及开关侧37芯航空插件管脚电气定义中定义了电压、电流采样Ua+、Ub+、Uc+、Ua-、Ub-、Uc-、Ia+、Ib+、Ic+、Ia-、Ib-、Ic-等采样回路，请问在二次装置内可否将Ua-、Ub-、Uc-等连接共地？如果不可以，是否要满足断路器辅助与控制回路工频耐压的要求？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 不可以；按照2000V执行。
374 | 01-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（通用部分）： 5.2技术参数，序号2.3，额定电压，DC220V（永磁）； 5.3.3操作机构，f)电容放电电压不大于380V； 03-10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（ZW32）（专用部分）： 2.2标准技术特性参数表，表3标准技术特性参数表，序号2.3，额定电压，DC24V； 问题：对于永磁机构本体的额定电压，三个地方的描述不统一；满足技术规范书通用部分的5.3.3操作机构，f）中永磁操作机构要求，额定电压可否调整成≤DC380V（永磁本体，不含控制器） | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 在满足开关机械特性要求基础上，永磁操作机构操作电压要求不大于DC380V。
375 | 01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）： 5.3技术参数，表1，序号7.1，局放（含断路器、电容取电及传感器），1.1Um，＜10pC； 5.4.3材质工艺要求，i）断路器整机局放在1.1Um下，≤10pC； 问题：两个地方的描述不统一，以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 1.1Um下，≤10pC。
376 | 01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）： 5.4.2结构设计要求，“取电电容与断路器本体一体化融合设计，可选择取电电容外置或取电电容内置两种方式之一进行配置”； 附录B设备标准配置表，序号1，取电电容外置、内置二选一应答； 02-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（专用部分）： 2.2标准技术特性参数表，表3，序号5.2，安装方式，电容取电部件置于断路器箱体两侧或置于极柱内； 问题：①投标技术应答时，取电电容外置、内置二选一应答还是都要应答？②物质配置报价表中，两种方案都需报价，还是技术应答哪一种方案就报价哪一种，另外一种方案不需要报价？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 投标人选择其一应答即可。
377 | 表5避雷器技术参数表，第11行要求：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA） 问题：物资配置报价表中只有1行，两种规格如何选择？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
378 | 5.1.2.2.3条中要求，气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 问题：气体密度表和专用充气阀是共用一个接口尺寸，还是共用一个接口即可，不需要设置独立的充气阀口。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 气体密度表和专用充气阀共用一个接口。
379 | 8.5.1底板开孔：在底板左右两侧均开成敲落孔，并根据现场需要选用，孔洞应满足该环网柜设计要求的全部二次电缆出线要求。 问题：对比2023年V1.0版本取消了“二次过线孔距柜前框架尺寸为118mm，二次过线孔尺寸为φ30mm。”，对孔大小和定位尺寸该如何确定？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 不做要求。
380 | 表5避雷器技术参数表，第11行要求：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA） 问题：物资配置报价表中只有1行，两种规格如何选择？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
381 | 5.1.2.2.3条中要求，气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 问题：气体密度表和专用充气阀是共用一个接口尺寸，还是共用一个接口即可，不需要设置独立的充气阀口。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 气体密度表和专用充气阀共用一个接口。
382 | 8.5.1底板开孔：在底板左右两侧均开成敲落孔，并根据现场需要选用，孔洞应满足该环网柜设计要求的全部二次电缆出线要求。 问题：对比2023年V1.0版本取消了“二次过线孔距柜前框架尺寸为118mm，二次过线孔尺寸为φ30mm。”，对孔大小和定位尺寸该如何确定？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 不做要求。
383 | 表5避雷器技术参数表，第11行要求：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA） 问题：物资配置报价表中只有1行，两种规格如何选择？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
384 | 5.1.2.2.3条中要求，气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18。 问题：气体密度表和专用充气阀是共用一个接口尺寸，还是共用一个接口即可，不需要设置独立的充气阀口。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 气体密度表和专用充气阀共用一个接口。
385 | 8.5.1底板开孔：在底板左右两侧均开成敲落孔，并根据现场需要选用，孔洞应满足该环网柜设计要求的全部二次电缆出线要求。 问题：对比2023年V1.0版本取消了“二次过线孔距柜前框架尺寸为118mm，二次过线孔尺寸为φ30mm。”，对孔大小和定位尺寸该如何确定？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 不做要求。
386 | 5.1.2.7.4“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。” 问题：1、8.3节描述为“蓄电池采用防水接头引线连接。”是否可以理解为仅当蓄电池安装于进线PT柜内时采用防水接头引线，当蓄电池安装于柜外时采用航插？ 2、蓄电池接线采用何种规格尺寸的航插以及航插接口定义？规范内未对此做出说明和规范 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 通用规范中航插不做要求，当实际应用要求采用航插时应响应。
387 | 5.2.2.2操作面板要求，表9保护测控单元面板指示灯定义，投入集中馈线自动化功能时常亮。 问题：如何算投入集中馈线自动化？ 规范无集中FA相关功能软压板和保护定值单，常规保护仅投入告警功能则视为集中馈线自动化投入并点灯？若实际应用中有集中式FA相关软压板及定值，则由相关功能投入点灯？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
388 | 5.2.3.7数据处理及传送功能，历史数据应至少保存：开关事故分合次数统计。历史数据可随时由主站召测。 问题：开关事故分合次数统计的历史数据如何记录，仅为掉电保持的遥测是否可以？如作为历史文件保存，暂无详细规定。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
389 | 5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 该部分删掉了“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。在现场应用中当线路本开关合于故障，下一级开关产生残压闭锁后，按照附录E.3.10反向闭锁（残压脉冲）自动解锁逻辑图，需要人工介入或开关合位才能复归残压解锁，而不能通过正常送电的方式（残压侧仅有压的方式）解除闭锁。 问题：建议明确残压解锁条件是否包含“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 残压解锁条件按照附录E.3.10逻辑图执行。
390 | 5.2.4.10智能分布式馈线自动化中提到了“配置一段网络拓扑过流保护，可投入方向判据。配置一段网络拓扑零序过流保护，可投入方向判据”，附录J中也提到了“方向”。但在附录I装置定值清单的智能分布式相关定值中并无网络拓扑的描述，也无方向控制字。 问题：智能分布式功能要求与定值清单不完全匹配，建议在中标后由甲方组织会议讨论明确实际工程所需的智能分布式功能需求。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
391 | 附录E.1.4后加速保护 后加速保护逻辑图：过流加速补充上经谐波闭锁。 问题：过流加速的谐波闭锁功能是否经“涌流闭锁投入”控制字投退？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 后加速逻辑参照“附录E.1.4”逻辑图执行。
392 | 附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸 电压时间型就地馈线自动化合于零压跳闸并闭锁合闸逻辑见图。 问题：合于零压的复归条件是否按照5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 附正文要求： e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁： ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
393 | 附录E.3.8人工分闸闭锁合闸 问题： 图E.17人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，合闸位置且（单侧有压或有流）持续3s满足解锁条件，与正文5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①、②不相符，建议明确是否按照正文执行，保持一致性，即：人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，单侧有压且合闸位置或有流持续3s满足解锁条件。 同时也是与图E.18正向闭锁自动解锁逻辑图及图E.19分段模式反向闭锁自动解锁逻辑图中的复归逻辑保持一致。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 人工分闸闭锁合闸的解锁条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)的要求执行。
394 | 附录I装置定值清单 （a）配电终端现场实际定值项与表I.1装置定值项目表对应。 （b）电流单位默认为A，时间单位默认为s，电压单位默认为V，不得用mA（毫安）、ms（毫秒）。 问题：自动化参数"开入防抖延时ms"是否修改为s的单位，还是保持ms？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按照技术规范书要求执行：实际定值按照附录I.1的清单要求执行；自动化参数“开入防抖延时”按照表I.2的要求执行。
395 | 5.2.2.2操作面板要求，表9保护测控单元面板指示灯定义，投入集中馈线自动化功能时常亮。 问题：如何算投入集中馈线自动化？ 规范无集中FA相关功能软压板和保护定值单，常规保护仅投入告警功能则视为集中馈线自动化投入并点灯？若实际应用中有集中式FA相关软压板及定值，则由相关功能投入点灯？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
396 | 5.2.3.7数据处理及传送功能，历史数据应至少保存：开关事故分合次数统计。历史数据可随时由主站召测。 问题：开关事故分合次数统计的历史数据如何记录，仅为掉电保持的遥测是否可以？如作为历史文件保存，暂无详细规定。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
397 | 5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 该部分删掉了“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。在现场应用中当线路本开关合于故障，下一级开关产生残压闭锁后，按照附录E.3.10反向闭锁（残压脉冲）自动解锁逻辑图，需要人工介入或开关合位才能复归残压解锁，而不能通过正常送电的方式（残压侧仅有压的方式）解除闭锁。 问题：建议明确残压解锁条件是否包含“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 残压解锁条件按照附录E.3.10逻辑图执行。
398 | 5.2.4.10智能分布式馈线自动化中提到了“配置一段网络拓扑过流保护，可投入方向判据。配置一段网络拓扑零序过流保护，可投入方向判据”，附录J中也提到了“方向”。但在附录I装置定值清单的智能分布式相关定值中并无网络拓扑的描述，也无方向控制字。 问题：智能分布式功能要求与定值清单不完全匹配，建议在中标后由甲方组织会议讨论明确实际工程所需的智能分布式功能需求。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
399 | 附录E.1.4后加速保护 后加速保护逻辑图：过流加速补充上经谐波闭锁。 问题：过流加速的谐波闭锁功能是否经“涌流闭锁投入”控制字投退？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 后加速逻辑参照“附录E.1.4”逻辑图执行。
400 | 附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸 电压时间型就地馈线自动化合于零压跳闸并闭锁合闸逻辑见图。 问题：合于零压的复归条件是否按照5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 附正文要求： e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁： ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
401 | 附录E.3.8人工分闸闭锁合闸 问题： 图E.17人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，合闸位置且（单侧有压或有流）持续3s满足解锁条件，与正文5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①、②不相符，建议明确是否按照正文执行，保持一致性，即：人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，单侧有压且合闸位置或有流持续3s满足解锁条件。 同时也是与图E.18正向闭锁自动解锁逻辑图及图E.19分段模式反向闭锁自动解锁逻辑图中的复归逻辑保持一致。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 人工分闸闭锁合闸的解锁条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)的要求执行。
402 | 附录I装置定值清单 （a）配电终端现场实际定值项与表I.1装置定值项目表对应。 （b）电流单位默认为A，时间单位默认为s，电压单位默认为V，不得用mA（毫安）、ms（毫秒）。 问题：自动化参数"开入防抖延时ms"是否修改为s的单位，还是保持ms？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照技术规范书要求执行：实际定值按照附录I.1的清单要求执行；自动化参数“开入防抖延时”按照表I.2的要求执行。
403 | 5.2.2.2操作面板要求，表9保护测控单元面板指示灯定义，投入集中馈线自动化功能时常亮。 问题：如何算投入集中馈线自动化？ 规范无集中FA相关功能软压板和保护定值单，常规保护仅投入告警功能则视为集中馈线自动化投入并点灯？若实际应用中有集中式FA相关软压板及定值，则由相关功能投入点灯？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
404 | 5.2.3.7数据处理及传送功能，历史数据应至少保存：开关事故分合次数统计。历史数据可随时由主站召测。 问题：开关事故分合次数统计的历史数据如何记录，仅为掉电保持的遥测是否可以？如作为历史文件保存，暂无详细规定。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
405 | 5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 该部分删掉了“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。在现场应用中当线路本开关合于故障，下一级开关产生残压闭锁后，按照附录E.3.10反向闭锁（残压脉冲）自动解锁逻辑图，需要人工介入或开关合位才能复归残压解锁，而不能通过正常送电的方式（残压侧仅有压的方式）解除闭锁。 问题：建议明确残压解锁条件是否包含“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
406 | 5.2.4.10智能分布式馈线自动化中提到了“配置一段网络拓扑过流保护，可投入方向判据。配置一段网络拓扑零序过流保护，可投入方向判据”，附录J中也提到了“方向”。但在附录I装置定值清单的智能分布式相关定值中并无网络拓扑的描述，也无方向控制字。 问题：智能分布式功能要求与定值清单不完全匹配，建议在中标后由甲方组织会议讨论明确实际工程所需的智能分布式功能需求。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
407 | 附录E.1.4后加速保护 后加速保护逻辑图：过流加速补充上经谐波闭锁。 问题：过流加速的谐波闭锁功能是否经“涌流闭锁投入”控制字投退？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 后加速逻辑参照“附录E.1.4”逻辑图执行。
408 | 附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸 电压时间型就地馈线自动化合于零压跳闸并闭锁合闸逻辑见图。 问题：合于零压的复归条件是否按照5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 附正文要求： e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁： ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 合于零压的复归条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。
409 | 附录E.3.8人工分闸闭锁合闸 问题： 图E.17人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，合闸位置且（单侧有压或有流）持续3s满足解锁条件，与正文5.2.4.4就地馈线自动化功能中e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①、②不相符，建议明确是否按照正文执行，保持一致性，即：人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，单侧有压且合闸位置或有流持续3s满足解锁条件。 同时也是与图E.18正向闭锁自动解锁逻辑图及图E.19分段模式反向闭锁自动解锁逻辑图中的复归逻辑保持一致。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 人工分闸闭锁合闸的解锁条件按照5.2.4.4 就地馈线自动化功能中e)的要求执行。
410 | 附录I装置定值清单 （a）配电终端现场实际定值项与表I.1装置定值项目表对应。 （b）电流单位默认为A，时间单位默认为s，电压单位默认为V，不得用mA（毫安）、ms（毫秒）。 问题：自动化参数"开入防抖延时ms"是否修改为s的单位，还是保持ms？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照技术规范书要求执行：实际定值按照附录I.1的清单要求执行；自动化参数“开入防抖延时”按照表I.2的要求执行。
411 | 5.4.1.1总体要求，表2主控单元及扩展单元指示灯，投入集中馈线自动化功能时常亮。 问题：如何算投入集中馈线自动化？ 规范无集中FA相关功能软压板和保护定值单，常规保护仅投入告警功能则视为集中馈线自动化投入并点灯？若实际应用中有集中式FA相关软压板及定值，则由相关功能投入点灯？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 常规保护仅投入告警功能则视为集中馈线自动化投入。
412 | 附录F.1.5常规保护定值信息表 问题1：“涌流闭锁投入”拆分成：过流Ⅰ段涌流闭锁投入、过流ⅠⅠ段涌流闭锁投入和过流ⅠⅠⅠ段涌流闭锁投入，与《总调继〔2022〕24号附件：配电终端二次功能技术要求（试行）》中的定值单不再一致，请问这部分的定值单是对装置上送主站的定值单要求，还是对装置液晶上的“常规保护定值”组的显示要求？ 问题2：另外，过流加速段是否需要经谐波闭锁？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 问题1：既是对装置上送主站的定值单要求，也是对装置液晶上的“常规保护定值”组的显示要求。 问题2：要。
413 | 附录F.3.6合于零压跳闸闭锁合闸 电压时间型就地馈线自动化合于零压跳闸并闭锁合闸逻辑见图。 问题：合于零压的复归条件是否按照5.4.3.12就地馈线自动化功能中5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 附正文要求： 5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁： ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续6s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 是。
414 | 附录F.3.8人工分闸闭锁合闸 问题： 图F.17人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，合闸位置且（单侧有压或有流）持续3s满足解锁条件，与正文5.4.3.12就地馈线自动化功能中5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①、②不相符，建议明确是否按照正文执行，保持一致性，即：人工分闸闭锁合闸解锁逻辑图中，单侧有压且合闸位置或有流持续6s满足解锁条件。 同时也是与图E.18正向闭锁自动解锁逻辑图及图E.19分段模式反向闭锁自动解锁逻辑图中的复归逻辑保持一致。 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 按文字描述执行。
415 | 5.4.3.12就地馈线自动化功能中5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁。 ①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁。 ②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。 ③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续6s后解除闭锁。 ④遥控合或就地合开关解除闭锁。 该部分删掉了“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。在现场应用中当线路本开关合于故障，下一级开关产生残压闭锁后，按照附录F.3.10反向闭锁（残压脉冲）自动解锁逻辑图，需要人工介入或开关合位才能复归残压解锁，而不能通过正常送电的方式（残压侧仅有压的方式）解除闭锁。 问题：建议明确残压解锁条件是否包含“原出现残压侧得电，持续3s后解除闭锁”。 | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 设备恢复正常运行后，分段模式残压闭锁既为反向闭锁。
416 | 3应遵循的主要技术标准，电磁兼容仅有相关标准，未写具体的端口和等级。 问题：常规柱开品类有专门章节为电磁兼容，电容取电的端口和等级是否按照常规柱开执行，电压中断是否为断开后备电源测试500ms？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 参考“10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）2025版“ 5.4.4.12电磁兼容性要求。
417 | 5.3技术参数，表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数表， 装置功耗≤5W（不含通信模块和后备电源） 6.3电容取电电源单侧单相≥5W 问题：电容取电电源和装置功耗上下限存在配合问题。 单装置功耗上限为5W（有功功率），由于电源为AC24V，考虑功率因数、装置电源需要给通信模块及后备电源充电等功耗，同时考虑现场选配液晶及指示灯的扩展及一二次配合的需求，应在电源侧容量留有裕度保证运行可靠性，同时市面上高于10W的电容取电较多且成熟，建议此处电容取电电源由单侧单相≥5W改单侧单相≥10VA，且有功功率≥8W？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 此条为非主要技术参数。
418 | 5.8电源取电电源中，e)在线路长时间停电时，备用电源（电池、电容）亏电的情况下，当线路送电后，应在15分钟内可实现满足终端核心单元、加密设备、物联通信设备正常运行及对开关不小于2次分合操作（分、合为1次）。 问题:请问此处15分钟要求是线路送电后开关在合位有两路电容取电，还是开关在分位只一路电容取电时也要满足？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 双侧。
419 | 液晶和指示灯。 问题：电容取电技术规范书中对液晶和指示灯未提及，液晶及指示灯的部分是否为选配，考虑对功耗的影响，若选配液晶及指示灯应不计入5W功耗要求？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 以技术规范书要求为准，不含通信模块和后备电源。
420 | 卫星对时。 问题：常规柱开品类有专门章节做了相关规定，电容取电卫星对时是否需要？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 不需要。
421 | 1、储能公司：根据储能公司标的技术规格书（专用部分），供货范围为400V低压开关柜，GCS型，但报价的三个表（物资明细报价表、物资配件报价表、物资配置报价表），有GCK、GGD、GCS物资，是否按GCS柜型响应及报价就行，无需考虑GCK和GGD柜型的技术应答及报价？ 2、广东、深圳：请提供《配电物联电气传感终端技术规范书》、《配电物联低压智能开关技术规范书》 3、通用部分，母联框架为三段保护，而专用部分，母联框架为四段保护，请问母联框架是三段保护还是四段保护？ 4、01-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），母联单元柜中要求选配剩余电流测控装置，如果按剩余电流互感器配置，剩余电流保护的动作电流值一般为6mA-30A，电流值过于敏感，放置于联络柜容易导致误动作。通用部分母联柜开关为三段保护，是否可以考虑当母联柜选配剩余电流测控装置时，母联开关按配置地故障保护（即四段保护+N相互感器）配置？ 5、专用规范要求：技术参数和性能要求响应表5.6.1过电压保护器为“浪涌保护器；避雷器”可选，请确认是否进线柜采用T1浪涌，无功补偿柜采用T2浪涌保护器？ 6、本次物资配置表新增配电物联低压智能开关拓展单元模块（HPLC+拓扑识别）、配电物联低压智能开关电操机构，请提供相应技术要求 | 专用技术 | 低压开关柜 | 1.都要响应。GCK和GGD技术规范书以“5-7 0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（2本）”为准。 2.补充技术规范书详见附件2。 3.四段式保护。 4.可以。 5.进线柜按T1级浪涌，补偿柜按T2级浪涌配置。 6.补充技术规范书详见附件2。
422 | 1、 储能公司，专用技术规范供货范围，馈线柜采用抽屉开关，而通用部分馈线开关为固定式，请问储能公司GCS柜的馈线开关，是否采用固定式塑壳+抽屉模式？ 2、储能公司，通用技术规范，馈线开关分断能力：≥50kA，请问是指运行分断能力还是极限分断能力？ 4、储能公司，专用技术规范供货范围，进线开关、馈线开关、双电源是否均按3P报价？ 5、储能公司，是否能提供图纸报价？ 6、储能公司，专用技术规范供货范围1.2，400V低压开关柜，进线柜，GCS型(额定电流630A)，配1台双电源，智能断路器1台，是否有误，应配2台智能断路器，请核实 7、储能公司，专用技术规范供货范围1.3，400V低压开关柜，馈线柜，GCS型(额定电流630A)配1台交直流双电源自动切换装置，请确认按多大电流？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 1、固定式塑壳+抽屉模式。 2、极限分断能力。 4、进线柜智能断路器为3P；进线柜双电源装置输入两路三相交流电，当输入市电供电时切换装置不输出，市电消失时由柴油发电机供电输出；馈线柜双电源装置输入一路交流220V、输入一路直流220V，在交流消失输出直流220V，用于事故照明。 5、可以提供图纸（仅供参考），详见附件3。 6、无误，根据现状，有两面进线柜，技施设计时确定配置方案，一面柜配1台智能断路器及1台双电源，一面柜仅配1台智能断路器。 7、交直流双电源用于事故照明自动切换，按照最大电流100A确定。
423 | 储能公司，通用技术规范，5.1.3.4馈线开关额定电流在63~100A以下，脱扣为热磁脱扣二段保护，5.1.3.5馈线开关额定电流在100~250A以下，脱扣为电子脱扣四段保护，而专用技术规范书标准技术参数，3.2.3.3，250A及以下，配置电子式四段保护，请问63~100A以下塑壳是以通用技术规范的热磁二段保护还是以专用部分电子脱扣四段保护为准？是否含100A？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 63~100A以下塑壳以通用技术规范的热磁二段保护为准。含100A。
424 | 请明确“2-云南储能2025年南汀河、小河沟电站0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（专用部分）.docx”文件中要求的“双电源自动切换装置（接柴油发电机）”的额定电流、极数以及是PC级还是CB级等？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 额定电流250A，极数3P，CB级（具有保护功能）。
425 | 请明确“2-云南储能2025年南汀河、小河沟电站0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（专用部分）.docx”文件中要求的“交直流双电源自动切换装置（接事故照明切换装置）”的额定电流、极数以及是接触器式还是逆变器式等要求？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 交直流双电源用于事故照明自动切换，按照最大电流100A确定，极数2P，不明确接触器式或逆变器式，满足“输入一路交流220V、输入一路直流220V，在交流消失输出直流220V，用于事故照明”功能即可。
426 | 南网储能：专用规范供货范围及设备技术规格一览表：4台进线柜，4台馈线柜，2台联络柜。但物资明细表2台进线柜，1台馈线柜，1台联络柜，请明确数量是否以物资明细表为准？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 数量以技术规范书为准，各种规格按单价报价，按需配置。
427 | 1、5.2.15.1：框架断路器：后期根据需要，可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问是否需要过载分闸延时重合功能？框架断路器都需要还是部分需要？哪些需要？ 2、智能塑壳断路器（3P,100A），电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计，智能塑壳断路器采用电子式还是热磁式？ 3、南网储能：“13-低压开关柜”中含2本储能公司特殊需求技术规范书，请问本次是否仅技术应答储能公司特殊需求规范书（2本）？《0.4kv标准化低压开关柜技术规范书通用和专用部分》只作参考，不再逐条应答？ 4、南网储能：通用规范5.1.2是否配置数显表：是，但物资配件表进线柜、联络柜要求配置电压表0～450A，1块，请明确表计按指针表还是数显表？ 5、南网储能：通用技术规范5.1.2是否配置电压互感器：否。但物资配件表：电压互感器380/100V，3块，电压互感器0～400A，3块。此处参数矛盾，请明确电压互感器是否配置？如需要配置，请提供正确的参数及数量。 6、南网储能：通用规范5.1.3馈线单元柜，塑壳断路器有馈线型和电机型2种，但物资配件表没有区分塑壳种类，请明确按哪种？ 7、南网储能：通用规范7产品对环境的影响，制造厂应该提供有关UPS对环境影响所需要的材料，物资配件表无UPS，请明确UPS是否在本次供货范围？如在，请提供容量及在线时长。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 1、选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。 2、应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求，含电子式保护及热磁式后备保护。 3、均需应答。 4、数显表，电压表0～450V。 5、配电压互感器，电压互感器400/100V，三相1只，三相四线制多功能数显1只。 6、馈线型。 7、无UPS。
428 | 云南储能2025年南汀河、小河沟电站0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）5.1.2进线及母联单元柜提到：是否配置电压互感器：否，而据物资配件报价表显示，进线柜包含了电压互感器380/100V，3块，电压表0-450A，1块，请澄清是以技术规范书还是物资配件报价表为准。 | 通用技术 | 低压开关柜[南网储能] | 配电压互感器，电压互感器400/100V，三相1只，三相四线制多功能数显1只。
429 | 云南储能2025年南汀河、小河沟电站0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）5.1.4.1描述主母线额定电流对应母排规格及额定短时耐受电流本次标准化电流规格为2500A，对应主母线额定短时耐受电流为50（kA/1s），而表1主母线电流是2000A，主母线规格是TMY-4【2(125*10)】，与5.1.4.1描述电流不相符。而且根据物资配件报价表显示，进线柜的额定电流只是630A，请明确本项目主母线电流和对应的主母线规格。 | 通用技术 | 低压开关柜[南网储能] | 母线额定电流800A，主母线规格80mm×8mm。
430 | 云南储能2025年南汀河、小河沟电站0.4kV标准化低压开关柜技术规范书，抽屉开关63A/100A/200A是否需要满足配置四段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点的电子式塑壳断路器？此要求与0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）中的塑壳断路器要求（要求采用热磁和单磁）不一致，以哪个为准？请确认。 | 通用技术 | 低压开关柜[南网储能] | 抽屉开关63A/100A/200A满足热磁二段保护。无需配置分励线圈和开关辅助触点的电子式塑壳断路器。
431 | 1-0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分），11.1.1外形尺寸“开关柜高度统一为2300mm,含眉头”，请问本次招标柜体高度可否参照南网《01-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》，柜体高度统一为2200mm? | 通用技术 | 低压开关柜[南网储能] | 外形尺寸开关柜高度统一为2300mm,含眉头。
432 | 储能专用技术规范《表2.1供货范围及设备技术规格一览表》中，开关柜型GCS,是否可以选用同样满足技术要求的其他低压柜柜型(例如GCK)? | 专用技术 | 低压开关柜 | 须采用柜型GCS。
433 | 储能通用技术规范中《表1额定电流对应母排规格及短时耐受电流关系》中，主母排规格、主接地排规格，比南网典型设计图集（2018版）的规格大， 请问能否按《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）》11页《附录II：低压电气主要配置表》中的母线铜排规格？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 主母线规格80mm×8mm。
434 | 储能通用技术规范中开关类型：固定式，柜体结构形式：抽出式、固定分隔式、固定式 储能专用技术规范中柜体结构形式：固定式；抽出式， 请确定是否就是按固定塑壳断路器安装于抽屉内的配置方案报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按固定塑壳断路器安装于抽屉内配置方案报价。
435 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)/5.3.5.2预装式变电站中智能配电装置具体配置执行《南方电网标准设计与典型造价（V3.0）智能配电标准分册》中第三册箱式变电站M01型箱变。 请提供《南方电网标准设计与典型造价（V3.0）智能配电标准分册》 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标文件要求执行，补充技术规范书详见附件2。
436 | 物资品类：低压开关柜，标的名称“海南云南超高压” 请问标的名称为“海南云南超高压”的低压开关柜，技术标准是否也按“0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）及（专用部分）执行？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 是的。
437 | 开标一览表中含PJ-78共箱式终端PT+DJDD柜组合，技术规范书中无要求，请确认开标一览表是否正确？若包含,请提供共箱式终端PT+DJDD柜组合要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
438 | 技术规范书（专用部分）品类优化清单对应型号为：10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，进出线柜，630A，25kA/2s 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，进线PT柜 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，母线PT柜 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，母线分段柜，630A，25kA/2s 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，配变出线柜，630A，25kA/2s 10kV户外开关箱配置SF6全绝缘自动化成套柜，单元式，站用变柜；平台开表一览表的物资配件报价表中显示10kV户外开关箱配置进、出线柜（断路器）及进线PT柜、母线PT柜。请问本次报价是否以平台开表一览表的物资配件报价表为准进行报价？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按物资配置表报价。
439 | 例如物资配件报价表中 PJ-34“动态补偿调节器”，单位数量是1组，默认项为“是”， PJ-38“无功补偿装置,含复合开关、补偿控制器的动态无功补偿120kvar”，单位数量是1套，默认项为“否”， ①“动态补偿调节器1组”是否应为“含补偿控制器+熔断器+动态补偿调节器”的价格，如果是，那对应容量按多少kvar组价？ ②“动态补偿调节器1组”如果仅为动态补偿调节器，那对应容量按多少kvar的调节器组价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 按物资配置表报价。
440 | 根据招标文件表A.1开关柜设备标准配置表1.20项操作机构密封为选配件。我司仅投不需要操作机构密封的深圳和广州的标包。机构密封的分项报价填零是否可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按物资配置表报价。
441 | 根据招标文件5.1.2.2.4配电动操动机构时，可配置弹簧或永磁操动机构。永磁操作机构为可选项，我司技术路线为弹簧机构操作（无永磁机构方案），仅参与接受弹簧操作机构的深圳和广州的标包。由于在可选项中永磁机构的报价填零会导致价格分无法计算。是否可以在永磁机构此项报价中直接填写弹簧操作机构的价格作为评标价格计算使用？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按物资配置表报价。