## Sheet1
海南电网有限责任公司2025年第一批计量类物资框架公开招标项目 (招标编号：CG0700022002049509) 招标需澄清问题答复汇总
序号 | 关联范围 | 范围内容 | 需澄清问题 | 答复
1 | 标的 | 单相综合表箱 | 3.《低压费控计量表箱技术规范，（通用标准）》P9页，a)机械寿命：电气开关不小于10000次，b)电气寿命：隔离开关电气寿命不小于3000次，而《单相费控电能表计量表箱（配一般空气开关及箱内接线）PC外壳，1位，专用技术规范》P3页，表2关键技术特性参数表（投标方填写-必填），参数类型，机械寿命≥8500，电气寿命≥1500。 请问：机械寿命和电气寿命的参数值是按那个规范书执行 | 按《单相费控电能表计量表箱(配一般空气开关及箱内接线)，PC外壳，1位-专用技术规范》执行。
2 | 标的 | 单相综合表箱 | 《海南电网有限责任公司 2025 年第一批计量类物资框架公开招标项目，招标文件》，P249页，单相综合表箱1包标包开标一览表，物资明细报价表，物资名称为单相费控电能表计量表箱，PC外壳，4位（简易型），没有对应的专用技术规范和图纸 | 技术规范书详见附件：南方电网公司低压费控计量表箱技术规范，“单相费控电能表计量表箱，PC外壳，4位（简易型）”按照《南方电网公司低压费控计量表箱技术规范》-- 附录C:一位单相费控非金属表箱：CSG-022DJL-FKD1-01（不带开关）要求执行。
3 | 标的 | 三相综合表箱 | 《海南电网有限责任公司 2025 年第一批计量类物资框架公开招标项目，招标文件 》，P255页，三相综合表箱1包标包开标一览表，物资明细报价表，物资名称为三相费控（CT接入式 ）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，没有规格要求，在《三相费控（CT接入式 ）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，专用技术规范》P1页，表1《计量表箱电气配置》经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（1表位）有100A，150A，200A，300A，400A 的电流规格。 请问：请问按哪个电流规格的配置要求进行报价和供货？ | 按200A电流规格的配置要求进行报价和供货。
4 | 标的 | 高压互感器 | 请明确此次招标10kV计量电流互感器容量为15VA还是20VA，请明确10kV计量电压互感器容量，请明确计量用组合互感器的电压部分容量为10VA还是15VA | 1、10kV计量电流互感器容量为15VA； 2、10kV计量电压互感器容量为30VA； 3、10kV计量用组合互感器的电流互感器容量为15VA，电压互感器容量为15VA。
5 | 标的 | 三相综合表箱 | 《三相费控（CT接入式）计量表箱（配低压开关及箱内配线），PC外壳，1位，专用技术规范》P1页，表1计量表箱电气配置和《三相通用表箱，专用技术规范》P1页，表1计量表箱电气配置，分别试验接线盒型式为三相四线（电压二进二出） 请问：是否为笔误，是否试验接线盒型式应为三相四线（电压一进二出）。 | 按专用技术规范书要求执行，试验接线盒型式为三相四线（电压二进二出）。
6 | 标的 | 三相综合表箱 | 4.《海南电网有限责任公司 2025 年第一批计量类物资框架公开招标项目，招标文件 》，P255页，三相综合表箱1包标包开标一览表，物资明细报价表，物资名称为三相通用表箱，没有提及箱内布线，而《三相通用表箱，专用技术规范》P1页表1计量表箱电气配置，有二次导线和试验接线盒。 请问：三相通用表箱是空箱还是按《三相通用表箱，专用技术规范》有二次导线和试验接线盒，进行报价和供货？ | 按《三相通用表箱-专用技术规范》表1：计量表箱电气配置的要求配置，报价包含二次导线和试验接线盒。
7 | 标的 | 单相综合表箱 | 单相综合表箱的物资明细中，“单相费控电能表计量表箱，PC外壳，4位（简易型）”这一项没有对应的技术规范，请补充 | 技术规范书详见附件：南方电网公司低压费控计量表箱技术规范，“单相费控电能表计量表箱，PC外壳，4位（简易型）”按照《南方电网公司低压费控计量表箱技术规范》-- 附录C:一位单相费控非金属表箱：CSG-022DJL-FKD1-01（不带开关）要求执行。
8 | 标的 | 单相综合表箱 | 技术评审序号7，企业技术能力：1.技术研发人员情况，要求技术研发人员储备丰富，人员资质证明材料齐备，请问是以哪个为评分标准，是按技术研发人员数量占总职员数量的占比吗 | 企业技术能力根据横向比较各投标人的情况进行评审。