PAGE  
11111/T ××××—××××

中国南方电网有限责任公司500kV 线路保护标准招标技术文件                 第1页 /  共34页


[image: image1.wmf]3


故障（行波）测距装置

技术规范书

（通用部分）
深圳供电局有限公司

2025年4月
本标书对应的专用部分目录
	序号
	名  称
	编  号

	1
	故障测距屏(行波测距)（通用部分）
	 


故障测距装置

标准技术标书使用说明
1、本物资采购标准技术标书分为标准技术标书通用部分和标准技术标书专用部分。
2、项目单位根据需求选择所需设备的技术标书。技术标书通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。
3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：
①项目单位要求值超出标准技术参数值范围；
②根据实际使用条件，需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求.
经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。
4  投标人逐项响应技术标书专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件标准技术标书专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分表格，投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“设备外部条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“表8投标人技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5、技术标书范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。
6、对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

目    次
11、总则


22、应遵循的主要标准


33、使用条件


33.1 正常工作大气条件


43.2 贮存、运输环境条件


43.3 周围环境


44、技术要求


44.1 额定电气参数


44.2 技术性能要求


64.3 电磁兼容性能


74.4 绝缘性能


74.5 机械性能


74.6 结构和外观要求


74.7 安全要求


84.8 屏柜要求


125、功能要求


125.1 基本要求


135.2 自动恢复


135.3 自动检测


135.4 装置显示要求


135.5 通信规约


135.6 通讯及其它接口


135.7 时钟与时钟同步


135.8 故障测距装置的功能要求


165.9 行波测距装置的性能要求


166、试验


187、包装、运输、贮存和质量保证


198、双方工作安排




1、总则
1.1  本设备招标技术文件适用于故障测距装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件（含通用、专用部分）的条文提出差异, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有差异, 不管是多么微小, 都应在投标文件“投标偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本设备招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5  本设备招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。
1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。
1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，应标的技术文件条款、格式与本招标技术文件的要求保持一致。
2、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
	GB14598 27-2008
	《量度继电器和保护装置第27部分：产品安全要求》

	GB 19520.12-2009
	《电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件》

	GB/T 191-2008
	《包装储运图示标志》

	GB/T 2423-2008
	《电工电子产品环境试验》

	GB/T 2887-2000
	《电子计算机场地通用规范》

	GB/T 7261-2008
	《继电保护和安全继电保护自动装置基本试验方法》

	GB/T 9361-1988
	《计算站场地安全要求》

	GB/T 11287-2000
	《电气继电器第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇振动试验（正弦）》

	GB/T 14285-2006
	《继电保护和安全自动装置技术规程》

	GB/T 14598.3-2006
	《电气继电器第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验》

	GB/T 14598.9-2010
	《量度继电器和保护装置 第22-3部分:电气骚扰试验 辐射电磁场抗扰度》

	GB/T 14598.10-2007
	《电气继电器第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验》

	GB/T 14598.13-2008
	《电气继电器第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验》

	GB/T 14598.14-2010
	《量度继电器和保护装置 第22-2部分：电气骚扰试验 静电放电试验》

	GB/T 14598.16-2002
	《电气继电器 第25部分: 量度继电器和保护装置的电磁发射试验》

	GB/T 14598.17-2005
	《电气继电器 第22-6部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验－射频场感应的传导骚扰的抗扰度》

	GB/T 14598.18-2007
	《电气继电器 第22-5部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-浪涌抗扰度试验》

	GB/T 14598.19-2007
	《电气继电器 第22-7部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-工频抗扰度试验》

	GB/T 17626.2-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

	GB/T 17626.3-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

	GB/T 17626.4-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

	GB/T 17626.5-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》

	GB/T 17626.6-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

	GB/T 17626.8-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》

	GB/T 17742-2008
	《中国地震烈度表》

	GB/T 18657-2002
	《远动设备及系统 第5部分:传输规约》

	DL/T 478-2010
	《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

	DL/T 720-2000
	《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

	DL/T 860-2004/IEC 61850
	《变电站通信网络和系统》

	DL/T 871-2004
	《电力系统继电保护产品动模试验》

	DL/T 5136-2001
	《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

	南方电网输配〔2024〕30 号
	《南方电网公司反事故措施（2024版）》

	Q/CSG1203040-2017
	《南方电网故障录波及行波测距装置技术规范》


Q/CSG1203005-2015 
     南方电网电力二次装备技术导则

3、使用条件
正常工作大气条件
环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：5%~95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；
大气压力：80kPa～106kPa。
贮存、运输环境条件
装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
周围环境
电磁干扰不超过4.3规定的条件；
场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；
使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ度的地震；
使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。
4、技术要求
额定电气参数
直流电源
额定电压：220V、110V、-48V（放在通信机房的保护相关设备）；
允许偏差：-20%～+15%；
纹波系数：不大于5%；
开入电压： 弱电开入24V，强电开入220V或110V。
交流回路
交流电流（In）： 1A、5A（仅用于CT二次电流为5A的旧站改、扩建工程）；
交流电压Un：100/
[image: image3.png]


V ；
频率：50Hz。
技术性能要求
交流回路精确工作范围
相电压：（0.01～1.1）Un；
电流：交流电流在0.05～20In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.01 In；或者，在0.1～40 In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02 In。
测量元件特性准确度
整定误差：不大于±2.5%；
温度变差：在正常工作环境温度范围内，相对于＋20℃±2℃时，不超过±2.5%。
功率消耗
直流电源回路：正常工作时，不大于50 W；当故障启动时，不大于80 W；
交流电流回路：当In=5A时，不大于1VA/相；当In=1A时，不大于0.5VA/相；
交流电压回路：在额定电压下不大于1VA/相。
过载能力
交流电流回路：2倍In时连续工作，40倍In时允许1s；
交流电压回路：1.4倍Un时连续工作，2倍Un允许10s；
装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。
逆变电源
装置所使用的逆变电源应满足DL/T 527-2002中规定的各项要求。此外，同一厂家同一系列故障测距装置的电源模块应能互换。逆变电源装置的平均无故障时间不低于100000小时（11.4年）。
故障测距精度
测距精度应不受线路参数、线路互感、互感器误差、电网运行方式变化、故障位置、故障类型、大地电阻率及一些较强干扰因素的影响，对经过渡电阻故障、雷击等造成的故障均能准确定位。线路长度在300km以下，双端测距误差不大于500m；线路长度在300km以上，双端测距误差不大于1000m。
每套故障测距屏监视线路不少于8条，并可以灵活扩展至16、24条等。本侧装置应能与对侧装置构成双端测距系统，通信支持调度数据网和2M复用光纤通道。测距装置具有自动识别线路故障的能力，确保故障时可靠启动。
故障测距装置所支持的通讯连接数应不小于20个，可同时与监控系统、保信主站、及各线路对端故障测距装置进行通讯。
故障测距装置应为微机型装置，采用嵌入式设备，并配置北斗卫星对时装置、存储设备等，无旋转部件；宜采用采集单元与后台管理机为一体的设计原则；应用程序应具有完善权限管理功能，确保设备运行的稳定及数据的安全。

故障测距装置采样频率不小于1MHz，且至少应能存贮1000次故障文件，且具有可任意设置的定期清除记录功能。装置连续两次触发记录的时间间隔不大于0.02s，记录故障数据时间长度不小于4ms。

对于具有相同尺寸的零件或相同特性的插件应具有完全的互换性。
故障测距装置应配置标准的试验插件或试验插头，以便装置的电流、电压回路隔离或试验。
电磁兼容性能
辐射电磁场干扰
装置能承受GB/T 14598.9（idt IEC60255-22-3）规定的III级（10V/m）的辐射电磁场干扰试验。
快速瞬变干扰
装置能承受GB/T 14598.10（idt IEC60255-22-4）规定的严酷等级为A级（通信端口2 kV，其他端口4kV）的快速瞬变干扰试验。
脉冲群干扰
装置能承受GB/T 14598.13（eqv IEC60255-22-1）规定的Ⅲ级1MHz和100kHz脉冲群干扰试验（第一半波电压幅值共模为2.5kV，差模为1kV）。
静电放电干扰
装置能承受GB/T 14598.14（idt IEC60255-22-2）规定的Ⅲ级（接触放电6kV）静电放电干扰试验。
电磁发射
装置能承受GB/T 14598.16规定的传导发射限值和辐射发射限值的电磁发射试验。
射频场感应的传导骚扰；
装置能承受GB/T 14598.17规定的调制前电压电平为140 dB
[image: image2.wmf]m

V或10 V的射频传导骚扰试验。
浪涌抗扰度
装置能承受GB/T 14598.18规定的浪涌抗扰度试验。
工频抗扰度
装置能承受GB/T 14598.19规定的严酷等级为A级的工频抗扰度试验。
装置的电磁辐射满足国标相关要求规定。
绝缘性能
绝缘电阻
在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及电气上无联系的各独立电路之间，用电压为直流500V的测试仪器测定装置的绝缘电阻值不小于100MΩ。
介质强度
在正常试验大气条件下，装置能承受GB/T14598.3规定的交流电压为2kV（强电回路）或500V（弱电回路）、频率为50Hz历时1min的介质强度试验，而无击穿和闪络现象。
冲击电压
在正常试验大气条件下，装置的交直流输入回路、输入输出触点等各电路对地，以及电气上无联系的各独立电路之间，应能承受GB/T14598.3规定的峰值为5kV（强电回路）或1kV（弱电回路）的1.2/50μs标准雷电波的冲击电压试验。试验后，装置应无绝缘损坏，性能应符合本规范中的各项规定。
机械性能
振动
装置能承受GB/T 11287规定的I级振动响应和振动耐受试验。
冲击和碰撞
装置能承受GB/T 14537规定的I级冲击响应和冲击耐受试验，以及I级碰撞试验。
结构和外观要求
装置的机箱尺寸应符合GB/T 19520.12的规定；
装置应采取必要的抗电气干扰措施，装置的金属外壳应在电气上连成一体，并设置可靠的接地点。
安全要求
装置应有安全标志，并应符合GB 14598.27-2008中9.1的规定；
装置的外壳防护等级至少应为GB14598．27-2008中规定 的 IP30级，并达到I类电击防护要求；
装置的着火危险防护不应低于GB14598．27-2008中规定的V2级；
金属结构应有防锈蚀措施。所有紧固件应拧紧，不松动。
屏柜要求
对结构的要求
所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。
所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。
制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。
涂漆和防锈
除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。
所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。
屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。
屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。
屏柜要求
根据资产全生命周期管理要求，所有供应物资必须进行标签管理。各供应商必须承诺按照相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标签。
安装在继电保护室的屏采用柜式，前后开门结构尺寸为2260(800(600mm，前开门旋转式结构2260(800(800mm。正面应采用带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与屏体之间应采用截面不小于4mm2的多股软铜线可靠连接。新建变电站应采用前后开门结构。
屏柜不同回路两带电导体之间以及带电导体与裸露不带电导体之间的最小距离，均应符合DL/T 720中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。
屏柜采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。屏柜采用前开门旋转式结构时，测距装置装于旋转面板上，旋转面板的旋转角度不小于135°。
外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350毫米。
前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。前开门旋转式结构屏体用厚度为3.2毫米的钢板制作。
屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且应安装容易，便于控制电缆的进出连接、检查和维护。
为了提高运行的可靠性, 设备应采用成套插入式结构。
屏体防护等级不低于IP30。
如采用分立式连接片，连接片的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸线圈回路。并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过屏柜的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。
试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于300毫米。
各类按钮、开关等操作件的操作寿命不应少于10000次。
对于具有整定机构的元器件的操作寿命不少于10000次，整定操作时不应出现发卡或操作失灵等现象。
端子排布置
同一屏上布置多套测距装置时，端子排采用按装置分区，按功能分段原则。柜内每侧底端集中预留备用端子。
每个装置区内端子排按功能段独立编号。
公共端、同名出口端采用端子连线，配置足够连接端子。
端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列 ，屏内左右两侧各侧至少留有不少于10个的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。
各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源至少间隔1个空端子。端子排间应留有足够的空间, 便于外部电缆的连接。
低压回路的布线
布线
内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.0 mm2，但对于PT回路的截面应不小于1.5 mm2，CT回路的截面应不小于2.5 mm2。
元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
导线应无划痕和损伤，应提供配线槽以便于固定电缆, 并将电缆连接到端子排。
应保证所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性。
所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。
若屏内具有加热器，端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此, 应该采用瓷管套着的裸导线, 或使用耐热的导线。
在进行屏的内部布线时，不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。
对长期带电发热的元器件，安装位置应靠上方，与周围元器件及导线束应保持不小于20mm的间隙距离。
在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。
连接导线的中间不允许有接头。装置内部配线侧每一个端子的一个端口不允许连接超过两根的导线，并保证可靠连接。
绝缘导线束不允许直接紧贴金属构件敷设。穿越金属构件时，应有保护导线绝缘不受损伤的措施。
接线端子
所有端子为额定值1000V、10A的压接型阻燃端子。端子选择优质可靠端子。
元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好。
电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。
每个端子只允许接入一根厂家内部接线。
端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。
颜色
在交流回路中：
A相        黄色
B相        绿色
C相        红色
中性线      淡蓝色
在直流回路中：
＋（正极）    棕色
－（负极）    蓝色
电子回路
在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。
电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。
电子电路的外部连接应该用连接器进行。
应采用电线槽进行布线，若采用其他的布线系统则应由相关部门审批此布线系统。
在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路均应有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。
每块印刷电路板应经防潮气和灰尘侵入处理。
接地
交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。
当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范的要求。
二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2（推荐使用40×3mm2）的与屏体连接良好的二次专用接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔，每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm，还应配套提供铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳）。外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm。
屏柜温升
屏柜各部位温升不应超出DL/T 720的规定。
屏柜绝缘性能
用开路电压为直流500V的测试仪测量各回路之间的绝缘电阻，应满足：
所有带电回路（或与地有良好接触的金属框架）之间的绝缘电阻应不小于5MΩ；
无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；
介质强度满足DL/T 720的规定。
照明
屏柜内不装设照明灯。
铭牌
屏柜的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。
5、功能要求
基本要求
装置中单一电子元件损坏时，不应造成装置误启动。
测距装置直流电源电压在0.8～1.15Un的范围变化时, 设备应能正常运行。
在直流电源开合过程中、直流回路一点接地情况下、在直流电源电压缓慢或突然变化过程中，装置不应误启动；直流消失时，应有输出触点启动告警信号；当直流电源电压恢复正常时，装置应能自动恢复正常运行。
每套装置应有独立的DC/DC 变换器，当直流电源电压突然消失然后恢复正常时， DC/DC变换器应有自恢复功能。装置对直流电源应设置监视回路，当电源异常时应发出告警信号。
直流电源在纹波系数不大于5％时，不应对装置正确启动有所影响。
自动恢复
装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误启动。
自动检测
装置应具有在线自动检测功能，包括硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。
自动检测必须是在线自动检测，不应由外部手段起动；并应实现完善的检测，做到只要不告警，装置就处于正常工作状态，但应防止误告警。
除出口继电器外，装置内的任一元件损坏时，自动检测回路应能发出告警或装置异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，在最不利情况下应能将故障定位至模块（插件）。
装置显示要求
采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。
装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。
装置应能显示故障测距报告。
通信规约
应采用符合DL/T 860（IEC 61850）标准的规约与变电站自动化系统及保信主站设备通信，具有完善的自我描述功能；且应遵循《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范-IEC61850实施规范》要求。
通讯及其它接口
装置应具备的通信接口包括4个以太网接口、调试接口，同时还需具备打印接口和转存USB接口，便于工作人员打印测距相关文件或者通过USB接口将数据导出。
时钟与时钟同步
测距装置具有对时功能，对时误差不大于1μs。
故障测距装置的功能要求
5.8.1行波测距装置应具有多种起动方式，各起动方式可由用户选择，起动元件可设置，并可远方修改。

5.8.2行波测距装置应具有在线硬件和软件自动检测功能。当装置异常时，应能发出告警信号。告警信号包括但不限于：装置失电（或直流消失）、装置异常、对时异常、通讯异常等。

5.8.3行波测距装置应具备自复位功能。在因干扰造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。

5.8.4行波测距装置应具备掉电报警功能，并具备保存电源中断前所采数据的能力。

5.8.5行波测距装置应具有远程数据交换功能，应能自动给出故障测距结果。投标产品的交换机其控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产。
1）当线路发生故障时，行波测距装置站间直接通信时，线路两端的行波测距装置之间可以远程交换故障数据，实现自动测距（一般应在10分钟内给出测距结果），且两端的行波测距装置都应能显示测距结果。

2）当线路发生故障时，线路两端的行波测距装置可与测距主站远程交换故障数据，实现主站自动测距（一般应在15分钟内给出测距结果）。

3线路两端的行波测距装置站间通信以及与测距主站通信时，数据信息传送应有相互确认机制。

4）行波测距装置应能根据设定的条件自动将故障数据（包含测距结果、故障初始行波到达时刻以及故障暂态行波数据）传递到测距主站，测距主站也可以主动调取行波故障测距装置的故障数据。

5）支持远方按文件列表有选择地调阅装置记录的录波数据。

6）支持远方按DDF文件格式（参照《南方电网故障录波及行波测距装置技术规范》附录F）调阅装置的装置信息、参数配置等相关信息。

5.8.6行波测距装置应具备通信管理功能，以便实现装置设定管理和远方投退装置。

5.8.7行波测距装置具有对时功能，对时误差不大于1μs。

5.8.8通信接口及传输规约：装置应具备至少4个独立的10M及以上以太网接口，通信规约应具备61850规约，具有完善的自我描述功能。

5.8.9行波测距装置应具备录波功能，录波文件应采用GB/T 22386定义的格式（以下简称COMTRADE99），至少具备CFG、DAT、HDR三种文件，其中HDR文件应包含故障信息简表，内容至少包括：故障线路名称、故障描述、测距类型、线路长度、波速度、初始波头到达时刻（两侧）、本侧第二个波头到达时刻、故障测距结果等信息，格式参照《南方电网故障录波及行波测距装置技术规范》附录E。

5.8.10行波测距装置应具有记录动作序号的功能。

5.8.11行波测距装置应支持按时间和按事件快速检索历史数据的功能。

5.8.12行波测距装置应具备打印接口，方便测距报告、参数等打印。

5.8.13行波测距装置应具备USB转存接口，方便数据导出。

5.8.14告警信号

1）行波测距装置面板上应有运行工况指示，至少包括装置运行、起动和装置故障、对时异常、通信异常等指示灯。

2）当地告警信号应不少于4对硬接点输出，分别为装置起动、装置失电、装置故障、装置异常等。

3）通信口输出的告警信号至少包括：对时异常、装置故障、站间通信异常等。

5.8.15行波信号获取

 对交流线路，行波测距装置可直接接入CT二次侧、PT二次侧或在互感器接地回路经专用互感器提取行波信号；对直流线路，行波测距装置通过测量直流耦合电容器接地引线电流的专用互感器提取行波信号。

5.8.16行波测距装置后台软件功能

1）应采用图形化操作界面。

2）应能方便查看测距结果。

3）应具有检索和导出录波文件功能，至少应支持按照日期及时间进行检索方式。

4）应有在线查看功能，可查看行波录波文件初始波头到达时刻、后续波头到达时刻、波速度、线路长度等。

5）应有修改参数设置等功能。

6）应有本地存储设备维护功能。

7）应支持权限管理。

8）应具备显示装置当前时间功能。

9）后台软件应包含离线分析工具，离线分析工具应支持常用办公系统独立运行，便于开展数据查看与分析，应具有编辑功能，提供波形的显示、迭加、组合、比较、剪辑、添加标注等分析工具，可选择性打印，可灵活选择特定通道的波形复制于文本文档中，支持将行波录波文件中模拟量数据直接导出至表格文档中。

行波测距装置的性能要求

5.9.1测距精度应不受线路参数、线路互感、电网运行方式、故障位置、故障类型、负荷电流、过渡电阻等因素的影响。线路长度在300km以下，双端测距平均误差不大于500m；线路长度在300km以上，双端测距平均误差不大于1000m；永久性故障测距误差不大于1000m。

5.9.2每面行波测距屏监视线路不少于8条，并可以灵活扩展至16、24条等。本侧装置应能与对侧装置构成双端测距系统，通信支持调度数据网和2M复用光纤通道。测距装置具有自动识别线路故障的能力，确保故障时可靠启动。

5.9.3行波测距装置应采用嵌入式设备，并配置北斗卫星对时模块、存储设备等。装置采样频率不小于1MHz。至少应能存贮1000次故障文件，且具有可任意设置的定期清除记录功能。装置连续两次触发记录的时间间隔不大于0.02s，记录行波数据时间长度不小于4ms。单个数据文件宜不超过15M。

5.9.4对于具有相同尺寸的零件或相同特性的插件应具有完全的互换性。

5.9.5行波测距装置应配置标准的试验插件或试验插头，以便装置的电流、电压回路隔离或试验。

6、试验
6.1  型式试验
在下列任一情况下, 装置须进行型式试验：
6.1.1  新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。
6.1.2  连续生产的装置, 应每4年（或试验报告有效期内）对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。
6.1.3  当改变制造工艺或主要元件, 而影响屏的性能时, 均应对首批投入生产的合格品进行型式试验。
6.1.4  正常试验大气条件：a)   环境温度：+15℃～+35℃；b)相对湿度：45%~75%；c)大气压力：80kPa～106kPa。
在上述正常试验大气条件下，应对如下项目逐条进行型式检验：
a)   温度影响；
b)   温度贮存；
c)   功率消耗；
d)   过载能力；
e)   主要功能、技术性能；
f)   静态模拟；
g)   动态模拟；
h)   电磁兼容性能；
i)   直流电源影响；
j)   绝缘性能；
k)   耐湿热性能；
l)   连续通电；
m)   机械性能；
n)   结构与外观；
o)   安全（仅测量保护接地连续性和安全标志检查）
6.2  出厂试验
每套装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。
在设备交货之前在投标方厂内进行下列工厂试验项目，以表明设备符合本技术条件书规定的要求。招标方代表参加作为试验见证。
装置工厂试验项目如下：
6.2.1  结构和外观检查
6.2.2  基本功能试验
装置中各种测距原理的定值试验
各种原理测距的启动特性试验
逻辑回路及联合启动正确性检查
数据采集系统的精度和线性度范围试验
硬件系统自检
硬件系统时钟校核
通信检查
开关量输入输出回路检查
以上试验的结果应满足以上三～五的各项技术要求
6.2.3  连续通电试验
6.3  现场试验及调试
装置运到工地安装完毕, 招标方会通知投标方专家到场参加设备调试, 测距参数由招标方提供。投标方按该测距参数进行调试工作, 并进行模拟试验, 证实故障测距设备工作正常。
调试完毕后, 投标方应向招标方提供设备调试报告。
在调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。
7、包装、运输、贮存和质量保证
7.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
7.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
7.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
7.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
7.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
7.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7.7  随产品提供的技术资料应完整无缺。
7.8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。
7.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。
7.10  投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
7.11  屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
7.12  元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。
7.13  投标方还应提供相关试验报告。
8、双方工作安排
8.1  招标方应向投标方提供有特殊要求的设备技术文件。
8.2  设备安装调试过程中, 招标方为投标方现场人员提供工作和生活方便。
8.3  设备制造过程中, 招标方可派出到投标方进行监造和验收, 投标方应积极配合。
8.4  投标方收到技术条件书后如有异议, 在5天内书面通知招标方, 否则认为投标方同意招标技术文件中的全部要求。
8.5  根据工程需要, 可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问题。
8.6  文件交接要有记录, 设计联络会应有纪要。
8.7  投标方提供的设备参数或配置接线有变化时, 应及时书面通知招标方, 否则由此引起的一切后果将由投标方承担。
8.8  对招标方的缺陷通知，投标方应在24小时内作出回应，48小时内赴现场予以解决。
8.9  投标方每年定期对其产品进行巡查，发现问题及时解决。
8.10  投标方应按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制。
8.11  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
8.12  投标方提交的技术文件。
卖方提供的技术文件应提供买方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责，卖方所提供的技术文件（包括资料和数据）将成为合同一部分。
8.12.1投标时应提供的技术文件
卖方应随投标书一起提供一般性技术文件，并且应是与投标产品一致的最新版本：
产品的技术说明书；
产品的型式试验报告或性能检测报告；
产品的鉴定证书或生产许可证；
8.12.2签约后提供设计用的技术文件
卖方应在签约后2周内向设计方提供设计用的技术文件：
产品的技术说明书；
测距屏原理框图及说明；
组屏的正面、背面设备布置图、端子排图及图例说明；
测距屏的安装尺寸。
在收到设计方最终认可图之前，卖方所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由卖方单独承担。
生产的成品应符合合同的技术规范。设计方对图纸的确认并不能解除卖方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。
设计方在收到图纸后2周内返回主要确认意见，并根据需要召开设计联络会。卖方在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。设计方有权要求卖方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计方对卖方图纸的其他确认权限，而买方不需承担额外费用。

8.12.3设计确认后应提供的技术文件
在收到确认意见后，卖方应在1周内向设计方提供8.12.2所列的修改后的正式技术文件。
8.12.4设备供货时提供的技术文件
设备供货时提供下列技术文件和资料：
设备的开箱资料清单；
产品的技术说明书、使用说明书和组屏图纸； 

出厂调试试验报告；
产品质量检验合格证书；
合同规定的出厂验收试验报告和动模报告等。

8.12.5技术文件的格式和分送要求
全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。
提供的技术文件除纸质文件外，还应包括一份电子文档，并提供可供修改的最终图纸电子文件（AutoCAD2004版）。提供的最终版正式图纸必须加盖工厂公章并签字。
技术文件（图纸和资料）分送单位、份数和地址在专用部分明确。
II
1

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

