
[image: image1.png]



故障（行波）测距装置

技术规范书

（专用部分）

深圳供电局有限公司
2025年4月  
目    次

11  标准技术参数


22  项目需求部分


22.1  货物需求及供货范围一览表


42.2  设计联络会、培训及验收需求一览表


42.3  技术文件提交要求


52.4  工程概况


52.5  使用条件


62.6  项目单位技术差异表


72.7  一次、二次及土建接口要求


73  投标人响应部分


73.1  投标人技术偏差表


73.2  销售及运行业绩表


83.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货


83.4  投标人提供的型式试验报告表


93.5  投标人提供的鉴定证书表


103.6  最终用户的使用情况证明




1  标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表8投标人技术偏差表。

表1  故障测距装置标准技术参数表

	序
号
	参数名称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	交流回路精确工作范围
	相电压
	
	0.01～1.1 Un
	（投标人填写）

	
	
	交流电流
	
	在0.05～20 In范围内，相对误差不大于2.5％或绝对误差不大于0.01In；或者，在0.1～40 In范围内，相对误差不大于2.5％或绝对误差不大于0.02 In。
	（投标人填写）

	2
	双端测距误差
	线路长度在300km以下
	
	双端测距误差不大于500m
	（投标人填写）

	
	
	线路长度在300km以上
	
	双端测距误差不大于1000m
	（投标人填写）

	3
	测量元件特性准确度
	整定误差
	％
	≤±2.5
	（投标人填写）

	
	
	温度变差
	％
	在正常工作环境温度范围内，相对于＋20℃±2℃时，≤±2.5
	（投标人填写）

	4
	采样频率
	kHz
	≥500
	（投标人填写）

	5
	功率消耗
	直流电源回路
	
	正常工作时，不大于50 W；当故障启动时，不大于80 W；
	（投标人填写）

	
	
	交流电流回路
	
	当In＝1A时，不大于0.5VA/相
	（投标人填写）

	
	
	交流电压回路
	
	在额定电压下不大于1VA/相
	（投标人填写）

	6
	过载能力
	交流电流回路
	
	2倍In时连续工作，50倍In时允许1s
	（投标人填写）

	
	
	交流电压回路
	
	1.4倍Un时连续工作，2倍Un允许10s
	（投标人填写）

	7
	逆变电源平均无故障时间
	
	≥100000小时（11.4年）
	（投标人填写）

	8
	装置连续两次触发记录的时间间隔
	s
	≤0.02
	（投标人填写）

	9
	记录故障数据时间长度
	ms
	≥4
	（投标人填写）

	10
	监视线路数量
	
	不少于8条/套装置，可扩展至16、24条线路
	（投标人填写）


注：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表不同时，以差异表给出的参数为准。

2  项目需求部分

投标人应认真逐项填写货物需求及供货范围一览表（见表2）及主要部件来源一览表（见表3）中投标人响应部分。如有差异，请填写表8投标人技术偏差表。

2.1  货物需求及供货范围一览表

设备范围中二级序号表示对应的一级序号所包括的具体设备。填写数量时候，一级序号数量填写n，二级序号设备数量填写m×n，m表示对应的一级序号一个单位的设备所包含的二级序号设备数量。

表2  货物需求及供货范围一览表

	设备需求
	投标方响应

	序
号
	物资
编码
	名　　称
	主要技术要求
	单
位
	数
量
	主要技术
要求
	型号及
规范
	单
位
	数
量
	备
注

	1
	
	故障测距屏
	
	面
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	故障测距装置
	直流电源      V；

交流电流     A

满足接入    条线路；

配置辅助接口

含测距在线/离线分析软件；

不少于4个以太网口；

安全可控操作系统，嵌入式操作系统优先
	台
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	液晶显示器
	不低于     寸；
	台
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	工控机
	直流电源      V；

不小于32G硬盘；

不小于1G内存；

非windows操作系统
	台
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	以太网交换机
	直流电源     V；

网口不少于      ；

光口不少于      ；

投标产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产。
	台
	
	
	
	
	
	

	1.5
	
	协议转换器（可选）
	直流电源     V。
	台
	
	
	
	
	
	

	1.6
	
	光电转换器（可选）
	直流电源          V；
	台
	
	
	
	
	
	

	1.7
	
	北斗对时装置
	直流电源         V；

天线不小于       米；
	台
	
	
	
	
	
	

	1.8
	
	打印机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	1.9
	
	保护屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等）
	前后开门（前开旋转门）；

2260mm×800mm×600mm（800mm）
	面
	
	
	
	
	
	

	1.10
	
	尾纤
	单模，含接头， 3根一组（2用1备），每根    米
	组
	
	
	
	
	
	

	1.11
	
	同轴电缆
	型号为SYV－75－2－1，带L9接头，每根   米。
	根
	
	
	
	
	
	

	1.12
	
	光缆
	铠装光缆     芯。
	千米
	
	
	
	
	
	

	1.13
	
	网线
	超五类屏蔽双绞线
	千米
	
	
	
	
	
	

	1.13
	
	故障测距装置CPU插件
	
	个
	
	
	
	
	
	

	1.14
	
	故障测距装置电源插件
	
	个
	
	
	
	
	
	


注：1、项目需求单位可按照项目实际需求填写货物需求及供货范围一览表，没有的设备数量填0，如有特殊要求，可在此处写备注。

表3  主要部件来源一览表

	序

号
	设备名称
	投标人响应

	
	
	型号及规格（选填）
	主要制造商
	产地

	1
	液晶屏
	
	
	

	2
	电源模块
	
	
	

	3
	空气开关
	
	
	

	4
	端子
	
	
	


2.2  设计联络会、培训及验收需求一览表

表4  设计联络会、培训及验收需求一览表

	序
号
	项　　目
	项目单位要求
	投标人响应

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


注：用于专项招标时，项目单位可根据工程实际对表4 中“项目单位要求”进行填写。

2.3  技术文件提交要求

表5  卖方提交的技术文件及其接收单位

	提交技术文件名称
	接收单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	备注

	供设计确认的技术文件
	（设计单位）
	
	

	设计确认后的技术文件
	（设计单位）
	
	

	设备出厂的技术文件
	（买方）
	
	


注：用于专项招标时项目单位需详细填写接收单位详细信息。

2.4  工程概况

表2.4 工程概况一览表 

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	

	4
	运输条件
	


2.5  使用条件
表6　使用条件表

	序
号
	名   称
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	℃
	－10℃～＋55℃
	（投标人填写）

	2
	大气压力
	kPa
	80kPa～106kPa
	（投标人填写） 

	3
	相对湿度
	％
	5％～95％（产品内部既不应凝露，也不应结冰）
	（投标人填写）

	4
	地震烈度
	度
	使用地点不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震
	（投标人填写）

	5
	设备运输条件
	
	（1）.装置在运输中允许的环境温度－40℃～＋70℃，相对湿度不大于85％；
（2）在贮存中允许的环境温度－25℃～＋55℃，相对湿度不大于85％，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化
	（投标人填写）


注：项目单位根据实际使用条件，需要变更使用条件要求时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与使用条件表不同时，以差异表给出的参数为准。

2.6  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。工程实际使用条件与使用条件表有差异或技术参数与标准技术参数表有差异时，应逐项在“表7 项目单位技术差异表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表7 的技术参数进行确认。

表7　项目单位技术差异表

	序号
	项目
	标准参数值
	项目单位要求
	投标人响应

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	序号
	项目
	使用条件
	项目单位要求
	投标人响应

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：用于专项招标时，项目单位根据工程实际情况填写表7各项内容。

2.7  一次、二次及土建接口要求

（主要填写需要厂家注意的环节、相关接口及特殊要求）

3  投标人响应部分

3.1  投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表8  投标人技术偏差表

	序
号
	项  目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	偏  差
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


3.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表9 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序
号
	名  称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


3.3  投标人提供的型式试验报告表

表10  投标人提供的型式试验报告表

	序
号
	产品型号名称
	试验报告类别和内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注 ：投标人需提供最近4年的型式试验报告。

3.5  投标人提供的鉴定证书表

表11  投标人提供的鉴定证书表

	序
号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


