变电生产安全准入装置

技术规范书

（专用部分）

版本号：2024版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2024年01月  
知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电生产安全准入装置技术规范书（专用部分） |  |
| 2 |  |  |

目  录

1 工程概述	5

1.1 工程概况	5

1.2 使用条件	5

2 设备详细技术要求	6

2.1 供货需求及供货范围	6

2.2 标准技术特性参数（变电生产安全准入装置）	6

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	11

2.5 主要元器件来源	11

2.6备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	12

3 投标方技术偏差	12

3.1 投标方技术偏差	12

3.2 投标方需说明的其他问题	13

4 设计图纸提交要求	13

4.1 图纸资料提交单位	13

4.2 一次、二次及土建接口要求	13

4.3 设备图纸及资料	13

- 1 工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 6 | 安装点短路电流 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |
| 10 | 系统中性点接地方式 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行条件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 系统额定频率 | Hz |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 系统电压 | kV |  |  |  |  |  |
| 2 | 周围空气温度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 最低温度 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 最大日温差 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 环境温度最大变化率 | ℃/min |  |  |  |  |  |
| 3 | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 日平均值不超过 | % |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 月平均值不超过 | % |  |  |  |  |  |
| 4 | 海拔 | m |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐受地震能力 | 度 |  |  |  |  |  |
| 6 | 污秽等级 | 级 |  |  |  |  |  |
| 7 | 盐害 | mg/cm2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 雷电及风暴日数 | 日/年 |  |  |  |  |  |
| 9 | 日照强度 | W/cm2 |  |  |  |  |  |

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

- 2 设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 项目要求规格型号 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电生产安全准入装置 | 台 | 交流 220V/380V+8个万兆电口+16个千兆电口（POE）+2个SFP+万兆光口，投标产品集成部件的芯片须基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片。 |  |  |  |

注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；

- 项目需求的备品备件应在本表中列出。

- 2.2 标准技术特性参数（变电生产安全准入装置）

变电生产安全准入装置的选型应符合下列基本要求：

说明：“★”为必须满足项。

2.2.1配置要求

- 设备尺寸：设备外观结构不超过1U；

- 工作环境：

- 工作电压：交流AC2 220V/380V；

- 工作温度：-40～70℃；

- 存储温度：-40～+85℃；

- 湿度：0~95%，无凝结；

- 冲击电压/抗浪涌：设备能承受 GB/T14598.3-1993（EQV IEC60255-5） 规定的峰值为 5kV（电源/强电回路）或 1kV（网口/弱电回路）的标准雷电波的冲击电压试验；

- 瞬变脉冲群抗干扰：满足GB/T 17626.4《电快速瞬变脉冲群抗扰度实验》要求第4级；

- POE

- 标准：IEEE802.3 af/at

- POE配置：≥16个POE端口；

- 极性：+级（1,2脚），-级（3,6脚）；

- 功率：单口≤30W，整机≤720W；

- 支持获取每个端口POE的检测结果和功率匹配状态；

- 支持启动和停止每个端口的POE输出。

- 主控芯片：

- 采用工业级CPU主控芯片，应满足单芯片六核以上（含六核），主频不低于1.8GHz；

- 采用工业级交换机芯片，应支持不少于26路网络接口。

- 内存容量：运行内存应≥4GB；

- Flash容量：存储不低于64GB；

- 接口：

- 网络交换端口：≥16个千兆以太网交换机电口+8个千兆/万兆自适应以太网交换机电口+2个SFP+千兆/万兆自适应交换机光口；

- 具备1个USB 3.0和1个Type-C接口，且都支持12W供电；

- PCIE插槽≥1个。

2.2.2安全性要求

- ★具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的网络安全专用产品安全检测证书或具备CMA&CNAS认证的检验中心的检测报告。

- 采用专用密码硬件。

- ★国产密码芯片，具备常用密码产品认证证书（须提供国家密码管理局商用密码检测中心颁发的商用密码产品认证证书）；

- 安全芯片支持以下国产密码算法：对称算法SM1、SM4和SM7，杂凑算法SM3，公钥算法SM2，流加密算法ZUC；

- 国产密码芯片内置国产处理器，主频≥400MHz，支持TEE安全可执行环境。

- 变电生产安全准入装置应能够一定程度防御常见的网络攻击，包括ARP Attack、Ping Attack、Ping of Death Attack、Smurf Attack、Unreachable Host Attack、Land Attack、Teardrop Attack、Syn Attack等。

- 变电生产安全准入装置应能够防御DDOS攻击类型：MAC Land攻击，IP Land攻击，Blat攻击，TCP FragError攻击，ICMPv4 攻击，ICMPv6攻击，Smurf攻击，Tiny TCP攻击。

- 基于协议的包过滤：支持基于协议类型的包过滤，支持应用层协议识别和过滤。

- ★自组网功能：变电生产安全准入装置应支持自组网功能，实现基于零信任网络隐身的虚拟专网自组网，支持IPV6和IPV4双协议栈组网（须提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告或具备CMA&CNAS认证的检验中心的检测报告）；

- ★变电生产安全准入装置安全准入功能：设备应满足《南方电网生产视频系统网络安全防护技术规范》6.2身份管理、6.3密码应用和8.3身份鉴别要求，包括：（本项以下功能须提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告或具备CMA&CNAS认证的检验中心的检测报告）

- 支持对视频监控摄像头、NVR等接入设备进行统一、集中注册管理，未经审批和颁发数字证书的设备禁止接入网络；

- 支持对视频监控摄像头、NVR等接入设备TF安全密码卡的接入认证；

- 支持对视频监控摄像头、NVR等接入设备硬件特征值的接入认证；

- 支持对视频监控摄像头、NVR等接入设备的GB28181协议设备唯一ID号的接入认证；

- 支持对视频监控摄像头、NVR等接入设备IP&MAC地址的接入认证；

- 支持视频监控摄像头、NVR绑定固定的网络端口，禁止从非授权端口接入；

- ★网络通信安全：满足南方电网生产视频系统网络安全防护技术规范6.1本体安全、6.3密码应用和6.4数据安全要求，包括：（本项以下功能须提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告或具备CMA&CNAS认证的检验中心的检测报告）

- 变电生产安全准入装置对外不开放任何IP和端口，禁止网络扫描，实现网络隐身；

- 变电生产安全准入装置与主站配网生产安全准入设备之间采用需支持GRE协议组网，对网络层协议的数据报进行封装。

- ★网络访问控制：变电生产安全准入装置应满足南方电网生产视频系统网络安全防护技术规范6.3密码应用和6.4数据安全要求，由安全管理平台统一管理变电生产安全准入装置的网络访问策略，包括：（本项以下功能须提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验报告或具备CMA&CNAS认证的检验中心的检测报告）

- 变电生产安全准入装置端口之间的IP、端口、时间、应用协议（HTTP、南网PG、GB28181等）访问控制；

- 变电生产安全准入装置与另一变电生产安全准入装置之间的IP、端口、时间、应用协议（HTTP、南网PG、GB28181等）访问控制；

- 变电生产安全准入装置与主站配网生产安全准入设备之间的IP、端口、时间、应用协议（HTTP、南网PG、GB28181等）访问控制。

- 协议安全控制：变电生产安全准入装置应满足南方电网生产视频系统网络安全防护技术规范7.1协议安全要求和GB35114《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家强制性视频安全标准要求，包括：

- 变电生产安全准入装置应具备南网PG协议或GB35114的识别、处理、传输和安全控制能力。

- ★变电生产安全准入装置应具备南网PG协议测试符合性认证或国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心出具的GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求A级以上的型式检验报告

2.2.3 可靠性要求

- ★本文件2.2.1配置要求（2）工作环境章节内容应通过有关部门组织的电磁兼容性检测，须提供检测报告。

- 应支持双机热备功能，在任一设备出现故障时，自动切换。切换过程中业务不得中断。

- 交换机高可用性 VRRP热备：在主机的下一跳设备出现故障时，及时将业务切换到备份设备，从而保障网络通信的连续性和可靠性；

2.2.4  功能要求

- 采用国家密码管理局批准的密码算法对传输的数据进行保护，保证数据的真实性、机密性和完整性。

- 变电生产安全准入装置与变电生产安全准入装置之间支持基于数字证书的双向认证，硬件支持RSA算法和国密SM2算法同时运行。

- 支持透明工作方式与网关工作方式，支持NAT。

- 具有基于IP、传输协议、应用端口号的综合报文过滤与访问控制功能。

- 变电生产安全准入装置支持对报文进行加密保护。

- 支持不同厂家设备的互联互通。

- 变电生产安全准入装置必须能够识别、处理网络正常运行所需要的路由协议报文、及其他协议报文。

- 变电生产安全准入装置必须能够识别、过滤、转发Trunk协议的报文， 变电生产安全准入装置本地配置功能必须支持设置VLanID。

- 支持系统告警，支持完备的安全事件告警机制，当发生设备登录、非法入侵、装置异常、通信中断或丢失应用数据时，可向第三方日志告警管理系统输出报警信息，日志格式遵循Syslog标准。

- 配置管理：变电生产安全准入装置应具备WEB SSH的SLI配置功能。

- 告警日志：变电生产安全准入装置应向安全管理平台统一上报非法设备接入、设备网络断开、非法访问等告警日志，遵循安全管理平台的日志接口标准。

- 系统升级：变电生产安全准入装置应具备由安全管理平台统一在线升级系统软件模块的功能。

- 支持用户口令不少于8位，包括数字、英文字母大小写、特殊字符等。

- 虚拟化交换机：提供虚拟化微服务运行环境，可通过管理平台在线升级交换机网络服务和安全服务模块，包括可扩展的应用协议安全检查模块、路由协议模块等。

- 网络交换功能

- 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议；

- 支持SVL和IVL；

- 支持硬件MAC地址学习和老化；

- 支持按照端口、VLAN、端口+VLAN的组合快速清除MAC地址；

- 支持按照端口、VLAN、端口+VLAN的组合转存MAC地址；

- 支持C-VLAN和S-VLAN，支持基于VLAN的端口隔离；

- 支持网络端口启动和禁用；

- 支持端口速率设置和端口全双工模式；

- 支持每个VLAN的IGMP包处理；

- 支持交换端口组播和IP二层组播

- 支持交换端口和VLAN风暴抑制；

- 支持基于VLAN/端口/访问控制表（ACL）设置端口流量镜像；

- sdwan虚拟网络交换，自动选择路由，网络加速。

- QOS功能：

- QOS策略支持：SrTCM(RFC2697)；TrTCM(RFC2698)；改进TrTCM(RFC4115)；MEF；BWP；

- 支持色盲模式和色敏模式

- 准入装置每个交换端口8条Qos队列，每条队列支持CIR，PIR控制，支持基于每个队列的尾部丢弃以避免拥塞。

2.2.5  性能要求

- 密码芯片加解密性能：

- SM1:ECB≥1.5Gbps，CBC≥1.5Gbps；

- SM2:签名≥1.2万次/秒，验签：≥0.4万次/秒；

- SM3:≥1.5Gbps

- SM4:ECB≥1.5Gbps，CBC≥0.6Gbps。

- 网络性能：

- 网络带宽：≥180Gbps；

- 准入装置网络吞吐量（国密数据加密传输条件下）：>500Mbps；

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） |  |  |
| 2 | 理论培训时长（天） |  |  |
| 3 | 实操培训时长（天） |  |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） |  |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word |  |

- 2.5 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | — |  | — |  |  |
|  |  |  | — |  | — |  |  |

- 2.6备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3 投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 4 设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 一次、二次及土建接口要求

- 4.3 设备图纸及资料

投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用。