变电站多功能视频及环境监控系统

（通用部分）

深圳供电局有限责任公司

2025年2月

本标书对应的专用技术标书目录

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 变电站多功能视频及环境监控系统可见光摄像头技术条件书（专用部分） |
| 2 | 变电站多功能视频及环境监控系统红外热成像摄像头技术条件书（专用部分） |
| 3 | 变电站多功能视频及环境监控系统物联网传感器技术条件书（专用部分） |
| 4 | 变电站多功能视频及环境监控系统数据接收装置技术条件书（专用部分） |
| 5 | 变电站多功能视频及环境监控系统红外报警系统采购技术条件书（专用部分） |

变电站多功能视频及环境监控系统采购标准技术标书使用说明

1、本物资采购标准技术标书分为标准技术标书通用部分和标准技术标书专用部分 。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术标书。技术标书通用部分条款、专用部分

标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表7项目单位技术差异表”，并加盖本单位公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：

①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

②项目单位要求值超出标准技术参数值范围；

③根据实际使用条件，需要变更海拔高度、耐受地震能力、环境温度、相对湿度、大

气压力等要求。

经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4、投标人逐项响应技术标书专用部分中“1标准技术参数表” 、“ 2项目需求部分” 和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件技术标书专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表” 中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表” 与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“表8投标人技术偏差表” 外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5、技术标书范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

6、对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的视频及环境监控系统接口要求。

目    录

1.	总则	5

2.	技术标书要求	6

2.1.	使用环境条件	6

2.2.	工作条件	6

2.3.	应遵循的主要标准	6

2.4.	技术要求	8

2.5.	视频系统设备性能指标要求	19

3.	试验	53

3.1.	型式试验	53

3.2.	出厂试验	53

3.3.	现场验收	53

4.	包装、运输、贮存、安装及质量保证	54

4.1.	监造	54

4.2.	包装	54

4.3.	运输	54

4.4.	质量保证和承诺	55

5.	双方职责和工程协同	55

5.1.	招标方职责	55

5.2.	投标方职责	55

5.3.	设计联络会与培训	57

5.4.	售后服务要求	57

附录1：站端系统典型配置图	58

- 总则

1.1  本招标技术文件适用于变电站新建或整体改造多功能视频及环境监控站端系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9  本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

- 技术标书要求

  - 使用环境条件

### 2.1.1正常工作大气条件

环境温度:

主控楼机房的温度在10～30℃范围内，温度变化率每小时不超过±5℃，相对湿度为40%～90%；

其他室内温度变化范围为-20℃～60℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无凝露；

室外温度变化范围为-20℃～70℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无凝露

最大相对湿度:93%。

大气压力：80kPa～106kPa。

### 2.1.2周围环境

- 场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求。

- 使用地点不出现超过GB/T 11287-2000规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震。

- 使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

### 2.1.3贮存、运输环境条件

装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%。

在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

  - 工作条件

额定电气参数下，应正常工作：

- 输入频率：50Hz±4%。

- 交流输入电压：AC187V～AC264V。

  - 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

| ITU H.265 | 《视频编解码标准》 |
| --- | --- |
| ITU-T G.711 | 《音频编解码标准》 |
| ITU－T G.652、G.655 | 《单模光纤标准》 |
| SMI-S | 《存储管理接口标准》 |
| ISO/IEC PRF 20922 | 《消息队列遥测传输协议（MQTT，v3.1.1）》 |
| GB 50348-2018 | 《安全防范工程技术标准》 |
| GB/T 14715-2017 | 《信息技术设备用不间断电源通用规范》 |
| GB 18899-2002 | 《全介质自承式光缆》 |
| GB/T 6995-2008 | 《电线电缆识别标志方法》 |
| GB/T 28181-2016 | 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 |
| GB/T13729-2002 | 《远动终端设备》 |
| GA 1089-2013 | 《电力设施治安风险等级和安全防范要求》 |
| GB 50348-2004 | 《安全防范工程技术规范》 |
| GB/T 26941.4-2011 | 《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》 |
| DL/T 720-2013 | 《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》 |
| DL/T 860 | 《变电站通信网络和系统》 |
| DL/T 1074-2007 | 《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》 |
| DLT634.5104-2002 | 《远动协议南方电网实施细则》 |
| 国能安全〔2015〕36号 | 电力监控系统安全防护总体方案 |
| 发改委〔2014〕14号 | 电力监控系统安全防护规定 |
| 系统〔2014〕84号 | 南方电网《变电站视频及环境监控系统摄像机布点优化方案》或最新要求 |
| Q/CSG 1204005.62-2014 | 《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第6部分：厂站应用 第2篇：智能监视中心功能规范》 |
| Q/GDW413-2010 | 《电力系统二次设备SPD防雷技术规范》 |
| Q/CSG 1204005.75-2014 | 《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范 第7部分：配置 第5篇：厂站辅助设施配置规范》 |
| 公司反措 | 《南方电网公司反事故措施（2020版）》 |
| Q/CSG1203063-2019 | 《变电站视频及环境监控系统技术规范》 |

  - 技术要求

### 2.4.1 系统架构要求

变电站多功能视频环境站端系统，是由智能视频处理单元、存储单元、网络设备、高清摄像头、红外成像摄像头（可选配）、环境采集单元、网络设备、屏柜、动力环境设备、温湿度采集、渗漏水采集、微气象采集、空调采集控制、北斗授时、场地汇聚箱等组成，同时，按要求接入并汇集显示变电站设施相关系统监测数据及报警信息，包括：变电站火灾报警主机、气体消防报警系统、SF6氧含量报警主机等。

站端系统主要实现对变电站现场视频采集、处理、监控、回放等功能，也按要求提供变电站运行环境类前端设备的数据采集、存储、监控功能。满足采用IPV6网络对外提供一个 IP地址供访问。站端系统同主站系统通信使用南网PG扩展协议，具体协议内容中标后按招标方最新要求，确保协议按最新版本执行。

智能视频处理单元，优先采用微服务架构，也可采用组件化部署架构，可根据项目实际需求配置对应微服务或组件，微服务或组件间互相通信，灵活配置，保证系统稳定运行用户界面采用C/S架构及同时支持B/S访问，用户可通过站端专用软件使用系统功能且支持浏览器访问。

智能视频处理单元构架和接口设计,应满足整合新建变电站建设要求，并与主站对接要求。同时，还应满足存量变电站的改造接入与主站对接。特别对于存量变电站的改造，满足存量视频或环境设备数据，支持接入新改造的视频设备数据，可根据用户需求从环境采集单元接入环境设备数据；同时，支持通过南网PG协议接入原有处理单元已接入的摄像头视频流及环境数据。

通过嵌入变电站安防及环境类智能分析算法，实现视频数据管理及多功能应用，更大程度支持变电站运维管理。并通过智能专网以南网PG扩展协议将视频设备数据、巡视数据等上送指定的主站平台。同时智能视频处理单元，应具备后续扩展智能巡视、智能操作等其他业务场景的能力。智能视频处理单元应采用自主可控Linux操作系统，主要部件（CPU等）应采用自主可控自主品牌。

（1）网络设备包括：路由器，交换机。

（2）存储单元负责：摄像头接入、存储及控制功能。

（3）针对不同的变电运维场景，高清摄像头选型基本配置包括：普通固定筒型定焦摄像头、网络高清固定筒型摄像头、网络高清枪球一体摄像头、高清白光灯一体化云台网络摄像头、高清网络固定半球摄像头、防爆固定摄像头等等。结合工程需要可增加选配：红外热成像球型摄像头、红外热成像云台摄像头、精准型红外热成像半球固定摄像头、小型红外热成像卡片摄像头、全景凝视摄像头、卡片摄像头等等。

（4）环境采集单元：负责接入变电站设施设备运行环境数据。

（5）环境传感器控制包含：工业级温湿度传感器、工业级水浸传感器、工业级投入式液位变送器、定位式漏水变送器，一体式小型微气象站、空调远程控制模块等等。

（6）北斗授时设备为站端工作站、智能处理单元及摄像头授时。

（7）屏柜，专用电力屏柜。

### 2.4.2 硬件设备配置原则及要求

站端系统的所有设备应满足安全可控、通用灵活、快速接入要求,应选用通用的、先进可靠的工业级产品，应满足功能完善、性能稳定、维护方便的要求；设备配置应充分考虑容量、结构和功能设计的可扩展性，可扩展与生产指挥中心主站、视频多功能主站、变电站智慧运维平台、全域物联网等系统灵活对接和视频共享，满足变电智能专网高速网络对接要求。

### 2.4.3 性能指标及功能要求

### 2.4.3.1 可用性

（1）可用率≥ 99% ；

（2）运行寿命＞10年。

（3）环境监测设备平均无故障工作时间 MTBF ≥ 50000 小时；

（4）视频监控设备平均无故障工作时间 MTBF ≥ 50000 小时。

2.4.3.2 实时性指标

- 视频控制切换响应时间≤1秒；

- 控制响应时间≤1秒；

- 站端监控画面显示与实际事件发生时间差≤ 0.5 秒；

- 事件报警到系统自动记录相应画面时间差≤1秒；

- 各报警探头报警到后台信息显示时间差≤ 0.5 秒；

- 各报警探头报警到主站（监控中心）显示时间差≤ 1 秒；

- 与各前端设备的重新连接时间≤2秒；客户端工作站自动连接；

- 单路视频分辨率至少为1080P、帧率为25FPS时，码流大小不得超过4Mbps

- 非网络型系统延时≤250ms

- 网络型系统延时≤ 400ms；

- 图像画面灰度 ≥10级；

- 图像帧率 ≥25fps;

- 系统时钟精度≤0.5秒。

2.4.3.3 存储容量要求

（1）图片、告警录像等文件存储时间≥1年；

（2）重要区域摄像头视频录像保存时间≥3个月，非重要区域摄像头视频录像保存时间≥1个月。重要区域是指主变区域、GIS设备区域、高压开关柜设备区域、继保室区域、主控楼边界区域，其他为非重要区域；

（3）所有高清摄像头应内置配置内置Micro SD（即TF卡），存储容量≥128G，满足摄像头保底视频存储。TF卡应满足： TLC晶元，至少擦写次数500次； Class10（至少读95MB/s，写27MB/s），工作温度：0 ℃～70 ℃；

2.4.3.4接入能力指标

- 接入摄像头数量≥256路；

- 系统支持同时登录最大用户数≥200；

- 并发访问用户数≥50。

2.4.3.5可靠性指标

- 关键设备MTBF＞17000小时；

- 由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数<1次/3600小时。

2.4.3.6图像分析性能

- 具备并发不少于8路摄像头图像分析的能力；

- 单张图片一种算法分析时间≤0.8S；

- 算法查准率≥85%，具备依靠主站算法训练平台持续提升查准率的能力；

- 算法漏检率≤15%，具备可依靠主站算法训练平台持续降低漏检率的能力。

### 2.4.4系统功能要求

2.4.4.1站端设备监控范围

系统主要功能为监控变电站设备设施运行环境和安全环境、人员作业环境。在摄像头布置点位合适情况下，可兼顾部分关键设备设备具体状态量监控（如开关分合闸、刀闸分合闸等）。

- 监视变电站区域内设备、设施、主控楼等运行环境场景情况；

- 监视变电站内一次设备（主压器、GIS设备、高压开关柜、电容器、站用变、接地变、避雷器和绝缘子）总体运行环境和总体外观状况；监视二次设备（线路保护、主变保护、测控装置、备自投、电源系统、蓄电池等）总体运行环境和总体外观状况；

- 监视变电站内主要室内（主控室、继电器室、GIS室、高压室、电缆层、电容器室、站用变室、接地变室、安全工器具房等）运行环境情况；

- 监测变电站站点主控楼天面（深圳均属沿海站端）微气象情况，包括风力、风速、风向、雨量、温度、湿度等；

- 监测变电站点室敏感区域（主控室、继电器室、蓄电池室、高压室等）温度湿度，以及排水井、电缆沟层水浸情况；

- 本系统包含与厂站内电子围栏、红外对射等设备的报警联动，并对其运行状态进行监视功能；含厂站防盗自动监控，可进行周界、室内、门禁的报警及安全布、撤防；

2.4.4.2视频监控

- 对监控范围内的设备实现实时视频监控；对监控范围内的设备实现实时视频监控，可监视站内多路（1、4、9、16）实时视频，并实现一机同屏同时监视；

- 可以鼠标拖拽方式实现单个摄像头、单个监控区域、多个监控区域的视频在客户端同屏实时显示；

- 树状菜单支持查看变电站、防区内摄像机在线数量及总数的统计信息，支持一键打开防区下所有摄像机实时视频；

- 可在以电子地图承载的站端平面布置图或一次设备连接示意图，点击一次设备，同时监视一次设备的多个摄像头的多角度实时视频（简称多角度视频）；

- 查看其它功能模块后，切换回实时监控界面，实时视频应自动恢复；

- 在各视图上点击各功能键或树形列表各节点名，若无应则提示其原因；

- 按照主站要求，将所需视频以IP单播或组播方式实时上传，可满足多用户同时访问时的视频传输要求；

- 摄像头预置位以可关联的一次设备的上、下、前、后方位命名，未关联一次设备的摄像头按原OSD命名要求，其预置位按监控范围命名；

- 在可设定的间隔时间内对站内摄像头进行视频巡检，参与巡检的对象可以任意设定，包括同一站端的不同摄像头、同一摄像头的不同预置位等，巡检间隔时间可设置；

- 站内监控工作站可流畅同屏显示16路实时高清视频。

- 带预置位的摄像头在设定的时间内（如1分钟、3分钟、5分钟）未被操作，应自动回归默认预置位；

- 摄像头的水平分辨力应不低于1080P，在环境照度不低于300lx的条件下，出入口视频监控和回放图像应能清晰显示人员体貌特征及车辆号码。

- 应支持每路摄像机上行速度和分辨率实时展示;

- 摄像机视频预览、控制应采用摄像机直连的方式播放实时视频；

- 应支持采用IPV6网络接入变电站各类摄像机。

2.4.4.3 控制功能

（1）摄像头控制应具有唯一性，同一时间只允许一个用户操作；

（2）摄像头控制方式为启停方式，如启动和停止控制信令在传输过程中丢失，则需重新发送，控制分8个方向：上、下、左、右、左上、右上、左下、右下，由上下左右组合，各方向运动速度支持多级设定；

（3）带预置位的摄像头在设定的时间内未被操作，应自动回归默认预置位；高优先级用户使用摄像头时，低级别用户不可控，且应有提示信息；

（4）云台、球机应支持三维定焦功能，采用拉框的方式快速定位并聚焦。同时应具备转速调节、缩放调节、聚焦调节、雨刷开关、补光灯开关等操作功能；

（5）结合工程具体要求，可选择对厂站内的空调通风等设施进行监控：包括状态读取、开启、关闭、升温、降温、调整出风等；

（6）结合工程具体要求，可选择对厂站内灯光、风机、水泵等进行远程控制，包含开、关灯操作；

（7）能对厂站内的设置的门禁进行远程控制：包括数据读取、开关控制、权限调整等，能与上级主站对接，能接收地区级主站的门禁权限配置信息，能优先采用以太网方式将配置信息下发给门禁控制器，并实现对门禁的状态监视和控制。

2.4.4.4 录像管理

- 能对非重要区域的监控点（即摄像头）可设定长时间（一个月）、重要区域的监控点可设定长时间（三个月）的自动循环录像存储，所有监控点级别可设定；

- 视频录像以秒为单位的视频流方式存储；

- 支持按时间段、摄像头、等条件检索本地或者远程（DVR设备）的录像信息；

- 支持对本地/远程录像进行精准定位时间回放，精准到秒级，输入日期时间快速巡查回放。回放方式包括慢放、 常速、 快速等方式，支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

- 录像回放也应可采用时间轴方式，可快速拖动播放指定时间节点录像，同时录像时间轴应标注告警标识，可快速定位告警录像。

- 支持将存储单元设备上的录像文件下载到本地客户端。

2.4.4.5 场景监控

一次图监控

一次接线图主要是用于展示变电站站内一次设备的连接方式，并通过对电气设备与监控设备进行关联，实现对电气设备的监控功能，提升电力运行安全。

可对一次接线图进行放大、缩小、漫游与定位。

支持站内一次设备监控。可选取点击站内电气图中的一次设备图元，便捷开启该设备关联视频信息，并联动摄像头转动预置位。

平面图监控

系统能够导入变电站平面布置图，并在图上进行监控布点，主要展示变电站内的摄像头及监控对象的位置分布、可语音广播对讲的位置分布。

支持对变电站平面图进行放大、缩小、漫游与定位。

支持站内多张平面图之间的导航切换。

支持通过地图中摄像头直接调阅实时画面，及对摄像头的云台控制（如：云台的上/下/左/右转动、镜头的变倍/变焦/光圈调节、预置位设置及调用），实现摄像头全方位的手动监控巡航。

支持通过地图中或变电站平面图、分层图中查看环境设备运行状态、运行数据，包含：小型微气象站、温湿度传感器、水位传感器、水浸传感器、水位传感器等，同时可对智能控制设备进行远程控制、空调远程控制。

分功能监控

支持摄像头分类管理：摄像头应可按功能室分层分类，可按变电站功能室功能间隔快速查询筛选摄像头、可输入区域或输入功能间隔快速查询摄像头；

支持环境传感器分类管理：环境传感器应可按功能室分层分类，可按变电站功能室快速查询筛选传感器、可输入区域快速查询摄像头；

支持消防分类管理：按照消防系统分类，可快速查询消防系统状态；

支持气体检测分场景管理：按照气体报警系统场景，设置可快速查询GIS设备室系统状态；

支持空调分场景管理：按照空调系统场景，设置可快速查各高压室场地空调系统状态并可控；

支持语音分场景管理：按照语音系统场景，设置可快速查各高压室场地语音对话；

2.4.4.6 告警管理

- 告警类型主要分为：站端系统自身的软硬件异常告警，以及变电站运行环境安全监测告警。其中站端系统软硬件异常告警主要分为：站端主机设备异常、摄像头异常、环境传感异常、通信异常四类。其中变电站运行环境安全监测主告警信号，包括：运行环境安全告警、运行环境变化告警、消防告警、人员行为告警、气体含氧量系统告警、非法闯入告警、视频异动告警（变化率可设置）等，部分敏感且系统性强的告警（如消防告警）应设置子告警信号，以区分具体告警类型、区域场地、设备间隔；设施运行环境传感超阈值告警：满足运行环境阈值侦测，温度告警、湿度告警、火灾告警、气体灭火动作告警、消防水喷淋告警、区域烟感告警、区域温度告警、气体含氧量告警、水浸告警、水位告警、风速告警、雨量告警、空调异常告警等

- 可实现告警信息的单条确认及多条确认功能，告警信息内容应包括确认人、确认时间等，并可保存；

- 告警可按告警类型、告警区域、告警点等进行分类查询；

- 告警级别应可设定（三级及以上），展示时按颜色区分；

- 宜配置告警功能模块，当发生监测告警时，站端系统应将相关摄像头自动切换至设定预置位，向主站传送报警信息和相关视频，并自动录像。

- 支持单一监测告警联动不少于4个摄像头；

- 站端内同时发生多点监测告警时，按告警级别高低优先和时间优先的原则显示存储，先上传严重告警关联视频；同等级别的告警按时间先后显示、存储及上传，其它告警点的告警信息不得丢失和误报；

- 告警信息应带时标，精确到秒级；

- 告警录像应以告警信息为索引进行检索和回放；

- 历史告警信息数据应至少保存三个月。

- 站端系统应具备安全警卫功能；发生自定义的严重安全事件时，应根据设置可发出短暂声光告警、弹出对应视频，并将告警信息和相应视频或截图上传上级主站。

2.4.4.7 安防环境巡视

- 系统支持接收主站平台下发的安全环境巡视任务，并将结果上报主站平台，同时支持本地配置作业任务，并将告警信息上报主站平台；

- 可根据作业任务配置安防环境巡视任务，配置作业任务工作区域、工作时间段以及监视摄像头及预置位，在工作开始时间，平台下发安防巡视任务至变电站智能视频处理单元，由变电站智能视频处理单元调阅现场视频设备进行图像智能识别，如果发现异常及时上报平台；

- 支持变电站运行环境安全类、人员作业安全类等基本识别算法；

- 支持安防环境巡视告警记录查看、审核及导出。

2.4.4.8多功能智能分析算法及自动运维

站端系统可接受主站平台下发的变电站安防和环境巡视运维任务并执行上报，同时，站端可配置基本的变电站运行环境、安防、人员作业等智能诊断任务，并将诊断结果上报主站平台。

- 多功能智能分析算法和自动识别

为支持变电站运行环境智能监测和辅助运维，提高变电运行生产运维效率，站端系统应支持接收主站平台在线下发的视频智能分析算法模型，支持算法模型在线升级。主站未能下发时，也应具备基本的运行环境视频智能分析基本算法模型、识别功能和自动检测功能，识别结果以告警事件输出，具体要求如下：

- 变电站运行环境安全类：起烟起火冒烟识别、猫狗老鼠等小动物闯入和移动侦测、外飘悬浮物识别和移动侦测、鸟巢识别和移动侦测、室内设施严重渗漏水等环境安全识别算法；

- 人员作业安全类：未戴安全帽、未穿工作服、吸烟、人脸身份识别、非法闯入、移动人脸检测、人员登高、人员跌倒等人员安全行为识别算法；

- 系统本身自动诊断和检查功能：清晰度异常检测、噪声检测、偏色检测、亮度异常检测、信号丢失检测、画面冻结检测等视频质量诊断算法。

- 视频系统自动检测和质量诊断

站端系统应配置视频设备自动检测和运维方案，对下属所有站内摄像头自检测和诊断。内容包含：清晰度异常检测、噪声检测、偏色检测、亮度异常检测、信号丢失检测、画面冻结检测、摄像头在线/离线、摄像头录像正常/异常，并自动生成运维报告并上报多功能主站。

- 视频质量诊断

- 应具备对于摄像头网络通断状态、视频信号丢失、云台PTZ功能、录像完整性、是否配置守望位、时钟是否正确、硬盘使用情况的自动诊断，应具备对站内高清摄像头、智能分析服务器等设备平均在线率、平均可用率的统计；实现对视频画面遮挡、卡顿、模糊、亮度异常、色彩失真等图像质量的实时监测和自动诊断；

- 站端设备定期将诊断结果上报主站，主站端可主动获取站端设备的诊断结果；

- 对录像数据支持数字水印或非授权禁止复制；

- 站端、主站可手动启动、关闭诊断功能，站端应对各类型的质量诊断阀值进行设置。

2.4.4.9环境信息采集处理

- 能对站内小型微气象站温度、湿度、风速、风向、雨量、气压等进行实时采集，并进行实时数据及历史数据展示，采集周期小于等于10或30秒或1分钟等，应支持以光字牌的形式展示微气象的实时数据。应支持风速、雨量、风向等根据大小动画展示。应支持查看历史数据。同时应支持自定义配置摄像机实时视频展示；

- 能对站内温湿度传感器、水浸传感器、水位传感器、SF6气体监测、氧含量监测等环境监测设备信息进行实时采集、处理和上传，采集周期小于等于10秒或30秒或1分钟等。应支持按照房间/小室展示环境监测数据，应支持以光字牌的形式展示环境监测数据。应支持查看历史数据。同时应支持针对每个小室自定义配置摄像机实时视频展示。

- 能对站内消防系统数据进行实时采集、处理和上传，应支持按照房间/小室展示消防数据。应支持按照设备类型、告警严重级别以光字牌的形式展示消防设备状态信息。同时应支持自定义配置摄像机实时视频展示；

- 能对站内红外对射、电子围栏、安防摄像机等安防信息进行实时采集、处理和上传。应支持按照平面图的方式展示安防设备位置及状态。应支持自定义配置摄像机实时视频展示。应支持以光字牌的形式展示红外对射、电子围栏的状态。

- 所有环境信息（如温度、湿度等）以安装位置及属性组合命名；

- 可设置不同级别的环境信息告警值；

- 环境信息数据以变化传输方式上送地区主站，阀值可设；

- 环境信息历史数据应至少保存三个月，存储周期为5秒至1小时可调；

- 环境信息接入站端系统宜采用Modbus、BACnet、南方电网104规约或IEC61850 MMS协议等方式。

2.4.4.10人脸识别门禁、门控功能

对于进出变电站大门人员和进出主控楼人员进行管理，对不锈钢大门中的小门进行门禁改造。所有人员进入变电站和变电站主控楼时，需要进行人脸识别，防止外部人员进入。内部人员通过人脸门禁实现人员的身份识别、进出权限管理、考勤统计等相关业务应用，并通过主站平台实现统一的数据、权限管理。

（1）支撑人脸识别门禁；支持门禁接入，可查看门禁状态，同时可远程开/关门禁；可查看进出门禁记录。支持远程配置门禁权限；

（2）大门和主控楼门禁，应支持接入可视对讲设备，支持发起/接听可视对讲。

（3）门禁锁具优先采用电动可靠的机械控制锁，确保人脸门禁失效或断电时，可使用钥匙进行紧急开锁，同时满足快速逃生等要求。

2.4.4.11语音广播功能

为提升现场安全管理水平，设置变电站重要场所语音交互应满足以下功能：

- 实现主控室对变电站重要作业和设备场所（如继保室、10kV高压室、GIS室、主变场地等）视频监测同时可实现语音广播提醒、警示；

（2）实现对接公司生产指挥中心主站及变电监控中心、巡维中心客户站端等远程对现场场所的实时双向语音对讲及语音广播；

2.4.4.12 红外热成像（必要时可选）

针对具体工程若要求配置（必要时），设置高清红外摄像头应满足以下功能：

（1）在实时红外视频画面上，显示设备区域命名，应显示红外测区域设备实时测温的温度最大值、最小值、均值；

（3）在实时红外视频画面上，实时显示当前画面的最高温的位置标定、最高温的数值（含温度单位），以助于快速发现设备温度过热点；

（4）支持在红外视频通道的实时视频上获取任意点的温度；支持在红外视频通道的实时视频上获取热成像图数据（热图指由温度数据组成的伪彩图）；

（5）应支持采集设备本体、接头、套管、引线等重点部位的红外图谱数据，红外热成像支持框测温和点测温，支持温差分析，能够生成关键设备区域测温趋势分析报表。

（6）应支持多点连线自定义区域实时测温，显示区域内温度最大值、最小值、均值，至少应支持不少于16个自定义区域。

（7）在告警确认时，应调取告警时候的热图文件、实时测温画面与告警信息三者进行比对，再最终作出确认。支持对告警的一次设备进行确认分析，可调取告警时的热图进行全画面温度分析；

（8）支持上级主站平台应根据DL/T 664-2008的要求实现对主要电气设备进行自动分析；

（9）判断方法应根据 DL/T 664-2008的要求，支持主站上级平台表面温度判断法、同类比较判断法、图像特征判断法、温差判断法、档案分析判断法、实时分析判断法等；

（10）支持主站上级平台对一次设备关键区域测温趋势分析；

（11）支持主站上级平台对一次设备诊断分析报表的生成。

2.4.4.13 全景监控（必要时可选）

针对具体工程若要求配置（必要时），全景摄像头应满足以下功能：

（1）通过全景摄像头实现变电站全场景监控；

（2）全景摄像头支持与球机（或云台摄像头）进行联动，在全景摄像头点选或框选某场景时，关联球机（或云台摄像头）能进行自动定位；

（3）为保证全景与细节的有效监控，一个全景摄机，应关联多个球机（或云台摄像头）进行画面联动。

2.4.4.14 变电站火灾报警主机接入

应支持并满足变电站火灾报警主机和气体消防报警主机接入，可在布防图中展示火灾报警点位位置及当前状态，如有告警将高亮展示，同时发出声光告警，支持火灾告警视频联动，当发生火灾告警时，系统可调用摄像头对现场情况进行拍照及录像，并支持相关异常信号上传上级主站平台。

2.4.4.15 北斗对时接入

系统支持并满足与国产北斗授时设备对接，实时校准处理单元及前端摄像头时间，时间精确小于5毫秒。

2.4.4.16 SF6氧含量报警主机接入

应支持并满足SF6氧含量报警主机接入，可在GIS设备室布防图中展示SF6传感器位置、SF6含量及氧气含量实时值，支持配置SF6及氧气含量报警阈值，如有越限将高亮展示，同时发出告警提示，支持SF6及氧气含量告警联动，当SF6或氧气含量超标时，系统可调用摄像头对现场情况进行拍照及录像等，并支持相关异常信号上传上级主站平台。

2.4.4.17 空调远程监控接入

应支持并满足变电站内空调远程监控接入，可在空调布防图中展示不同功能室内空调启停状态、设置温度、运行模式、风量大小，支持主站可远程调节空调设置温度、远程启停控制空调，支持空调异常告警、温度告警、压缩机告警、空调排水告警等，并支持相关异常信号上传上级主站平台。

2.4.4.18 灯光远程监控接入

应支持并满足变电站内所有灯光远程监控接入，可在灯光平面图中展示不同功能室内灯管开关状态，支持主站可远程开关灯光，设置灯光异常开闭状态告警等，并支持相关异常信号上传上级主站平台。

2.4.4.19 其它通用接入及网络安全要求

投标方应无条件配合提供扩展PG协议接入及配合调试，已满足相关上级主站和智能应用的配套接入工作。系统安全性应满足GA 1089-2013《电力设施治安风险等级和安全防范要求》， 并无条件满足招标的网络安全等保测评相关要求。

  - 视频系统设备性能指标要求

### 2.5.1 网络设备

包括网络路由器、交换机及网络敷设材料等。

2.5.1.1高可靠性路由器

(1)	包转发率：600kpps或以上；

(2)	WAN口：不少于2个 100/1000Base-T以太网端口；

(3)	LAN固定接口：不少于4个10/100/1000Base-T以太网端口；

(4)	基本功能：支持Ping、Trace、ICMP、dhcp server/client、nat等；

(5)	内置防火墙：支持对ARP攻击、MAC、广播抑制、ARP安全等可设置出站和入站通信策略实现访问控制；

(6)	管理与维护: 支持WEB网管、支持命令行管理，文件系统管理。

2.5.1.2高可靠性网络交换机

汇聚层及接入层交换机尺寸应适配相应机柜汇聚箱大小。

- 汇聚层48口三层万兆交换机（光口）

(1)	交换容量：≥500Gbps；

(2)	转发能力：≥200Mpps；

(3)	端口数量：不少于48×1GE SFP端口，4×10GE SFP+端口；

（4）机架式安装，协议-IPv4、IPv6：支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、支持策略路由；

- 接入层Hi-POE网络交换机24口（电口）

- ≥24个100/1000BASE-T自适应以太网端口，支持POE++功能，≥2个1GE SFP光口；

- 供电方式 AC100-240V或48~57 VDC

- 机架式安装；协议-IPv4、IPv6

- 接入层24口二层千兆交换机（电口）

- 交换容量：≥128Gbps；

- 转发能力：≥50Mpps；

- 端口数量： ≥24个100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥2个1GE SFP光口；

- 机架式安装，协议-IPv4、IPv6

- 接入层24口二层千兆交换机（光口）

- 端口数量：≥24个千兆百兆自适应 SFP光口；

- VLAN: 支持4K VLAN；

- 机架式安装，协议-IPv4、IPv6

- 10G接入交换机

- 交换容量：≥2.56 Tbps；

- 转发能力：≥1260Mpps；

- 端口数量：≥24个万兆SFP+光口，≥6个100G光口

- 100G接入交换机

- 交换容量：≥4.8Tbps；

- 转发能力：≥2000Mpps；

- 端口数量：≥48个25G SFP28光口，≥8个100G QSFP28光口；

- 支持RDMA、ROCE；支持自主可控CPU、转发芯片；

- 200G交换机

- 交换容量：≥25.6Tbps；

- 转发能力：≥8000Mpps；

- 端口数量：≥32个200GE 光口；

- 支持RDMA、ROCE；支持自主可控CPU和转发芯片；

- 200G 多模模块

光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO)

- 100G多模模块

光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO)

- 25G多模模块

光模块-25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC)

- 千兆单模模块

光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

- 千兆多模模块

光模块-SFP100M/155M-单模模块-(1310nm,15km,LC)

- 万兆多模模块

SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)

- 万兆单模模块

SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)

- 光纤收发器

光纤接口：标准FC接口；

光纤芯数：单纤双向传输,1个千兆光口

工作波长：1310nm（TX）/1550nm（RX）；

出纤光功率LD：光源(-11～-4)dBm；

传输距离：不少于15 km

接收灵敏度：≥-26dBm；

网络接口：RJ45；电口：（1个千兆网口3个百兆电口）或电口：1个千兆网口

传输速率：≥100Mbps；

环境温度：-10℃～+70℃；

环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；

安装方式：工业导轨式；

电磁兼容要求：EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。

产品要求：工业级，自主可控主流品牌；

安装要求：若摄像头需通过光纤收发器转换传输时，户外应安装密封良好的不锈钢端子箱内，确保长期运行可靠传输；

### 2.5.2 视频存储单元（NVR）

- 网络视频输入： 64路；

- 网络视频接入带宽：320Mbps；

- 支持不少于64路1080P视频预览、存储与回放；

- 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

- 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

- 持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；

- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

- 支持最大16路同步回放及多路同步倒放；

- 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份，单个盘位支持容量最大6TB的硬盘；至少含8块6T硬盘；

- 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

- 双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；

- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

- 负责与地区级主站、站端设备的通信、控制；

2.5.3 智能视频处理单元

- CPU： ARM或X86架构，不低于16核，主频不低于2.5GHz，自主可控，主流品牌；

- 内存：≥64GB DDR4；

- 硬盘：硬盘容量：≥1TB；

- 接口：≥2个千兆网口，≥1个VGA，≥4个USB接口；

- 用于智能算法分析算力至少64 TOPS INT8或同等算力

- 服务器大小可保证装进屏柜,深度小于600mm

- 功能模块应：包含视频监控、智能控制、录像管理、场景监控、告警管理、视频诊断、安防环境巡视、环境信息采集处理等功能模块；

- 满足2.4.4.9要求算法运算要求。

2.5.4高级视频处理单元

- 自主可控处理器，ARM架构，CPU频率：≥2.6GHz ，2 *24核

- 内存：≥256G；

- 硬盘容量：支持配置≥7.68T SSD，20T HDD

- 网络接口：≥1个千兆电口，≥4个10G/25G光口

- 机箱高度：2U

- RAID ： 0/1/10/5/50/6/60等

### 2.5.5超融合一体机

- 自主可控处理器，ARM架构，CPU频率：≥2.5 GHz，2*24核

- 内存：≥16*32G

- 硬盘容量：≥12*8T HDD，4*3.84TB NVME SSD

- 网络接口：≥2个万兆光口，≥2千兆电口

### 2.5.6基础算力模块

自主可控算力卡：算力≥140 TOPS INT8，70 TFLOPS FP16，尺寸≥169.5mm x18.45mm x68.9mm

### 2.5.7高级算力模块

自主可控算力卡：算力≥280 TOPS INT8，140 TFLOPS FP16，尺寸：≥266.7mm x111.15mm x18.46mm

### 2.5.8内存模块

单条内存支持128GB DDR4

### 2.5.9高速存储模块

固态硬盘： 单块容量7.68T SSD，SATA接口，硬盘尺寸2.5英寸

### 2.5.10标准存储模块

机械硬盘：单块容量 20T HDD，SATA接口，硬盘尺寸3.5英寸

### 2.5.11高清摄像头和热成像双光谱摄像头

视频系统选用的高清摄像头，主要包括红外网络高清固定摄像头、红外网络高清高速球机、高清白光灯一体化云台网络摄像头、高清红外补光一体化云台网络摄像头、红外热成像球型摄像头、红外热成像云台摄像头、防爆固定摄像头、全景凝视摄像头、卡片摄像头等。室外安装摄像头网络接口要求为光口，室内安装的摄像头网络接口要求为电口，相关防护等级不低于IP66级别要求，网络协议需同时支持IPv4/IPv6，电磁兼容性防护等级不低于EMC4相关要求。

2.5.11.1普通固定筒型定焦摄像头

200万 星光级白光全彩普通网络摄像机

- 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

- 最大图像尺寸: 1920 × 1080，200万像素

- 固定焦距： ≥2.5mm及≤4 mm，固定焦距；

- 红外距离: 最远可达50 m、白光距离: 最远可达30 m

- 最低照度:彩色：不高于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）

- 宽动态范围：超宽动态范围达88dB，满足室内逆光下视频监控；

- 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

- 宜内置麦克风，具备音频输入/输出口，方便远程语音对话 ；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次；

- 隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；

- 防护等级：IP66，优先选择IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 EMC四级标准；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

- 摄像头内置PoE：802.3af/at，供电距离≤100米 或 电源供应:DC：12V±20% 。按工程要求选择供电方式；

- 宜支持电鸿物联操作系统

- 适用范围：适用于设备功能室、楼道、通道出入口、地下电缆层、水井观测、围墙内外观测、天面楼顶等定焦距固定监控，一般可视、清晰要求不高场合，也可用于部分一般固定焦距设备外观普通监控。

2.5.11.2 网络高清筒型广角摄像头

400万定焦广角全彩筒机

（1）传感器：采用先进CMOS图像传感技术

（2）最大图像尺寸: 3040 × 1080

（3）焦距：4mm，水平视场角：180°±10°或165°± 10°，垂直视场角：47.4°

（4）补光：柔光灯，最远至少20 m

（5）最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

（6）宽动态: 88 dB

（7）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264/MJPEG

（8）存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次

最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

（9）内置麦克风，内置扬声器，具备音频输入/输出口，方便远程语音对话

(10)  隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；

(11)  防护等级：IP66，优先选择IP67；

(12)  网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

(13)  摄像头内置PoE：802.3af/at，供电距离≤100米 或 电源供应:DC：12V±20% 。按工程要求选择供电方式；

（14）宜支持电鸿物联操作系统

（15）适用范围：适用于设备功能室、楼道、通道出入口、地下电缆层、水井观测、围墙内外观测、天面楼顶等定焦距固定监控，一般可视、清晰要求不高场合，也可用于部分一般固定焦距设备外观普通监控。

2.5.11.3网络高清固定筒型摄像头

400万 AI智能全彩或星光变焦筒型网络摄像头

- 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

- 最大图像尺寸:2560 × 1440或同等400万像素

- 焦距（可变焦）： 2.8 ～12mm，出厂时按最少焦距设置。

- 最低照度：

对于星光摄像头：最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

对于全彩摄像头：最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light，光圈大小为F1.0，镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦。

- 宽动态范围：超宽动态范围达88dB，满足室内逆光下视频监控；

- 具有背光补偿功能；

- 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG；

- 红外灯照射距离（对于星光型）：≥30m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节。

- 内置麦克风，内置扬声器，具备音频输入/输出口，方便远程语音对话 ；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次；

- 隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；

- 防护等级：IP66，优先选择IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

- 摄像头内置PoE：802.3af/at，供电距离≤100米 或 电源供应:DC：12V±20% 。按工程要求选择供电方式；

- 宜支持电鸿物联操作系统

- 适用范围：适用于站用变室、接地变室、工器具室、高压室、楼道、通道出入口等固定监控，以及GIS室设备间隔等设备变焦固定监控。安装位置满足设备与设备室入口固定监控，满足设备间隔监控、设备定点监控；

2.5.11.4网络高清枪球一体摄像头

400万  AI智能全彩枪球智能一体网络摄像头

- 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；具体【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/2.8＂progressive scan CMOS

- 最大图像尺寸至少: 2560 × 1440，400 万像素

- 焦距（可变焦）：【全景】4 mm或者6mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm或5-115mm，32倍光学变倍

- 内置2个镜头，达到至少2颗GPU芯片同等算力，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像；

- 最低照度：【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR，【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light

- 视场角: 【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远）

- 水平范围: 360°

- 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

- 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s

- 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s

- 宽动态范围：超宽动态范围达88dB；

- 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG；

- 补光: 1）白光照射距离: 【细节】30 m；【全景】30 m，2）红外照射距离: 【细节】150 m

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次；

- 隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

- 防护等级：IP66，优先选择IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

- 供电方式: DC36 V 或DC  24V 等；

- 宜支持电鸿物联操作系统

- 适用范围：户内GIS设备室、高压开关柜配电室、主控室继电保护室等，球枪一体功能，全景枪机固定监视入口，球机观测环境监测和设备细节；安装位置满足设备场地与设备室入口监控，兼顾设备观测；

2.5.11.5 网络高清广角枪球一体摄像头

400万  AI智能全彩广角枪球一体网络摄像头

(1) 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；具体【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS

(2) 最大图像尺寸至少: 【全景】3840 × 1080  【细节】2560 × 1440

(3) 焦距（可变焦）：【全景】2.8 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍

(4) 内置2个镜头，达到至少2颗GPU芯片同等算力，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像；

(5) 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR

(6) 视场角: 【全景】190° ± 5°；【细节】60.2°~2.3°

(7) 水平范围: 360°

(8) 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

(9) 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s

(10) 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s

(11) 宽动态范围：超宽动态范围达88dB；

(12) 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；

(13) 补光: 1）白光照射距离: 30 m；红外照射距离【全景】30 m【细节】200 m

(14) 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次；

(15) 隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；

(16) 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

(17) 防护等级：IP66，优先选择IP67；

(18) 供电方式: DC36 V 或DC  24V 等；

（19）宜支持电鸿物联操作系统

(20) 适用范围：户内GIS设备室、高压开关柜配电室、主控室继电保护室等，球枪一体功能，全景枪机固定监视入口，球机观测环境监测和设备细节；安装位置满足设备场地与设备室入口监控，兼顾设备观测；

2.5.11.6网络高清全彩球型摄像头

400万网络高清全彩球型摄像头

(1) 传感器：采用先进CMOS图像传感技术

(2) 最大图像尺寸：至少2560 × 1440或同等400万像素

(3) 焦距（可变焦）： 5.9~188.8mm或4.5~148.5mm，32倍光学变倍

(4) 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5， AGC ON）；0 Lux with IR

(5) 视场角: 60.2~2.3度（广角~望远）

(6)水平范围: 360°

(7) 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

(8) 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s

(9) 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s

(10) 宽动态范围：超宽动态范围达88dB；

(11) 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；

(12) 补光:白光照射距离: 30 m；红外照射距离: 150 m

(13)内置扬声器: 一个内置扬声器，有效距离可达30 m，报警联动白光闪烁报警和声音报警

(14) 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次；

(15) 隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；

(16) 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

(17) 防护等级：IP66，优先选择IP67；

(18) 供电方式: AC24V等；

（19）宜支持电鸿物联操作系统

(20) 适用范围：室外围墙、场地区域等；

2.5.11.7网络高清超低照度球型摄像头

400万网络高清超低照度球型摄像头

(1) 传感器：采用先进CMOS图像传感技术，1/1.8＂progressive scan CMOS，单镜头双sensor架构

(2) 最大图像尺寸：至少2560 × 1440或同等400万像素

(3) 焦距（可变焦）： 5.9~206.5 mm，35倍光学变倍

(4) 最低照度： 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR

(5) 视场角: 58.9~2.2度（广角~望远）

(6)水平范围: 360°

(7) 垂直范围: -20°~90°（自动翻转）

(8) 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s

(9) 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s

(10) 宽动态范围：超宽动态范围达88dB；

(11) 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；

(12) 补光:红外照射距离250 m

(13)智能功能:越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能；支持车辆检测与人脸抓拍

(14) 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次；

(15) 隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；

(16) 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

(17) 防护等级：IP66，优先选择IP67；

(18) 供电方式: AC24V等；

（19）宜支持电鸿物联操作系统

(20) 适用范围：室外围墙、场地区域等

2.5.11.8高清白光灯一体化云台网络摄像头

200万白光网络高清云台摄像头

- 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

- 最大图像尺寸: 1920×1080，200万像素

- 焦距（可变焦）：5.9~135.7mm或4.3~129mm， 23倍光学变倍或30倍光学变焦

- 最低照度: 不低于0.005Lux/F1.5(彩色)，0.0005Lux/F1.5(黑白)

- Smart图像增强:具有透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态
功能；

- 运动范围:水平0-360°连续旋转  垂直+90°～ -90°

- 运动速度:水平0.1°-200°/s  垂直0.1°-50°/s

- 隐私遮挡区域：≥4个动态侦测：开/关可选，≥8个可设置区域；可预设预置位：≥300个

- 宽动态范围：超宽动态范围达88dB；

- 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG；

- 补光距离:白光≥60 m

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

- 防护等级：IP66，优先选择IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

- 供电方式: DC24 V或 DC36V 等；

- 宜支持电鸿物联操作系统

- 适用范围：户外式变压器场地等；户外无遮挡主变场地，安装位置主变间隔正对的围墙或草坪上与主变有一定距离方便观测主变全貌，可正面观测主变本体及其附件，主变上方引下线、绝缘子等、主变相关设施运行环境等，兼顾设备观测；

2.5.11.9高清网络固定半球摄像头

200万 全彩半球型摄像机

- 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

- 最大图像尺寸: 1920 × 1080，200万像素；或2560 × 1440，400 万

- 焦距（可变焦）：2.8 mm：1.7 m~∞， 焦距&视场角:2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°

- 或4 mm：2.1 m~∞ ，4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，

- 镜头：不小于F1.2大光圈镜头

- 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light

- 宽动态: 88dB

- 补光灯类型: 暖白光补光

- 补光距离: 最远可达30 m

- 按工程需要可选择，内嵌深度学习算法或AI智能功能人脸识别或通道监控等智能功能。

- 音频: 1个内置麦克风、扬声器，支持联动声音报警和闪光报警

- 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；

- 防护等级：IP66，优先选择IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

- 摄像头内置PoE：802.3af/at，供电距离≤100米 或 电源供应:DC：12V、DC24V等 。按工程要求选择供电方式；

- 宜支持电鸿物联操作系统

- 适用范围：带天花的室内一般监控场所，适用于继保室过道和出入口，生产办公、实验室、通信机房、工器具房等过道和出入口；安装于室内天花板监控下方通道、过道、出入口；

2.5.11.10 高清网络固定星光变焦半球摄像头

200万高清网络固定星光变焦半球摄像头

(1) 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

(2) 最大图像尺寸: 至少1920 × 10800或同等200万像素

(3) 焦距（可变焦）：8~24mm或2.7~21.6mm

(4) 视场角：水平视场角：29°~10°，垂直视场角：16°~6°，对角视场角：33°~12°

(5) 最低照度:  彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

(6) 宽动态: 88dB

(7) 补光灯类型: 红外补光

(8) 补光距离: 最远可达50 m

(9) 音频: 1个内置麦克风、扬声器

(10) 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；

(11) 防护等级：IP66，优先选择IP67

(12) 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(13) 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

(14) 摄像头内置PoE：802.3af/at，供电距离≤100米 或 电源供应:DC：12V、DC24V等 。按工程要求选择供电方式；

（15）宜支持电鸿物联操作系统

(16) 适用范围：带天花的室内一般监控场所，适用于位置较为狭小，要求壁装在对面墙壁拍摄部分屏柜读数的场景

2.5.11.11 高清网络固定全彩变焦半球摄像头

400万高清网络固定全彩变焦半球摄像头

(1) 传感器：采用先进CMOS图像传感技术，1/1.8 CMOS

(2) 最大图像尺寸: 至少2560 × 1440或同等400万像素

(3) 焦距：3.3~9 mm或2.8-12mm  @F1.0镜头可选

(4) 视场角：水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55°

(5) 最低照度:  彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

(6) 宽动态: 88dB

(7) 补光灯类型: 暖白光或暖光警戒灯

(8) 补光距离: 最远可达30 m

(9) 音频:1个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡）

(10) 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；

(11) 防护等级：IP66，优先选择IP67

(12) 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(13) 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

(14) 摄像头内置PoE：802.3af/at，供电距离≤100米 或 电源供应:DC：12V、DC24V等 。按工程要求选择供电方式；

（15）宜支持电鸿物联操作系统

(16) 适用范围：带天花的室内一般监控场所，适用于继保室过道和出入口，生产办公、实验室、通信机房、工器具房等过道和出入口；安装于室内天花板监控下方通道、过道、出入口

2.5.11.12防爆高清网络固定筒型摄像头

200万 网络高清防爆专用筒型摄像头

- 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

- 最大图像尺寸: 1920 × 1080，200万像素

- 焦距&视场角:可变焦， 2.8~12 mm @F1.6，水平视场角：80.3°~25°或91.9°~42.8°

- 最低照度:彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON）

- 宽动态: 88dB

- 红外距离: 最远可达30 m

- 波长范围: 850 nm

- 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡；

- 音频: 1路音输入，1路输出，外部接口

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

- 供电方式及功耗: AC宽压100 V~240 V（50/60 Hz）或PoE（802.3af），最大功耗：12 W ；按工程要求选择供电方式；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

- 防护等级：IP68 ；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

- 防爆标志：满足 Ex d IIC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃

- 外壳材质:304或316L；

- 宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：蓄电池室、通信机房等，要求特殊防爆场地，安装位置满足设备与入口监控；

2.5.11.13高端全景凝视高清摄像头（必要时可选）

2400万270°AR球型全景凝视高清摄像头

- 细节跟变焦倍数至少：30 倍光学变焦，16 倍数字变焦

- 整体有效像素：≥5520×2400

- 有效像素：细节跟踪镜头分辨率至少2560×1440

- 最低照度：彩色0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ，0 Lux with IR

- 具备2个GPU芯片同等算力

- 红外照射距离：≥200米

- 信噪比：≥50 dB

- 视场角: 水平270°，垂直85°

- 视频压缩: H.265/H.264 / MJPEG

- 预置点个数：≥300个

- 水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°-90°(自动翻转)

- 水平速度：水平键控速度0.1°-210°/s

- 垂直速度：垂直键控速度0.1°-150°/s

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

- 防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

- 网络接口:网络接口: RJ45 网口，自适应 100M/1000M 网络数据或光纤接口: 采用 FC 接口，内置光纤模块

- 宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：适用于大型变电站场地全景监控，安装于变电站最高点，设备构架顶部、避雷塔高位等。

2.5.11.14网络高清固定筒型仰视摄像头（必要时可选）

400万网络高清固定筒型仰视摄像头

- 传感器：采用先进1/1.8 CMOS图像传感技术

- 最大图像尺寸：至少2560 × 1440或同等400万像素

- 焦距（可变焦）： 2.8~12mm或8~32mm

- 最低照度：彩色：0.005 Lux

- 宽动态范围：超宽动态范围达88dB，满足室内逆光下视频监控；

- 支持补光功能，至少20米；

- 采用环抱式遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光，减轻灰尘附着；

- 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等；

- 采用专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数500次；

- 防护等级：IP66，优先选择IP67；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接。

- 摄像头内置PoE：802.3af/at，供电距离≤100米 或 电源供应:DC：12V±20% 。按工程要求选择供电方式。

- 宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：户外式变压器场地等；户外无遮挡主变场地，安装位置满足刀闸监控要求。

2.5.11.15高端红外热成像云台摄像头（必要时可选）

热成像双光谱云台摄像头

(1)	传感器：氧化钒非制红外冷焦平面探测器

(2)	有效像素：≥2688×1520（可见光）或同等400万像素，≥640×512（红外）；

(3)	响应波段：8~14μm

(4)	红外热像焦距≥25mm，可见光镜头：6.5-160mm

(5)	噪声等效温差(NETD)在50mk及以下

(6)	最小可分辨温差（MRTD）≤ 300mK

(7)	测温最小距离范围：1.5m

(8)	测温精度：±2 ℃或读数的±2%，可设置异常报警温度

(9)	防护等级：≥IP66，优选IP67

(10)	支持≥30米LED补光，支持雨刷；

(11)	预置位≥300个可设置；

(12)	云台水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～90°；

（13）存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(14)防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

(15)电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

(16)网络接口: RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

(17)	电源：AC/DC 12-36V自选，130W MAX
适用范围：变电站敞开式设备温度监测和设备监控，安装于设备构架或制高点。

2.5.11.16高端红外热成像短焦距广角云台摄像头（必要时可选）

热成像双光谱云台摄像头

(1)	传感器：氧化钒非制红外冷焦平面探测器

(2)	有效像素：≥2688×1520（可见光）或同等400万像素，≥640×512（红外）；

(3)红外视场角：≥81°(H)*63°(V)

(4)	响应波段：8~14μm

(5)	红外热像焦距大于4、小于等于7mm，可见光镜头：5.6-115mm

(6)	噪声等效温差(NETD)在50mk及以下

(7)	最小可分辨温差（MRTD）≤300mK

(8)	测温距离范围：2.5m-7m

(9)	测温精度：±2 ℃或读数的±2%，可设置异常报警温度

(10)	防护等级：≥IP66，优选IP67

(11)	支持≥30米LED补光，支持雨刷；

(12)	预置位≥300个可设置；

(13)	云台水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～90°

(14)存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(15)防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

(16)电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

(17)网络接口: RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

(18)电源：AC/DC 12-36V自选，130W MAX

适用范围：变电站变压器设备温度监测和设备监控，安装于变压器防火墙或制高点有利于变压器高压套管和本体测温。

2.5.11.17高端红外热成像超短焦距广角云台摄像头（必要时可选）

热成像双光谱云台摄像头

(1)	传感器：氧化钒非制红外冷焦平面探测器

(2)	有效像素：≥2688×1520（可见光）或同等400万像素，≥640×512（红外）；

(3)红外视场角：≥88°(H)*73°(V)

(4)	响应波段：8~14μm

(5)	红外热像焦距≤4mm，可见光镜头：5.6-115mm

(6)	噪声等效温差(NETD)在50mk及以下

(7)	最小可分辨温差（MRTD）≤300mK

(8)	测温距离范围：1.5-5m

(9)	测温精度：±2 ℃或读数的±2%，可设置异常报警温度

(10)	防护等级：≥IP66，优选IP67

(11)	支持≥30米LED补光，支持雨刷；

(12)	预置位≥300个可设置；

(13)	云台水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～90°

(14)存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(15)防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

(16)电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

(17)网络接口: RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

(18)电源：AC/DC 12-36V自选，130W MAX

适用范围：变电站变压器设备温度监测和设备监控，安装于变压器防火墙或制高点有利于变压器高压套管和本体测温。

2.5.11.18普通红外热成像云台摄像头（必要时可选）

热成像双光谱云台摄像头

(1)	传感器：氧化钒非制红外冷焦平面探测器

(2)	有效像素：≥2688×1520（可见光）或同等400万像素，≥256×192（红外）；

(3)红外视场角：≥45°(H)*30°(V)

(4)	响应波段：8~14μm

(5)	红外热像焦距≤7mm，可见光镜头：5.6-115mm

(6)	噪声等效温差(NETD)在50mk及以下

(7)	最小可分辨温差（MRTD）≤ 300mK

(8)	测温距离范围：1.5-7m

(9)	测温精度：±2 ℃或读数的±2%，可设置异常报警温度

(10)	防护等级：≥IP66，优选IP67

(11)	支持≥30米LED补光；

(12)	预置位≥300个可设置；

(13)	云台水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～90°

(14)存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(15)防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

(16)电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

(17)网络接口: RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

(18)电源：AC/DC 12-36V自选，130W MAX

(19)宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：变电站如电容器组等设备室设备温度监测和设备监控，安装于设备室墙面。

2.5.11.19高端红外热成像球型摄像头（必要时可选）

红外热成像双光谱球机

(1)探测器类型：氧化钒非制冷焦平面探测器，具有精确测温功能。

(2)最大图像尺寸≥2688×1520（可见光）或同等400万像素，≥640×512（红外）；

(3)测温范围：-20~+150℃、0℃~+500℃

(4)测温最小距离范围：1.5m

目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:21m

(6)测温精度：±2℃或 量程的±2% ℃ （取最大值），可设置异常报警温度

(7)光波波段：8~14μm

(8)噪声等效温差(NETD)≤50mk

(9)最小可分辨温差（MRTD）≤300mk

(10)可见光镜头：连续变焦应5.6-208mm

(11)水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～+90°,无监视盲区

(12)红外照射距离：≥100米

(13)帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)（可见光） 50Hz:25fps(640 ×512)(热成像)

(14)最低照度：彩色≤0.01lx，黑白≤0.002lx

(15)存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(16)防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

(17)电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

(18)电源：电源：AC/DC 12-36V自选，≤65W

(19)工作温度和湿度：-30℃-60℃，湿度小于90%RH

(20)宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：变压器区域监视测温、GIS区域出线端头测温，安装于主控楼顶主变间隔或主变防火墙；

2.5.11.20普通红外热成像双视球机

(1)	传感器：氧化钒非制红外冷焦平面探测器

(2)	有效像素：≥2688×1520（可见光）或同等400万像素，≥240×160（红外）；

(3)红外视场角：≥45°(H)*30°(V)

(4)	响应波段：8~14μm

(5)	红外热像焦距≤7mm，可见光镜头：5.6-115mm

(6)	噪声等效温差(NETD)在50mk及以下

(7)	最小可分辨温差（MRTD）≤ 300mK

(8)	测温距离范围：1.5-7m

(9)	测温精度：±2 ℃或读数的±2%，可设置异常报警温度

(10)	防护等级：≥IP66，优选IP67

(11)	支持≥50米红外补光；

(12)	预置位≥300个可设置；

(13)	云台水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～90°

(14)存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

(15)防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

(16)电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

(17)网络接口: RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

(18)电源：AC/DC 12-36V自选，130W MAX

(19)宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：变电站如电容器组等设备室设备温度监测和设备监控，安装于设备室墙面。

2.5.11.21普通红外热成像枪机摄像头（必要时可选）

400万 热成像双光谱筒型摄像头

- 探测器类型：氧化钒非制冷焦平面探测器，具有准确测温功能。

- 热成像分辨率：≥160 × 120，

- 焦距6-10mm之间

- 可见光：分辨率2688 × 1520；焦距≤12mm；

- 测温范围：不少于-10℃~500℃；

- 测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值）

- 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）: ≥11m；

- 光波波段：8~14μm

- 视频模式：双光融合

- 噪声等效温差(NETD)≤50mk

- 最小可分辨温差（MRTD）≤300mk

- 红外照射距离：≥25米

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) ，具有断网本地存储及断网续传，配置≥128G 存储TF卡，Class10（读95MB/s，写27MB/s），TLC晶元，擦写次数至少500次；

- 防护等级：≥IP66，优选IP67；满足TVS 6000V 防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

- 电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

- 电源：AC/DC 12-36V自选或POE；
工作温度和湿度：-30℃-60℃，湿度小于95%；

- 其它功能：可设置异常报警温度，带声光报警

- 宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：高压室、站用变室、接地变室、电容器室等，安装于设备室墙高于设备顶部位置，或正对设备发热敏感部位位置；

2.5.11.22普通红外热成像半球固定摄像头（必要时可选）

热成像双光谱半球摄像头

- 探测器类型：氧化钒非制冷焦平面探测器，具有精确测温功能。

- 热成像分辨率：≥160 × 120

- 测温范围：-20℃~150℃；

- 测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值）
焦距3mm；视场角：50°×37.2°或  焦距6mm；视场角：25°×18.7°;7mm，视场角：24°× 18°
光波波段：8~14μm

- 视频模式：双光融合

- 噪声等效温差（NETD）≤50mK

- 最小可分辨温差（MRTD）≤300mK
目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）: ≥6.8m；

- 红外照射距离：≥15米

- 可见光：分辨率2688*1520或同等400万像素；焦距4/6/8mm；

- 电源：AC/DC 12-36V自选或POE；
工作温度和湿度：-30℃-60℃，湿度小于95%；

- 电磁兼容性试验：射频电磁场辐射抗扰度试验，试验场强3V/m，试验频率1.4GHz~2GHz，试验结果评价达到A级；工频磁场抗扰度试验，磁场强度100A/m,3s及30A/m,5min，试验结果评价达到A级；

- 其它功能：可设置异常报警温度，带声光报警

- 宜支持电鸿物联操作系统

- 适用范围：继保室、站用变室、接地变室、电容器室等，安装于室内天花板或设备室墙高于设备顶部位置；

2.5.11.23小型红外热成像卡片摄像头（必要时可选）

微型在线测温热成像

- 热成像分辨率≥160 × 120

- 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；

- 测温范围：-20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃

- 测温精度：±2 ℃或读数的±2%

- 测温距离：≤3m

- 电源：电源：AC/DC 12-36V自选或POE（802.af）

- 通讯接口: RJ45的网络接口

尺寸：体积小巧，安装方便，少于400g

- 宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：设备柜体箱体内部红外测温、设备近距离红外测温，适用于站用变、接地变、站用电源箱体、柜体等测温，设备局部关键部位测温 。

2.5.11.24小型表计摄像头或卡片摄像头（必要时可选）

200万 小型卡片表计摄像头

- 传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

- 有效像素：≥1920×1080；

- 最低照度：彩色低于0.02Lux(50 IRE@F1.2)，黑白低于0.001Lux(50 IRE@F1.2)；

- 宽动态范围：≥100dB；

- 摄像头可调节角度:水平方向-20°-20° 垂直方向 -15°-25°，

- 最大功耗：≤6W；

- 信噪比：≥50 dB；

- 防护等级: ≥ IP66，优选IP67，防尘防水设计,室内外均耐用；

- 视频压缩标准: H.265/H.264

- 电源: DC12V±20% 或PoE(802.3af)；

- 通讯接口: RJ45的网络接口，自适应10 M/100 M网络数据

- 环境温度：-20℃～+60℃；

- 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝；

- 尺寸：体积小巧，安装方便，≤400g

- 宜支持电鸿物联操作系统

适用范围：主要应用变电站内普通表计读取、设备标识读取、设备局部固定监视；

### 2.5.12 环境信息采集控制设备

2.5.12.1 环境采集单元

应根据变电站的实际需求，配置温度传感器、湿度传感器、风速传感器、水浸探

头等环境信息采集设备,并接入环境采集单元。环境采集单元应具备不少于16路4~20mA的标准电流环信号的接入能力，不少于8路RS-485/232接口；并具备RJ45网络接口。环境信息采集单元分布式部署在场地汇聚箱内，并根据应用需求接入指定的上级系统。具体参数如下：

（1）支持RS-485接入外部设备，包括：UPS、电量表、开关电源、有毒气体探测器、空调控制器、温湿度传感器、变压器温显表等。

（2）支持Modbus配置文件导入导出、新增协议

（3）支持10/100 M自适应网口。

（4）支持NTP校时。

（5）支持1路受控DC 12 V（警号）输出。

（6）支持AC 220 V主电源接口，主辅电源自动切换

2.5.12.2 工业级温湿度传感器

（1）温度测量范围：≥-20℃～+60℃；

（2）温度测量精度：误差：≤±0.5℃，在25℃时测试；

（3）湿度测量范围：≥5%～99%RH；

（4）湿度测量精度：误差：≤±3%RH， 在25℃时测试；

（5）响应时间：≤25s；

（6）数据传输距离：≥800m；

（7）输出方式：4 mA ~20mA或RS-485接口 或RJ45。协议MODBUS RTU或MODBUS TCP IP；

（8）设备必须自带屏显示LED或LCD显示。

（9）产品抗干扰能力强检验合格，应能提供EMC电磁兼容试验报告，CCC或CE认证合格产品或权威机构测试报告等；

（10）供电方式，优先考虑POE供电，PoE：802.3af/at。

（11）安装方便，地下电缆层、高压室、继保室内灯墙壁、或吸铁吸附，安装于设备箱体内部外壳；

2.5.12.3 高可靠性一体式微气象站及支架

一体集成式，应集成温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等监测要素；

外壳采用高强度抗紫外线ABS塑料合金制作外壳，抗干扰，耐腐蚀，能适应各种恶劣环境，寿命长；

风向风速，采用超声波风速风向变送器 ，超声波风速风向传感器使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接收超声波，通过超声波在空气中传播的时差来测量风速和风向。

- 风速测量范围：0~40m/s

测量精度：±0.5+2%FS；

分辨力：0.1m/s  ；

- 风向测量范围：0~359°

测量精度±3°分辨力1°；

- 降雨量测量精度：优于5% ，分辨力0.1mm；

- 温度测量范围-30℃~50℃，测量精度±0.5℃，±0.2℃(5℃~35℃)   分辨力：0.1℃

- 湿度测量范围：0%RH~99%RH，测量精度±3%RH(60%RH，25℃)分辨力0.1%RH等。

- 通讯方式 ：RS-485，Modbus协议等；

- 产品认证：CCC或CE认证产品或权威机构测试报告；

- 适用范围：变电站主控室天面立柱位置，变电站户外日照天气可观测可测区域；

2.5.12.4 漏水变送器

- 控制器主要性能：工业级，一旦发生水浸液体泄露则报警，具备与各种监控系统连接等功能；

- 通讯方式 ：RS-485，Modbus协议；

- 工作温度：0℃~50℃

- 电源：12VDC或24VDC

- 产品认证：CCC或CE认证产品或权威机构测试报告；

- 适用范围：变电站地下电缆层、继保室地板层、通信室地板层等漏水敏感场所；

2.5.12.5 投入式液位变送器

- 变送传感器芯体：进口扩散硅芯体，硅压阻式充油压敏元件

- 测量量程： 0~3米或0~5米或0~10米，根据工程选择；

- 信号输出 4~20mA 或 RS485

- 综合精度：不低于1级；

- 极限过载 ：抗过载压力200%FS

- 工作温度：-10℃~70℃

- 电源：12V或24V DC

- 密封等级：传感器必须达到IP68，长时间投入水中运行；出线防护套必须达到IP68；

- 显示方式：带屏幕显示；

- 传感器外壳级性能：304不锈钢或316L，传感器一体成型，抗冲击抗过载能力、耐腐蚀、防脱落设计，方便维护；

- 安装方式：投入式，投入水液体中；

- 产品认证：CCC或CE认证或权威机构测试报告；

- 适用范围：变电站地下电缆层集水井、排水井水位监测；

2.5.12.6 消防主机解码器

- 至少1 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口,

- 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；

- 1 个以太网接口；

- 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作。

- 蓄电池备用供电

- 电源：AC 220V，含直流备电不低于12V 7Ah电池

- 具备消防主机的解码功能

- 适用范围：用于变电站消防系统消防报警主机通信接口解码，主要与国内主流品牌变电站火灾消防报警系统对接；

2.5.12.7 气体主机解码器

- 至少1 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口,

- 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；

- 1 个以太网接口；

- 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作。

- 蓄电池备用供电

- 电源：AC 220V，含直流备电不低于12V 7Ah电池

- 具备气体主机的解码功能

- 适用范围：用于变电站消防系统气体灭火报警主机通信接口解码，主要与国内主流品牌变电站气体灭火报警系统对接；

2.5.12.8 空调远程控制模块

远程遥控器：无需改装原空调，可实现对空调的远程控制和监测，采取智能编码分析技术功能，适应市面上所有任意主流品牌空调厂家远程遥控和监测；通过485通信接口，实现空调远程启停机、设置温度、设置运行模式、风速扫风等命令；带来电自动启动功能，断电后空调自动恢复复电前；带空调自动启停设置；

- 红外遥控器：带红外发生头，遥控发生通道至少1路，存储命令不低于60组，遥控距离大于2m，小于10米；

- 通讯方式 ：RS-485，Modbus协议

- 电源：DC12V或 24V

- 工作温度 0℃～+60℃，工作湿度 ≤95%RH

- 产品认证：CCC或CE认证或权威机构测试报告；

- 适用范围：满足继保室、高压室开关柜室等柜机空调接入，实现远程遥控和空调参数监测，实现远程监控。

2.5.12.9 灯光远程控制模块

可实现站内灯光的远程分闸、合闸，可远程查询灯光分合闸状态。RS485通信，DIN导轨，额定电流：2P：16A，32A，63A可选；比传统空开多一个P（18mm）的宽度。试验检验：应具有权威机构测试报告。

  - 1P灯光远程控制模块：占2个位的宽度

  - 2P灯光远程控制模块：占3个位的宽度

  - 3P灯光远程控制模块：占4个位的宽度

  - 4P灯光远程控制模块：占5个位的宽度

  - 2P+漏保灯光远程控制模块：占3个位的宽度，带漏保功能

  - 4P+漏保灯光远程控制模块：占5个位的宽度，带漏保功能

2.5.12.10 控制模块用壁挂式配电箱

箱体尺寸：不少于宽400mm×高350mm×深180mm；

箱门：配不少于4把钥匙；

材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm，

配电箱防护等级：至少IP55等级

2.5.12.11 控制模块用嵌入式配电箱

箱体尺寸：不少于宽400mm×高350mm×深160mm；

箱门：配不少于4把钥匙；

材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm，

配电箱防护等级：至少IP55等级

2.5.12.12电机控制模块

可实现变电站内风机或水泵等电机的远程启动和停止，可远程查询开关状态，可远程查询所属支路的电压、电流等参数，以确认最终电机的真实运行状态。RS485通信，Modbus协议；控制模块应部署在控制模块用配电箱内，DIN导轨安装，同一配电箱，至少应配备一组电源模块和485通讯模块；空开脱扣曲线：D型；额定电流：32A，63A可选。试验检验：应具有权威机构测试报告。

  - 2P+漏保电机控制模块：带漏保功能

  - 3P+漏保电机控制模块：带漏保功能

  - 3PN+漏保电机控制模块：带漏保功能

### 2.5.13基于可视对讲的门禁系统

2.5.13.1可视对讲室外机

- 至少3.5寸彩色显示屏；

- 采用高清摄像头，可作为安防监控点预览、录像；

- 至少1个10M/100M自适应以太网口；

- 室外机支持与室内机或站端/主站软件之间双向对讲；

- 可直接控制电锁，实现开关门操作；

- 具有防拆报警、门磁检测报警功能；

- 支持智能补光；

- 支持人脸识别；

- 具有防尘、防水设计，防护等级IP65（前面板），适应室外恶劣环境。

2.5.13.2 闭门器

- 适装门重：60-120KG 现场可根据门重调整闭门力量

- 适装门宽 ≤ 1400mm

- 闭门力量：EN3-6可调

- 开门角度 ≤ 180°

- 具有缓冲功能：在开门角度超过65°后，闭门器产生一定的反向力，避免开门力过大、速度过快导致门扇撞墙，其阻尼力量连续可调。

2.5.13.3 可视对讲防雨罩

- 需给可视对讲室外机，提供不锈钢防雨罩。

2.5.13.4 电控阴极锁

- 电压12~18V，通电时间≤0.3秒，开锁功率≤25W

- 工作环境：-40℃~80℃

- 配C级锁芯及钥匙

2.5.13.5 磁力锁

- 最大静态直线拉力：≥300kg；

- 断电开锁，满足消防要求；

- 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

- 100%防水处理，全部零件密封在防火树脂内特殊防水处理；

- 工作电压：≤12V/500mA 或≤24V/250mA；

- 使用环境：室内/室外（防水）；

- 适用门型：木门、金属门、防火门；

- 使用寿命：≥80万次；

- 适用环境温度范围：-30℃--50℃；

2.5.13.6 普通推杆锁+电控锁口

- 通过电控锁口来控制，使得逃生门可以从外面打开

- 304不锈钢锁体

- 304不锈钢锁舌

- 纯铜材质锁芯，防腐蚀，经久耐用

- 配C级锁芯及钥匙

- 开启寿命≥40000次

- 适合门高：2100~2400

2.5.13.7 电控型推杆锁

- 通过推杆锁本身来控制锁舌的伸缩，使得逃生门可以从外面打开

- 304不锈钢锁体

- 304不锈钢锁舌

- 纯铜材质锁芯，防腐蚀，经久耐用

- 配C级锁芯及钥匙

- 开启寿命≥ 40000次

- 适合门高：2100~2400

以上成套门禁系统适用范围：变电站大门中的小门入口、主控楼主进入口设置一套门禁系统；小门入口配电控阴极锁及磁力锁，主控楼主进入口根据门的类似选择其中一套推杆锁套装。

### 2.5.14 开关柜可视化装置

（1）满足开关柜操作内部小车、地刀可视化功能，具有开关柜小车触头活叶挡板、地刀、电缆室内监测功能。

（2）装置采用嵌入式安装在柜面板，配置至少7 寸显示屏幕（分辨率1024*600 比例 16:9），满足现场运行人员操作可视观测开关柜内部小车等动作状态，设置可视化窗口、事件记录、动作视频记录、动作图片记录等功能，提升操作安全性。

（3）装置配置至少三个以太网口，配置小车试验位置、地刀位置开入接口，接口应满足接入不少于两路可见光微型摄像头或红外双视微型摄像头，同时满足IPV6接入视频主站，满足主站直联访问装置和摄像头，远程观测开关柜观测开关柜内部小车等动作状态。

（4）柜体内部标配微型摄像头两路、一路可视监测小车室，一路观测电缆室地刀等，微型摄像头分辨率不少于1080P，焦距低于3mm，水平视场角大于：105°，垂直视场角大于：55°，对角线视场角大于：125°，视频压缩支持：H.265/H.264 ，防护等级IP66，尺寸不高于Ø110mm方便柜内吸顶安装固定牢固。结合工程需要，也可另外增配红外双目或单红外微型摄像头，方便柜内实时红外测温，红外分辨率不低于160× 120，测温范围-20~150℃  或或 0 ℃~ 550 ℃，测温精度±2℃。

（5）装置工作电源：AC220V  或DC110V、DC220V，工作温度不低于-10℃~65℃；

（6）可视化装置应通过电磁兼容检测试验，包括，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验不低于3级，浪涌(冲击)抗扰度试验不低于3级，射频场感应的传导骚扰抗扰度不低于2级，工频磁场抗扰度试验不低于2级，电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验不低于 2级等，并提供国家权威机构出具的检验报告。

### 2.5.15 北斗授时设备

（1）卫星信号接收及自守时相互热备，根据优先级自动选择时钟源，进行无缝切换。；

（2）卫星同步精度 ≤200ns；

（3）使用NTP协议提供时间同步服务，NTP 对时准确度 ≤10ms；

（4）授时能力不小于500次/秒；

2.5.16 红外对射系统

2.5.16.1 红外对射报警主机

- 采用自主可控芯片与自主可控自研应用系统

- 防区数量：板载8路，可通过网络防区模块扩展至256路，或通过RS485方式扩展至64路

- 继电器数量：板载4路，可通过继电器模块扩展至64路

- 报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作

- 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理

- 子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能

- 防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置

- 配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机

- 功耗≤25W

- 供电方式：AC220V

- 工作温度：–10℃～+55℃，工作湿度：10％--90％

- 安装方式：壁挂安装

2.5.16.2 红外对射网络扩展模块

- 网络8防区扩展模块

- 防区数量：8个

- 通讯接口：LAN

2.5.16.3 红外对射网络单防区扩展模块

- 防区数量：1个

- 继电器数量：1个

- 通讯接口：LAN

2.5.16.4 红外对射控制键盘

- LCD报警键盘；可连接到报警主机

- 显示屏：LCD，尺寸至少80X25mm

- 蜂鸣器：支持

- 支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作

- 支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互

- 支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等

- 支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等

- 工作温度：-10 °C 至 55 °C

- 工作湿度：10% 至 90%；

2.5.16.5 红外对射探测器

- 四光束主动红外对射探测器，室外探测距离100米

2.5.16.6 红外对射声光报警器

- 声压≥105分贝，电流≤250毫安

- 防水，一般用于室外

- 工作电压：12V 工作电流：工作电流：250 mA

- 声压指数：108dB 声调频率：3.8KHZ

2.5.16.7红外对射系统主机箱子

- 箱体尺寸：不少于高600mm×宽400mm×深200mm；

- 需配置至少1个16A空开；1个2P 20kA防浪涌模块；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个；

- 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式

- 配电箱防护等级：至少IP55等级

2.5.17 电子围栏

2.5.17.1 电子围栏脉冲主机

- 采用自主可控芯片与自主可控自研应用系统，4.3英寸的液晶显示操作屏

- 显示每个防区的工作电压值

- 电压值可调控(1kV~6.0kV)

- 显示每个防区的工作电流值

- 防区报警显示图标,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示

- 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全

- 支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信，提高通讯冗余能力

- 通过485通讯接口可直接连接网络报警主机可双向控制

- 自带地址码定位器，内置的拨码式地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增、加地址码模块。

- 可输出DC12V、1A的供电，给外接设备供电，无需接入外供电源，节约成本。

2.5.17.2 电子围栏终端杆

- 6线制；

- 材质：铝合金；表面氧化处理；

- 高度：850mm，口径32mm、方形、壁厚3mm厚；

- 含附件包

2.5.17.3 电子围栏承力杆

- 6线制；

- 材质：铝合金；表面氧化处理，

- 口径25mm，杆长850mm，壁厚2.0mm；

2.5.17.4 电子围栏通用中间杆

- 材质：软性玻璃纤维；

- 6线，

- 口径10mm，杆长850mm

2.5.17.5 电子围栏合金线

- 20#合金线，

- 优良导电率，抗氧化、耐腐蚀，去火功能，

- 多股，每100米一欧姆阻值

2.5.17.6 电子围栏指示牌

- 尺寸：100*200MM

- 采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/

- 每10米挂一块

2.5.17.7 电子围栏接地桩

- 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度2mm，长1.5米

2.5.17.8 电子围栏通信主机

- 采用自主可控芯片与自主可控自研应用系统，支持通过网络和RS485方式接入电子围栏主机

- 防区数量支持RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路

- 继电器数量：板载4路，可通过继电器模块扩展至64路

- 支持定时任务（时控输出、定时撤布防）

- 支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能

- 支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作导出

2.5.17.9 电子围栏控制键盘

- 通讯协议：RS485

- 传输距离：至少800m

- 显示屏：至少80X25mmLCD显示屏

- 操作按键：20个

- 指示灯：5个

- 蜂鸣器：支持

- 工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）

- 支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互

2.5.17.10电子围栏高压绝缘导线

- 合金线为内芯

- 高压绝缘层抗脉冲电压>20KV

2.5.17.11电子围栏中继器

配套实施所需的交换机等网络中继设备

2.5.17.12电子围栏主机箱子

- 箱体尺寸：不少于高600mm×宽400mm×深200mm

- 需配置至少1个16A空开；1个2P 20kA防浪涌模块；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个

- 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式

- 配电箱防护等级：至少IP55等级

2.5.17.13铁蒺藜防护栏

    - 2.5.18刀片刺绳防护网

- 材质：304不锈钢网

（2）规格：双螺旋卷径卷径60cm，单卷可以铺装围墙长度≥10米，刀长≥22mm,刀宽≥15mm,刀片间距≤34。

    - 2.5.19曲型不锈钢支架

（1）材质：304不锈钢

（2）规格：支架长度43公分，管径28mm。

### 2.5.20音柱及号角喇叭

- 线性音频输入,可以播放外部音源，正常工作无杂音。

- 支持多通道接收处理功能。

- 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。输出音量可调节。

- 高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。

- 全铝塑外壳或其它防锈材质，形式远程号角喇叭或音柱。

- 额定功率:≥30W或 根据工程可选60W 、90W

- 灵敏度: ≥85dB±2dB，信噪比：≥80dB

- 频率响应: 100Hz～17KHz

- 输入电压:AC220V（自带电源适配器）

- 防护等级至少IP54，满足户外户、户内安装和长期运行。

适用范围：主变场地、继保室、GIS室、高压开关柜室、电容器室等安全生产关键场所，作业行为监控提醒和广播。

    - 2.5.21拾音器（必要时可选）

- 采用高灵敏度全指向性防水防尘咪头，全向拾音

- 采用专业音频处理技术，有效防止语音信号失真及衰减；

- 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；

- 拾音范围：≥ 40平方米

- 信噪比：≥ 55dB

- 电源电压：DC12V

- 工作环境温度：-20℃～60℃

- 防护等级：IP66

### 2.5.22视频工作站

- 主机处理器：四核处理器，内存：≥32GB， CPU主频≥ 3.0GHz，独立显卡，显存≥2GB；至少2个1000M及以上以太网络接口；

硬盘存储：配置 2.5 寸硬盘，存储空间≥1TB

指示灯：电源指示灯/运行指示灯

- 四维摇杆键盘：10.1英寸TFT LCD显示屏；网络控制方式；电源DC12V/POE；功耗≤15W；最大解码分辨率4路1080P或1路4K；语音对讲输入：1个.5mm立体声；语音对讲输出：1个3.5mm立体声；四维单按键摇杆；USB接口USB2.0x2；视频接口DVIx1;HDMIx1；屏幕区和摇杆区采用分体设计；支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备；支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上；支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局；支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用；支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放；支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器；支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备；支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入；两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户；支持U盘升级及导入/导出配置文件；支持接入综合安防平台；持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。

- 显示器：显示器不小于24寸宽屏液晶显示，低蓝光无闪烁屏，屏幕宽高比16:9，≤7.4mm超窄微边，色域大于90%sRGB，全高清1920×1080或超高清3840*2160 IPS屏，工作环境：工作温度 0℃～40℃、工作湿10%～95%，主流品牌。含操作系统（Linux）、安装视频终端后台软件和相关浏览器；

### 2.5.23其他配套

2.5.23.1不锈钢汇聚箱

- 落地式前端端子箱

- 汇聚能力：满足24~48台光口摄像头汇聚接入，支持至少1台环境采集单元及其传感器设备；

- 可支持安装主设备数量：支持不少于3台交换机的安装，支持不少于1台环境采集单元的安装，支持不少于直流420W的视频DC12V或DC24V直流电源设备的安装，支持不少于72路ODF的安装

- 室外型落地式前端汇聚箱必须配置空调及散热风机，具体参数如下：

环境及保护：工作环境温度-40至+55℃；噪音低于54 dB(A)；寿命>10年；防护等级不低于IP55；制冷剂R134a；应通过RoHS 认证或同等认证；性能：制冷量(L35/L35)不小于500W；额定功率(L35/L35) 不少于300W；额定电流(L35/L35)1.5A；最大工作电流2.1A；加热量500W；循环风量不少于100 m³；电源范围220±15%VAC~50Hz；

- 远程监控：空调上带有RS485通讯接口，支持通过RS485 通讯接口和上位机进行通讯，支持通过显示屏查看空调运行状态，支持更改空调运行参数；支持温湿度告警联动空调、空调自检功能；空调故障时支持外部应急风机联动散热：外部风扇（排氢/应急风扇）可自动实现循环排氢和应急通风功能；

- 除湿(选配)：必须具备：当柜内湿度大于除湿开启湿度（默认 80%，范围 50%～99%） ，且柜内温度小于除湿开启温度（默认 25℃， 范围 20～40℃）时，接通电加热除湿；当柜内温度升到除湿停止温度（默认 30℃，范围 25～50℃） ，或湿 度回落到除湿停止湿度（默认 75%，范围 50%～99%）时停止加热。（注：除湿功能与制冷功能不能同时开启）；

- 温湿度信号输出（选配）：具有温湿度 4-20mA信号输出功能

- 温度 4-20mA信号定义范围：-20℃～70℃ 湿度 4-20mA信号定义范围： 0%～100%。

- 铭牌内容包含系统名称、型号及生产厂家；

- 底座检修口：应为最大尺寸，打开后有防水槽；底座成型效果尺寸不可大于800mm×600mm；

- 门锁：为电力预制仓专用门锁，配不少于4把钥匙；

- 箱体开门要求：前后开门，上下带天地杆；前后门打开后，连接处配备门撑杆（建议使用液压杆）；

- 接地线：箱门连接处应加装优质成品接地线，应粘贴黄色接地指示标贴纸；

- 箱门：外连接处加装锁扣；

- 外壳接地：外壳右侧接地，采用标准63#不锈钢材质，槽钢接地；外壳接地桩上，焊接箱体壳接地符号，着色黑色；

- 箱体顶盖：具备独立隐蔽式帽檐散热设计；

- 配件及其他：含合资空开、端子、固定器及其配件、走线槽、导轨条、接地线、配套螺丝等，配置浪涌保护器；

- 材质：304不锈钢或316L更高标准或SECC更高标准；

- 箱体防护等级不低于IP55等级；箱体带引流导水槽设计，优质防水密封胶圈，满足箱体与箱门无缝压合，户外箱体必须配置至少两个不锈钢防风扣，箱门配有优质的防尘防潮密封圈。

- 箱体铭牌：箱体正门外侧左上方应有出厂铭牌，建议使用标准尺寸（长150mm×宽100mm）；

- 箱体尺寸：不少于宽800mm×深600mm×高1200mm（落地安装底座200mm；总高度1400mm）；

- 箱体外盖：可适当延长50mm-100mm（如850mm×650mm×35mm）；

- 壁挂式多路电口摄像头汇聚箱

- 汇聚能力：满足4~16台电口摄像头接入；

- 箱体尺寸：不少于宽500mm×深300mm×高600mm

- 散热风扇：宜配备散热通风风扇，散热通风入口带防尘纱网，物理循环高效散热，优选带通风顶盖工程级PP；

- 箱体铭牌：箱体正门外侧左上方应有出厂铭牌，建议使用标准尺寸（长150mm×宽100mm）；

- 铭牌内容包含名称、型号及生产厂家；

- 接地线：箱门连接处应加装优质成品接地线，应粘贴黄色接地指示标贴纸；

- 箱门：外连接处加装锁扣；并配不少于4把钥匙；

- 外壳接地：外壳右侧接地，采用标准接地桩接地，标识标准接地符号，着色黑色；

- 配件及其他：含合资空开、端子、固定器及其配件、走线槽、导轨条、接地线、配套螺丝等，配置浪涌保护器；

- 材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm，国际灰烤漆浅灰。铰链为优质不锈钢铰链或T6铝合金铰链；

- 箱体带引流导水槽设计，优质防水密封胶圈，满足箱体与箱门无缝压合；

- 配电箱防护等级：不低于IP55等级，户外箱体必须配置至少两个不锈钢防风扣，箱门配有优质的防尘防潮密封圈。

- 箱体承重：箱体平面垂直施压不少于500kG，无形变。

- 进线方式：底部

- 安装方式：挂墙、落地

- 壁挂式单路光口摄像头配电箱

- 汇聚能力：满足1~2台摄像头独立接入；

- 箱体尺寸：不少于宽300mm×高400mm×深160mm；

- 箱体铭牌：箱体正门外侧左上方应有出厂铭牌；

- 铭牌内容包含名称、型号及生产厂家；

- 接地线：箱门连接处应加装优质成品接地线，应粘贴黄色接地指示标贴纸；

- 箱门：外连接处加装锁扣；并配不少于4把钥匙；

- 外壳接地：外壳右侧接地，采用标准接地桩接地，标识标准接地符号，着色黑色；

- 配件及其他：含合资空开、端子、固定器及其配件、走线槽、导轨条、接地线、配套螺丝等优质材料，配置浪涌保护器；

- 材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm，国际灰烤漆浅灰。铰链为优质不锈钢铰链或T6铝合金铰链；

- 箱体带引流导水槽设计，满足箱体与箱门无缝压合；

- 配电箱防护等级：至少IP55等级，户外箱体必须配置至少两个不锈钢防风扣，箱门配有优质的防尘防潮密封圈。

- 箱体承重：箱体平面垂直施压不少于500kG，无形变。

- 进线方式：底部

- 安装方式：抱杆、挂墙

- 不锈钢传感器配电箱

- 箱体尺寸：不少于宽300mm×高400mm×深160mm；

- 箱体铭牌：箱体正门外侧左上方应有出厂铭牌；

- 铭牌内容包含名称、型号及生产厂家；

- 接地线：箱门连接处应加装优质成品接地线，应粘贴黄色接地指示标贴纸；

- 箱门：外连接处加装锁扣；并配不少于4把钥匙；

- 外壳接地：外壳右侧接地，采用标准接地桩接地，标识标准接地符号；

- 配件及其他：含合资空开、端子、固定器及其配件、走线槽、导轨条、接地线、配套螺丝等优质材料，配置浪涌保护器；

- 材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm，国际灰烤漆浅灰。铰链为优质不锈钢铰链或T6铝合金铰链；

- 箱体带引流导水槽设计，满足箱体与箱门无缝压合；

- 配电箱防护等级：至少IP55等级，户外箱体必须配置至少两个不锈钢防风扣，箱门配有优质的防尘防潮密封圈。

- 进线方式：底部

- 安装方式：挂墙

- 红外对射系统主机箱子

- 箱体尺寸：不少于宽300mm×高400mm×深160mm；

- 箱门：外连接处加装锁扣；并配不少于4把钥匙；

- 材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm，

- 配电箱防护等级：至少IP55等级

- 电子围栏主机箱子

- 箱体尺寸：不少于宽300mm×高400mm×深160mm；

- 箱门：外连接处加装锁扣；并配不少于4把钥匙；

- 材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm，

- 配电箱防护等级：至少IP55等级

2.5.23.2摄像头配件

- 摄像头配电器

输出DC12V2A，输入AC100~240V，温度环境-30℃~+70℃；

输出AC24V3A，输入AC220V电压供电，温度环境-20℃~+70℃。

电源避雷器

额定电压Un：230VAC，最大持续运行工作电压Uc：385VAC；

最大放电电流Imax（8/20μs）：20kA；

标称放电电流In（8/20μs）： 10kA；

电压保护水平Up：≤1.5kV；

响应时间：≤25ns。

数据信号避雷器

最大冲击电流（10/350μs）（ D1类）:2.5kA；

电压保护水平：≤60V；

额定工作电压：6V；

最大持续电压：8V；

保护线数：1对线；

接口型式：485接线柱。

- 线缆、光纤、电源线（必要时 ）

针对具体工程若要求配置，站端系统安装所需线缆、管材配置规格和安装规范，应符合招标方颁布的《变电站视频及环境监控系统工程施工安装规范》。具体要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4口熔纤盒 | 满配FC-FC耦合器 | 个 |
| 2 | 光纤尾纤 | 单模单纤FC，1.5米 | 根 |
| 3 | 光纤跳纤 | 单模单纤FC-LC，3米 | 根 |
| 4 | 光纤跳纤 | 单模单纤FC-FC，20米 | 根 |
| 5 | 光纤跳纤 | 单模单纤FC-FC，5米 | 根 |
| 6 | 光纤跳纤 | 单模单纤FC-SC，0.5米 | 根 |
| 7 | 网线超五类 | Cat5E、SFTP屏蔽双绞线，超五类，100米内 | 米 |
| 8 | 网线六类、超六类 | Cat6、Cat6A、SFTP屏蔽双绞线，超六类，可选 | 米 |
| 9 | 光缆 | 4芯单模，铠装、阻燃、防鼠咬. | 米 |
| 10 | 电源电缆 | ZR-RVV3*1.5，阻燃. | 米 |
| 11 | 控制电缆 | ZR-RVVP4*1.0，阻燃. | 米 |
| 12 | 小型动力电缆 | ZRB-VV22 2×4.0，阻燃 | 米 |
| 13 | 控制电缆 | ZR-RVVP6*0.75，门禁专用 | 米 |
| 14 | BV 1.0mm²单股线缆 | 黑色（端子之间）. | 米 |
| 15 | BV 2.5mm²单股线缆 | 红色（空开到空开）. | 米 |
| 16 | BV 2.5mm²单股线缆 | 蓝色（空开到空开）. | 米 |
| 17 | BV 2.5mm²单股线缆 | 黄绿（接地）. | 米 |
| 18 | BV 6mm²单股线缆 | 黄绿（接地）. | 米 |
| 19 | 电源避雷器DC12V | 单P,不含网口，额定电压：DC12V，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能 | 只 |
| 20 | 电源避雷器DC36V | 单P,不含网口，额定电压：DC36V，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能 | 只 |
| 21 | 电源避雷器AC24V | 单P,不含网口，额定电压：AC24V，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能 | 只 |
| 22 | 电源避雷器AC220V | 单P,不含网口，额定电压：AC220V，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能 | 只 |
| 23 | 浪涌保护器 | 2P 40kA 导轨安装，汇聚箱体内应配置； | 个 |

以上材料若本技术规范专用部分未列明数量，即为施工单位提供材料；若列明数量或若干，即为招标供货范围配套提供材料；

2.5.23.3屏柜的要求

- 对结构的要求

所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。

所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

- 涂漆和防锈

除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。

屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。

- 屏柜要求

根据资产全生命周期管理要求，所有供应物资必须进行标签管理。各供应商必须承诺按照相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标签。

安装在继电保护室的屏柜采用柜式，前后开门结构尺寸为2260800600mm，屏柜颜色：RAL7035。正面应采用带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与柜体之间应采用截面不小于6mm2的多股绝缘软铜线可靠连接。

屏柜不同回路两带电导体之间以及带电导体与裸露不带电导体之间的最小距离，均应符合DL/T 720中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

屏柜采用前后开门结构时，后门双开（应采用通风百叶窗），屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。

外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度大于350毫米。

前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。

屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且应安装容易，便于控制电缆的进出连接、检查和维护。

为了提高运行的可靠性, 设备应采用成套插入式结构。

屏柜采用全封闭结构，屏体防护等级不低于IP30。柜体选用高强度钢组合结构，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定，同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

屏柜的底面应有安装用的支撑板，柜体必须完全矩形，对角线误差符合国家标准，与相邻屏柜在安装尺寸上能很好配合。

低压回路颜色

在交流回路中：

A相        黄色

B相        绿色

C相        红色

中性线      淡蓝色

- 接地

交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范的要求。

二次屏柜下部应设有截面不小于40×3mm2的专用的接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔，每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm，还应配套提供铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳）。外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm。屏柜上的设备或装置应有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股绝缘铜绞线或电缆与接地铜排连接。

屏柜所有导电的非带电部件应安全接地。

- 屏柜温升

屏柜各部位温升不应超出DL/T 720的规定，对长期带电发热的元器件，安装位置应靠上方。屏柜结构设计应利于散热、并注意防尘。

- 屏柜绝缘性能

用开路电压为直流500V的测试仪测量各回路之间的绝缘电阻，应满足：

所有带电回路（或与地有良好接触的金属框架）之间的绝缘电阻应不小于5MΩ；

无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；

介质强度满足DL/T 720的规定。

- 照明

屏柜内顶板上不装有照明装置，若装设，需设置手动开关控制其开闭。

- 铭牌

屏柜的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

铭牌上至少应标明以下内容：

设备名称。

设备型号。

电压等级。

质量（kg）。

出厂编号。

制造年月。

设备厂家。

- 屏柜设备安装及接线要求

柜内元器件及成套装置的安装应牢固、可靠，且应标注醒目的代（符）号，该代（符）号应与原理接线图中文字符号标志一致，要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、布置均匀。屏柜内所有设备、元件应排列整齐, 层次分明, 便于运行、调试、维修和拆装。

柜内设备安装视频处理单元设备、网络设备、供电设备及其它设备时，应合理规划设备安装位置，设备与设备间应保留足够的散热与运维检修空间。

机柜内安装的电源插座设备应预留运维检修专用电源接口。

机柜内安装的电源接线端子与信号接线端子应分开安装，端子的安装布置应严格按图纸的要求安装，确保外部电缆接线从端子外口接入，内部电缆从内部接入。

机柜内的电源开关必须加装漏电保护器，并根据供电设备类型分别独立设置空气开关。

柜内贴纸位置应在组件正上方或左上方，贴纸的安装标记应横平竖直、牢固。柜内相同设备标识的位置及方向应一致。接在接线端子上的导线的标识读数顺序应从上到下，从左到右。

处理单元设备安装于机柜内上架时，应在机柜内采用托盘或导轨方式进行固定安装。

机柜背部视频处理单元设备对应处应安装理线架，并将处理单元设备背部接线全部放入理线架内进行走线。

处理单元设备的开关信号、环境采集信号等接线端口需接入前端设备时，应对接线端口与前端接入设备进行对应，并做好标识记录。

机柜背部网络设备对应处应安装理线架，并将网络设备接线全部放入理线架内进行走线。

网络设备各网络端口在接入前端网络摄像头时，应对网络端口与前端摄像头进行对应，并做好标识记录。

供电设备安装于机柜内的位置选择必须合理，应不对其他信号采集设备造成信号干扰。

机柜背部供电设备对应处应安装理线架，并将供电设备各种电源接线全部放入理线架内进行走线。

柜内所有其它设备安装于机柜内的位置要求选择合理，应不对其他信号采集设备造成信号干扰。

机柜背部所安装的部分其他设备对应处应安装理线架，并将设备各种接线全部放入理线架内进行走线。

对于接线端子、空气开关、防雷设备等其他设备各端口在接入前端设备时，应对端口与前端设备进行对应，并做好标识记录。

屏柜内采用优质品牌端子，一个端子只允许接入一根导线。端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列，各回路之间、电源回路与其它端子之间要设置隔离端子，并应留有10~15%的备用端子。端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。屏内端子连接应牢固可靠，应能满足长期通过额定电流要求。直流正负极之间应采用空端子隔开。

- 供电、环境及电磁兼容要求

- 供电要求

供电要求包括：

站端系统设备应使用变电站内提供的AC 220V/50Hz交流电源，变电站视频及环境监控系统主机、网络交换机等站控层设备可接入交流不间断电源系统，其它设备不应接入交流不间断电源系统，应采用站用电源系统。柜内电源总开关装置采用不小于32A/4P，并加装漏电保护装置；支路空开数量不少于32个，每个支路空均应配置漏电保护装置；应配置2个带漏电保护的工业插排，每个插排包含5个10A插孔，1个16A插孔，各插孔应带独立的开关；应配置AC220V转DC12V20A电源转换模块1个，AC220V转DC24V10A电源转换模块1个。

视频监控设备的电源由柜内配电器集中配送，机柜中安装配电接线端子，每路电源都有标签详细说明，便于维护、检修，所有室外摄像头的电源及其他设备在屏柜内均配置单独且级差配合的空开；

当供电电缆较长不能满足设备供电质量要求，或个别设备所需电源较特殊时，可向该设备直接提供AC 220V/50Hz交流电源，在设备前端安装独立电源适配器转换成所需要的电源；

电源配电器必须具备防雷和防过电压能力，电源电压在+10%～-15%额定电压、频率在+2%～-2%范围变化时，设备各项性能和技术指标均能满足系统要求。

- 环境适应性要求

室外设备适用于楼道或室外等环境，环境要求如下：

温度要求： -40℃～+70℃；

相对湿度要求：10%～95%；

外壳防护：IP66。

室内设备适用于机房或办公室等环境，环境要求如下：

温度要求： 0℃～+45℃；

相对湿度要求：10%～95%。

### 2.5.24通信及控制协议

符合中国南方电网Q/CSG1203063-2019《变电站视频及环境监控系统技术规范》附录C.1、C.2、C.3的具体要求，同时，必须满足招标方最新颁布的《变电站多功能视频及环境监控系统通信规约及信息交互规范》的要求。

### 2.5.25设备命名及编码规则

地区主站和站端系统的所有设备均采用统一命名和统一编码，命名规则应符合中国南方电网Q/CSG1203063-2019《变电站视频及环境监控系统技术规范》附录D的要求，具备命名、编码规则校验功能。

### 2.5.26网络通信条件

变电站视频及环境监控系统的网络通信承载于综合数据网上，按要求接入招标方变电站智能IPV6专网；

智能技术专网入网申请工作由设备中标单位负责，所有需接入变电站智能技术专网的设备，均需按下单站点完成《深圳供电局有限公司智能专网IP管理规范》中《IP地址申请表》填写，并发送至生产指挥中心进行设备IP地址申请。

得到申请IP后，设备中标单位需按地址申请表完成各设备初始化配置，包含IP配置、设备命名、参数设置等，确保供货设备到站端即插即用。

### 2.5.27网络安全防护

系统网络安全防护必须满足国家电力监管委员会第14号令《电力监控系统安全防护规定》、国能安全[2015]36号文《电力监控系统安全防护总体方案》的要求，遵照《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》的具体要求执行，并投标方必须提供具备信息安全服务资质的第三方出具的代码审计报告，配合招标方完成等保安全评测报告。

- 试验

  - 型式试验

投标方应提供投标产品的型式试验报告, 并在下列任一情况下, 系统、装置须进行型式试验。

- 新设计投产的成套装置(包括转厂生产), 在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。

- 连续生产的装置,应每3年对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。

- 当改变制造工艺或主要元件，而影响屏的性能时, 均应对首批投入生产的合格品进行型式试验。

- 投标方应具有变电站视频及环境监控站端系统的设计、制造经验, 应能提供变电站视频及环境监控系统检验报告，以及智能视频处理单元、视频存储单元、环境采集处理单元、高清摄像头、热成像双光谱摄像头、网络传输设备等主要系统设备检验报告并检验合格，必须提供相应国家权威机构（CNAS、MA、AL等）出具的检验报告和相关电磁兼容试验报告、软件著作权证书。若有应提供国家电力部门鉴定证书或国家电力部门质量检验报告、质量抽检报告等。具体项目要求可参见专用部分。

  - 出厂试验

每套系统装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

在设备交货之前在投标方厂内进行下列工厂试验项目, 以表明设备符合本技术标书规定的要求。招标方代表参加作为试验见证。

投标方应具备齐全、灵活的测试程序和手段，并应提供设备硬件、软件功能、通信通道、防误措施等方面的测试报告。

  - 现场验收

现场验收（SAT）应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行，该试验应在投标方工程师参加并指导下由招标方完成。

现场验收应在工厂验收试验完成并获得认可的基础上进行。

在验收开始前二周投标方应提出现场验收测试大纲供招标方认可。大纲的要求必须要满足合同和技术规范的要求。试验要求同工厂验收试验。

验收的一般仪表由招标方提供，专用仪器、仪表由投标方提供。

现场验收的测试报告需双方技术人员签字才能生效。

- 包装、运输、贮存、安装及质量保证

  - 监造

- 若招标方要求对系统进行监造，投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供系统开发和组装、终端采购等进度表，满足招标方对系统功能、性能、技术、配置等要求的检验，检验是否满足招标技术条件。

- 招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解系统开发进度、功能调试过程、查询质量记录和参加系统关键的测试和调试工作。

- 监造范围包括系统的界面设计、功能架构、开发调试、单元采购、安装组装和系统调试、出厂测试等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

- 投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂调试验收监督。

  - 包装

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

- 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

- 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

- 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

  - 运输

- 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 到货系统单元、机柜等，随产品提供使用说明书（内容包括使用说明、安装说明、运行维护说明等）等技术资料应完整无缺。

  - 质量保证和承诺

- 订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若上级技术要求发生变化，招标方应积极响应投标方提出相关的技术要求和质量保证，并积极协商解决满足。

- 投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

- 柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

- 元件的额定电压、额定电流使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数应符合元件额定参数的要求, 对强制认证的元件应具有认证标志。

- 站端系统、智能分析服务器、存储单元、环境信息采集单元、高清摄像头、网络交换机、路由器等主要系统部件，质保期不少于3年。质保期按设备投运日算起或卖方的最后一种设备到货之日算起，两者以先到日期为准。质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，卖方应免费为买方修理或更换零部件。

- 投标方应遵守本招标技术规范中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

- 双方职责和工程协同

  - 招标方职责

- 负责提出本系统硬件设备的现场布置图。

- 负责协调与本系统互联的各个系统的接口工作。

- 负责提供本系统硬件设备与招标方设备之间的联接电缆(不含网络线材)。

- 负责本系统现场设备的安装 (场地准备、设备就位和电缆及网络线材的敷设)。

- 参加设计联络会、试验与验收, 并负责现场验收。

  - 投标方职责

- 负责提供投标范围内所有硬件设备及支架配件（不含技术规范中未要求的线缆、管材、辅助材料、异形特殊立杆、异形特殊支架等施工辅材，不包含施工安装），负责提供站端系统运行所需要的软件和确保投运前整体调试正常，所有软件均是最新版本的软件。

- 负责协助提供系统供电、接地、设备布置等所需要的资料。

- 负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训), 并提供必要的工作场地。

- 负责工厂试验验收、指导现场安装、系统调试和联动调试，参加现场验收。

- 负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册。

- 负责本系统设备的运输和保险。

- 负责本系统在质保期内的正常运行。

- 保证期以后应招标方要求, 协助招标方对所供系统进行扩容升级、增加功能等工作， 并优惠提供最新开发的应用软件。

- 投标方应提供视频及环境监控系统所有技术文件（包括产品说明书、安装手册、调试手册、运行手册、设备清册）资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套；投标方应提供设计所需图纸、资料及可编辑的电子版本cad格式；在技术协议签订后7天内投标方向设计提供技术文件，并经设计确认。提供的最终版正式图纸必须加盖工厂公章并签字。投标方至少应提供下列技术文件以供设计确认：交流不间断电源系统电气原理图, 屏面布置图, 端子排图和设备清单。

- 投标方提供的设备参数或配置接线有变化时, 应及时书面通知招标方, 否则由此引起的一切后果将由卖方承担。

- 质保期内，对招标方的缺陷通知，投标方应在24小时内作出回应，48小时内赴现场予以解决。

- 投标方应承诺响应招标方质保期要求。站端系统、分析服务器、存储单元、环境信息采集单元、高清摄像头、热成像摄像头、路由器等主要系统部件，质保期不少于3年。质保期按设备投运日算起或卖方的最后一种设备到货之日算起，两者以先到日期为准。质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，卖方应免费为买方修理或更换零部件。

- 应承诺供货系统能提供通用可扩展、安全、共享、开放的接口，满足招标方主站建设接入要求和相关物联网转接要求，遵循深圳供电局统一接入协议和规范要求，质保期内免费配合接入调试和系统升级。

- 施工安装调试阶段，投标方应提供技术支持，在接收到招标方要求现场技术支持的指令后，2小时内应达到现场开展技术支持工作。

  - 设计联络会与培训

### 5.3.1设计联络会

为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料, 协调工程进度，投标方应在设计联络会召开前二周, 提交给招标方需要确认的图纸和资料。由生技、供电局、设计院参加，是否召开设计联络会由招标方决定。

设计联络会议内容：

- 确认本系统的详细设计方案。

- 确认本系统的具体功能规范。

- 讨论/确定培训计划。

- 讨论/确定工程进度要求。

- 讨论/确定工厂验收 (FAT)计划。

- 讨论/确定现场安装计划要求。

- 讨论/确定现场验收 (SAT)计划。

### 5.3.2培训

- 投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员的培训。

- 由投标方负责免费提供培训，招标方选派人员参加。

  - 售后服务要求

- 应对技术支持人员进行网络安全身份认证，并进行安全教育、培训。

- 投标方人员现场按规定流程工作，严禁使用非专用终端（笔记本电脑）、移动介质（U盘），防范病毒感染等风险。

- 投标方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有南方电网公司标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。

附录1：站端系统典型配置图

注：适用于新建（整体改造）站端系统。摄像头布点参考典型设计原则，环境采集设备可采用分布式方式接入站端处理单元