变电站多功能视频及环境监控系统

物联网传感器标准技术条件书

（专用部分）

深圳供电局有限公司

2022年12月  
 目  录

一、工程概述	3

1.1 工程概况	3

1.2 使用条件	3

二、设备详细技术要求	4

2.1 供货需求及供货范围	4

2.2 标准技术特性参数响应表	7

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	15

2.4 主要元器件来源	15

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	15

三、投标方技术偏差	16

3.1 投标方技术偏差	16

3.2 投标方需说明的其他问题	16

四、设计图纸提交要求	16

4.1 图纸资料提交单位	16

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	17

4.3 设备图纸及资料（参考110kV典型配置平面图）	17

五、其他	22

5.1 LCC数据文件	22

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 建设单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 交通、运输、到货交接 |  |
| 6 | 工程性质 | 基建工程/技改工程 |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境适应性 | 机房温度 | ℃ | 15～35℃ | (投标人填写) |
|  |  | 其他室内温度 | ℃ | -20℃～60℃ | (投标人填写) |
|  |  | 室外温度 | ℃ | -20℃～70℃ | (投标人填写) |
|  |  | 湿度 | % | 5%～95% | (投标人填写) |
|  |  | 大气压力 | kPa | 80kPa～106kPa | (投标人填写) |
|  |  | 地震烈度 | 度 | 8度；水平加速度: 0.25g；垂直加速度: 0.125g。 | (投标人填写) |
| 2 | 设备贮存、运输环境条件 |  |  | （1）装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%； （2）在贮存中允许的环境温度-25℃～＋65℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。 | (投标人填写) |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格、生产厂家 | 数量 |  |
| - 19 | 高可靠性一体式微气象站 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
| - 22 | 消防主机解码器 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 可视对讲室外机 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 闭门器 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 可视对讲防雨罩 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 电控阴极锁 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 磁力锁 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
| - 24 | 普通推杆锁+电控锁口 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
| - 25 | 电控型推杆锁 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 不锈钢传感器配电箱 | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 音柱喇叭30W | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 音柱喇叭60W | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |
|  | 音柱喇叭90W | 套 | 按通用部分技术要求； |  |  |  |  |

- 2.2 标准技术特性参数响应表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

- 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

表2.2   标准技术特性参数响应表（投标方填写）

| 序号 | 设备名称 | 需响应标准技术参数 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高可靠性一体式微气象站 | 风速测量范围：0~40m/s 测量精度：±0.5+2%FS； 分辨力：0.1m/s；采用超声波风速风向变送器 风向测量范围：0~359° 测量精度±3°分辨力1°；采用超声波风速风向变送器 降雨量测量精度：优于5% ，分辨力0.1mm； 温度测量范围-30℃~50℃，测量精度±0.3℃，±0.2℃(5℃~35℃) 分辨力：0.1℃ 湿度测量范围：0%RH~99%RH，测量精度±3%RH(60%RH，25℃)，分辨力0.1%RH等。 通讯方式 ：RS-485，Modbus协议等； 外壳采用高强度抗紫外线ABS塑料合金制作外壳防护等级，整体防护等级不低于IP54。 | (投标人填写) |
|  | 消防主机解码器 | 手动报警：具有手动报警按钮，触发报警信号上传； 至少1路RS-485通讯接口，1路RS232 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口 蓄电池备用供电 电源：AC 220V供电 防护等级IP20 | (投标人填写) |
|  | 可视对讲室外机 | 室外可视对讲设备：配套提供室外安装用304不锈钢防雨罩，至少3.5寸彩色显示屏； 采用高清摄像头，可作为安防监控点预览、录像； 室外机支持与室内机或站端/主站软件之间双向对讲； 内置IC卡读头，支持外接一个副读卡器； 支持智能补光； 至少1个10M/100M自适应以太网口； 防护等级IP65。 可直接控制电锁，实现开关门操作。 | (投标人填写) |
|  | 闭门器 | 适装门重：60-120KG 现场可根据门重调整闭门力量 适装门宽 ≤ 1400mm 闭门力量：EN3-6可调 开门角度 ≤ 180° 具有缓冲功能：在开门角度超过65°后，闭门器产生一定的反向力，避免开门力过大、速度过快导致门扇撞墙，其阻尼力量连续可调。 | (投标人填写) |
|  | 可视对讲防雨罩 | 需给可视对讲室外机，提供不锈钢防雨罩。 | (投标人填写) |
|  | 电控阴极锁 | 电压12~18V，通电时间≤0.3秒， 开锁功率 ≤ 25W 工作环境：-40℃~80℃ 锁芯：适配深圳供电局编码钥匙 | (投标人填写) |
|  | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：≥ 300kg； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）出：NO/NC/COM接点； 100%防水处理，全部零件密封在防火树脂内特殊防水处理； 工作电压：≤12V/500mA 或 ≤24V/250mA； 使用环境：室内/室外（防水）； 适用门型：木门、金属门、防火门； 使用寿命：≥80万次； 适用环境温度范围：-30℃--50℃； | (投标人填写) |
|  | 普通推杆锁 电控锁口 | 通过电控锁口来控制，使得逃生门可以从外面打开 304不锈钢锁体 304不锈钢锁舌 纯铜材质锁芯，防腐蚀，经久耐用 配C级锁芯及钥匙 开启寿命≥ 40000次 适合门高：2100~2400 | (投标人填写) |
|  | 电控型推杆锁 | 通过推杆锁本身来控制锁舌的伸缩，使得逃生门可以从外面打开 304不锈钢锁体 304不锈钢锁舌 纯铜材质锁芯，防腐蚀，经久耐用 配C级锁芯及钥匙 开启寿命≥ 40000次 适合门高：2100~2400 | (投标人填写) |
|  | 不锈钢传感器配电箱 | 箱体尺寸：不少于宽300mm×高400mm×深160mm； 箱门：外连接处加装锁扣；并配不少于4把钥匙； 材质：304不锈钢或316L或SECC更高标准，箱体板材厚度不少于1.2mm， 配电箱防护等级：至少IP55等级,户外箱体必须配置至少两个不锈钢防风扣，箱门配有优质的防尘防潮密封圈。 | (投标人填写) |
|  | 音柱喇叭 30W | 线性音频输入,可以播放外部音源 防护等级：IP54 功率：≥30W | (投标人填写) |
|  | 音柱喇叭 60W | 线性音频输入,可以播放外部音源 防护等级：IP54 功率：≥60W | (投标人填写) |
|  | 音柱喇叭 90W | 线性音频输入,可以播放外部音源 防护等级：IP54 功率：≥90W | (投标人填写) |
|  | 其他 | 应能提供、一体气象站、消防主机解码器、可视对讲室外机等主要系统设备检验报告并检验合格，必须提供相应国家权威机构（CNAS、CMA、AL等）出具的检验报告或相关电磁兼容试验报告、软件著作权证书。 | (投标人填写) |
|  |  | 可视对讲室外机等主要系统部件，质保期不少于3年。 | (投标人填写) |

- 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word2013版）。

- 2.4 主要设备/元器件来源

表2.3 主要设备/元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 设备/元件名称 | 型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

- 4.3 设备图纸及资料（参考110kV典型配置平面图）

| 序号 | 位置 | 类型 | 摄像头 数量 | 其他装置数量 | 具体安装位置以及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV GIS室 | 网络高清固定筒型摄像头 |  |  | 1.5壁装，分别安装于室内汇控柜前面墙壁，观测汇控柜面板；若观测设备不是1.5米，高度则以对准观测设备为准； |  |
| 2 |  | 网络高清枪球一体摄像头 |  |  | 3.5米壁装，分别安装于室内西南角、西北角、东北角、东南角，枪机通道分别对准西面通道、北面通道、东面通道、南面通道；若观测设备高于3.5米，高度则以高于观测设备0.5米为参考；具体方向参考布点图； |  |
| 3 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，分别安装于室内西面墙体中部、室内东面墙体中部； |  |
| 4 |  | 工业级漏水传感器 |  |  | 靠墙底部安装，分别安装于室内北面墙体中部靠近地面、室内南面墙体中部靠近地面； |  |
| 5 |  | 含氧量传感器 |  |  | 靠墙底部安装，安装于室内北面墙体中部靠近地面； |  |
| 6 |  | 灯光远程控制模块 |  |  | 安装GIS室前门，门外右侧； |  |
| 7 | 高压室 | 网络高清固定筒型摄像头 |  |  | 2.5米壁装，分别安装于室内西南角、西北角、东北角、东南角，分别对准西面通道、北面通道、东面通道、南面通道；若观测设备高于2.5米，高度则以高于观测设备0.5米为参考；具体方向参考布点图； |  |
| 8 |  | 网络高清枪球一体摄像头 |  |  | 吊装，分别安装于中间通道，分别距离前门12米、24米为参考位置，角度以观测到过道人员行为以及高压柜压板为准；距天花板0.5米以内，高度以球机的透明罩上部与高压室母线桥下部水平为准；2个枪机通道交叉分别看西边通道和东边通道；具体方向参考布点图； |  |
| 9 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，分别安装于室内西面墙体中部、室内东面墙体中部； |  |
| 10 |  | 工业级漏水传感器 |  |  | 靠墙底部安装，分别安装于室内北面墙体中部靠近地面、室内南面墙体中部靠近地面； |  |
| 11 |  | 空调状态调节器 |  |  | 分别安装于室内南面每个空调位置，壁装 |  |
| 12 |  | 灯光远程控制模块 |  |  | 安装高压室前门，门外右侧； |  |
| 13 | 室内主变区域 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 3米壁装，分别安装于3个主变西南角、西北角、东北角、东南角，分别对准西面通道、北面通道、东面通道、南面通道；具体方向参考布点图； |  |
| 14 |  | 高清白光灯一体化云台网络摄像头 |  |  | 2.8米壁装，分别安装于3个主变东北角，具备观测主变套管； |  |
| 15 | 站用变室 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 2.8米壁装，安装室内东北角； |  |
| 16 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，安装于室内西面墙体中部； |  |
| 17 | 接地变（室内） | 网络高清固定筒型摄像头 |  |  | 2.8米壁装，安装室内西南角； |  |
| 18 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，安装于室内北面墙体中部； |  |
| 19 | 电容器室 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 2.8米壁装，分别安装于每个电容器室内中间电容器组正对过道墙面，枪机通道分别斜对第1、第3组电容器； |  |
| 20 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，分别安装于每个电容器室内中间电容器组正对过道墙面； |  |
| 21 | 蓄电池室 | 防爆高清网络固定筒型摄像头 |  |  | 3米壁装，分别安装于#1蓄电池室西南角、西北角和#2蓄电池室东南角、东北角 |  |
| 22 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4米壁装，分别安装于#1蓄电池室西面墙中部和#2蓄电池室东面墙中部 |  |
| 23 | 继保室 | 网络高清固定筒型摄像头 |  |  | 2.8米壁装，分别安装于主控室西南角、进大门角落、西北角、东北角、东南角，若观测设备高于2.8米，高度则以高于观测设备0.5米为参考； |  |
| 24 |  | 高清网络固定半球摄像头 |  |  | 吸顶安装，分别安装于室内南边天花板和北边天花板，分别观测屏柜与屏柜之前通道，具体以观测到整个屏柜通道为参考； |  |
| 25 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，分别安装于室内西面墙体中部、室内东面墙体中部； |  |
| 26 |  | 工业级漏水传感器 |  |  | 静电地板下靠墙安装，分别安装于室内西南角、西北角、东北角、东南角 |  |
| 27 |  | 空调状态调节器 |  |  | 分别安装于室内南面和东面每个空调位置，壁装 |  |
| 28 |  | 灯光远程控制模块 |  |  | 安装继保室前门，门外右侧； |  |
| 29 | 电缆层 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 壁装，分别安装于电缆层西南角、东南角、正北墙壁中间突出角落；安装高度以低于电缆支撑架0.2米为宜，观测电缆以及过道人员行为为准。 |  |
| 30 |  | 网络高清固定筒型摄像头 |  |  | 壁装，分别安装于电缆层西边积水井上方、西边积水井上方； |  |
| 31 |  | 工业级漏水传感器 |  |  | 正北墙面中部靠墙底部安装 |  |
| 32 |  | 液位深度传感器 |  |  | 壁装，分别安装于电缆层西边积水井、西边积水井； |  |
| 33 |  | 含氧量传感器 |  |  | 正北墙面中部靠墙底部安装 |  |
| 34 | 380V交流屏室 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 2.8米壁装，分别安装室内西北角、东南角； |  |
| 35 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，安装于室内东面墙体中部； |  |
| 36 | 绝缘工具间 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 2.8米壁装，安装东北角； |  |
| 37 |  | 高可靠温湿度变送器 |  |  | 1.4壁装，安装于室内西面墙体中部； |  |
| 38 | 水泵房 | 网络高清固定筒型摄像头 |  |  | 2.8米壁装，安装室内西南角； |  |
| 39 | 警传室 | 网络高清固定筒型摄像头 |  |  | 2.8米壁装，安装室内西北角； |  |
| 40 | 主控楼/主控楼顶 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 壁装，分别安装于天面南边和北边女儿墙中部，内侧壁装，交叉观测排水沟 |  |
| 41 |  | 网络高清枪球一体摄像头 |  |  | 楼顶壁装，分别安装于主控楼顶西南角、西北角、东北角、东南角、正南边墙角；其中东南角摄像机枪机通道观测变电站大门内侧 |  |
| 43 |  | 基于可视对讲的门禁系统 |  |  | 安装于主控楼进楼前大门 |  |
| 44 |  | 巡维中心授时设备 |  |  | 安装于主控楼顶东南角 |  |
| 45 | 楼梯/楼层过道 | 普通固定筒型定焦摄像头 |  |  | 上二楼前后楼梯转弯处各一个，二楼电容器室门口角落一个，上三楼前后楼梯转弯处各一个，三楼380V交流屏室门口1个，继保室后门大厅角落一个，上天面楼梯转弯处一个 |  |
| 46 | 大门口 | 网络高清枪球一体摄像头 |  |  | 围墙顶部壁装，安装于变电站大门左侧围墙顶部，枪机通道观测大门人员、车辆进出 |  |
| 47 |  | 基于可视对讲的门禁系统 |  |  | 壁装，安装于变电站大门人员通道门右侧 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

110kVGIS变电站系统典型配置布点图如下：

1、总平图

- 一层布点

- 三层布点

- 楼顶布点

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 调试费用 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |