电缆隧道智能专网系统建设

技术规范书

编号：

深圳供电局有限公司

2025年1月

目  录

1 总则	3

2 工作范围	4

2.1 工程概况	4

2.2建设内容：	4

2.3 范围和界限	5

2.4 服务范围	5

3 应遵循的主要标准	7

4 技术要求	8

4.1 NVR	8

4.2安全网关	9

4.3核心交换机	9

4.4汇聚交换机	12

4.5区域通讯单元	15

5 试验	17

5.1试验分类	18

5.2试验条件	18

5.3功能检验	18

5.4绝缘性能试验	18

5.5电磁兼容试验	19

5.6环境适应性能试验	20

5.7机械性能试验	20

5.8功耗试验	21

5.9外观和结构检查	21

5.10防护等级试验	22

5.11 连续通电试验	22

6 检验规则	22

6.1型式试验项目	22

6.2 出厂试验	22

6.3 到货检验	23

6.4 检验规则	23

7 产品对环境的影响	24

8 技术文件要求	24

9 标识、包装、储存、运输、安装及质量保证	25

9.1标识	25

9.2包装	25

9.3储存与运输	26

9.4安装指导	26

10质量保证	26

11其他	26

12 自主可控指标要求	27

- 1 总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司电网建设工程项目电缆隧道智能专网系统建设，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标方与投标方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细地填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 招标方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

- 2 工作范围

- 2.1 工程概况

目前深圳供电局输电存量电缆隧道61公里，隧道内共敷设118回线路，其中55回110kV线路，63回220kV，为电力输送主干道，且均已投产运行。电缆隧道内安装了大量的在线监测设备，包括环境监测系统、视频监控系统，沉降监测系统，有毒气体监测系统，无线信号覆盖系统、风机、水泵、照明联动系统、隧道主体震动监测系统等，目前隧道只有秀丽和松岗电缆隧道建设智能专网系统，其余隧道均建设没有智能专网系统，存量视频监控设备和物联网监测设备无法通过智能专网接入专网生产运行支持平台和物联网平台。本项目计划在电缆隧道建设一套智能专网系统，将隧道存量视频监控设备和物联网监测设备接入专网生产运行支持平台和物联网平台，再接入数字输电平台实现可视化展示，确保电缆隧道正常运行。

- 2.2建设内容：

（1）在监控中心建设一套智能专网系统，部署一台安全网关，一台核心交换机、两台汇聚交换机和四台NVR。

- （2）电缆隧道全线敷设通讯主干光纤，在防火分区内装设区域通讯单元，实现隧道智能专网全线覆盖，在隧道内安装区域通讯单元。

- （3）将隧道存量视频监控设备和物联网监测设备通过智能专网接入生产运行支持平台和物联网平台，再接入数字输电平台，实现平台和隧道内隧道存量视频监控设备和物联网监测设备功能联动、远程控制和可视化展示。

电缆隧道智能专网系统网络拓扑图

- 2.3 范围和界限

1）本规范书适应于深圳供电局有限公司所属电缆隧道智能专网系统建设及其附属设备的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验应在招标方的技术指导和监督下完成。

3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

  - 2.4 服务范围

1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的电缆隧道智能专网系统及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

投标方提供的设备的具体规格、数量见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1  供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 项目要求规格型号 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全网关 | 台 | 符合技术要求5.2的要求。 | 1 |  |  |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 符合技术要求5.3的要求。 | 1 |  |  |
| 3 | 汇聚交换机 | 台 | 符合技术要求5.4的要求。 | 2 |  |  |
| 4 | 区域通讯单元 | 套 | 符合技术要求5.5的要求。 | 45 |  |  |
| 5 | 电力机柜 | 套 | 定制 | 1 |  |  |
| 6 | NVR | 台 | 符合技术要求5.1的要求。 | 4 |  |  |
| 7 | 显示器 | 台 | 19英寸显示器4K高清IPS显示屏，屏幕分辨率：3840x2160像素、含键鼠套装 | 1 |  |  |
| 8 | 存储硬盘 | 块 | 12TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 3.5寸 | 26 |  |  |
| 9 | 光电转换器 | 对 | 单模千兆，5km、带支架 | 2 |  |  |
| 10 | 光纤配线架 | 只 | 国优 | 1 |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | 根 | 单模千兆、3m | 100 |  |  |
| 12 | 光纤融纤 | 芯 | 包含尾纤、耦合器 | 600 |  |  |
| 13 | 配电箱 | 台 | 防水等级IP67，内装220V空开，检修插座，和接线端子，含安装支架； | 45 |  |  |
| 14 | 光纤熔接箱 | 个 | 定制国优，含安装支架； | 45 |  |  |
| 15 | 通信光缆 | 米 | 单模24芯、铠装 | 7000 |  |  |
| 16 | 电源线 | 米 | 阻燃电缆WDZA-RVV-3*1.5 | 17000 |  |  |
| 17 | 网线 | 米 | CAT6E，阻燃外护套 | 13000 |  |  |
| 18 | 辅助材料 | 套 | 电源防水接线盒、膨胀螺丝不锈钢线管、不锈钢软管、设备标识牌等，按项目实际需求提供； | 1 |  |  |
| 19 | 网线 | 米 | CAT6E，阻燃外护套 | 900 |  |  |
| 20 | 不锈钢线管 | 米 | DN32 | 3200 |  |  |
| 21 | 不锈钢软管 | 米 | DN32 | 200 |  |  |
| 22 | 设备标识牌 | 米 | 定做 | 162 |  |  |
| 23 | 辅助材料 | 套 | 电源防水接线盒、膨胀螺丝等，按项目实际需求提供； | 1 |  |  |

供货范围包括:

a．电缆隧道智能专网系统

b．安装附件

c．备品备件及专用工具等详见表10.1和表10.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

| GB 4208 | 外壳防护等级（IP 代码） |
| --- | --- |
| GB 4943.1 | 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 |
| GB 9361 | 计算站场地安全要求 |
| GB 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温GB |
| GB 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温GB |
| GB 2423.3 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 |
| GB 2423.22 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化 |
| GB/T 7261 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB/T 7674 | 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 |
| GB/T 11287 | 电气继电器 第 21 部分 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1 篇：振动试验（正弦） |
| GB/T 14537 | 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 |
| GB/T 17626.1 | 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.9 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的扰度试验 |
| GB/T 22239 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| 国家发改委14号令 | 电力监控系统安全防护规定 |
| 国能安全〔2015〕36号 | 电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范 |
| GJB/Z 299B | 电子设备可靠性预计手册 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T 1146 | DL/T 860实施技术规范 |
| DL/T 1506 | 高压交流电缆在线监测系统通用技术规范 |
| Q/CSG 1203020 | 中国南方电网输电线路在线监测装置通用技术规范 |
| Q/CSG 212001 | 中国南方电网电力监控系统网络安全管理办法 |
| Q/CSG 218006 | 深圳供电局有限公司互联网应用管理办法 |
| Q/CSG 1204060 | 电力监控系统并网安全评估规范（试行） |
| Q/CSG 1204009 | 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范 |
| Q/CSG 1205031 | 输电线路在线监测通信规约及信息交互规范（试行） |
| Q/CSG 1210050 | 南方电网电力全域物联网平台接入技术规范 |
| Q/CSG 1210052 | 物联网平台技术规范 |
| Q/CSG 1210066 | 南方电网物联网平台接入协议插件标准 |
| Q/CSG 1210067 | 南方电网物联网平台应用协议 |
| Q/CSG 1210074 | 南方电网物联终端设备信息模型规范（试行） |

- 4 技术要求

- 4.1 NVR

1）2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；

2）16盘位，可满配6TB硬盘；

3）2个千兆网口、2个USB2.0接口 、1个USB3.0接口、1个eSATA接口；

- 4）支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；

- 5）输入带宽：320M；

6）64路H.264、H.265混合接入；

7）最大支持16×1080P解码、支持H.265、H.264解码；

8）存储：12TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3   3.5寸；

9）工作环境温度-40℃～+70℃，湿度改为5％～100％（既不应凝露，也不应结冰）；

- 4.2安全网关

1)端口：2×GE (SFP) + 10×GE ；

2)桌面型；

3)集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功 能于一身，全局配置视图和一体化策略管理；

4)尺寸 (W×D×H) mm：250×210×43.6；

5)电源功率：36W；电源输入电压 AC适配器，支持100-240V；

6）工作环境温度-40℃～+70℃，湿度改为5％～100％（既不应凝露，也不应结冰）；

7）产品集成部件的芯片须基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片。

- 4.3核心交换机

- 1)三层千兆以太网交换机。

- 2)24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口支持GPON type B, type C 保护，升级主控板和业务板时不中断业务。

- 3)220V AC供电，40W。

- 4）工作环境温度-40℃～+70℃，湿度改为5％～100％（既不应凝露，也不应结冰），含光模块；

- 5）产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产（提供证明文件）；

6）投标产品的CPU信息、DRAM颗粒信息、FLASH信息、交换转发芯片信息等需提供自主可控情况说明（格式见附表2：交换机自主可控指标要求清单）。

- 4.4汇聚交换机

- 1）产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产；

2）投标产品的CPU信息、DRAM颗粒信息、FLASH信息、交换转发芯片信息等需提供自主可控情况说明（格式见附表2：交换机自主可控指标要求清单）。

| 序号 | 参数名称 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口 | 18*10/100/1000Base-TX RJ45端口（数据） 8*1000M SFP |  |
| 2 | 控制台端口 | 1个控制台端口 |  |
| 3 | 重置密钥 | 1 |  |
| 4 | 中央处理器 | 500M |  |
| 5 | DDR | 1G DDR3 1333MHz |  |
| 6 | 缓冲区 | 完全集成的4.1M数据包缓冲区 |  |
| 7 | 闪存 | 16M |  |
| 8 | RAM | 128M |  |
| 9 | 带宽 | 56/128Gbps |  |
| 10 | 数据包转发 | 40.32Mpps |  |
| 11 | 访问控制地址 | 8K |  |
| 12 | 网络协议 | IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE802.3z1000basex IEEE802.3广告 IEEE 802.3q、IEEE802.3q/p IEEE 802.1w、IEEE802.1d、IEEE802.1S STP（生成树协议） RSTP/MSTP（快速生成树协议） EPPS环网协议 EAPS环网协议 |  |
| 13 | 端口规格 | 10/100/1000BaseT (X)Auto |  |
| 14 | 传输模式 | 存储和前进（全线速） |  |
| 15 | 传输距离 | 10BASE-T：类别3、4、5UTP（≤250米） 100BASE-TX：Cat5或更高版本的UTP（≤100米） 1000BASE-TX：Cat6或更高版本的UTP（≤1000米） |  |
| 16 | LED指示灯 | PWR：电源指示灯 SYS：（系统LED） 1~8：(链路/ActLED=10/100链路LED，1000M=千兆链路LED) 9-26：(sfpled) MS：（主电源LED） SL：（从机电源LED） |  |
| 17 | 电源 | 内置电源AC100~240V50/60HZ 最大电流0.5A 最大功率35W |  |
| 18 | 工作温度/湿度 | 工作环境温度-40℃～+70℃，湿度改为5％～100％（既不应凝露，也不应结冰） |  |
| 19 | 储存温度/湿度 | -40~+75°C；5%~95%不凝固 |  |
| 20 | 防雷等级 | 3KV 8/20us; IP30 |  |
| 21 | 网络协议 | IEEE 802.3x IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3z IEEE802.3广告 IEEE 802.3q、IEEE802.3q/p IEEE 802.1w、IEEE 802.1d、IEEE 802.1S、IEEE802.1X |  |
| 22 | MAC | 支持16K MAC地址，自动老化和学习 |  |
| 23 | VLAN配置 | 支持基于端口的VLAN 高达4096VLAN 支持语音VLAN，可以为语音数据配置Qos 802.1Q |  |
| 24 | 生成树 | STP（生成树协议） RSTP/MSTP（快速生成树协议） EPPS/EAPS（环形网络协议） 802.1x |  |
| 25 | 端口聚合 | 支持8个聚合组，每个组最多支持8个端口； |  |
| 26 | 端口镜像 | 支持多一对一端口镜像 |  |
| 27 | 回路保护 | 支持回路保护，实时检测，快速报警，简明定位，智能阻塞，自动恢复 |  |
| 28 | 端口隔离 | 支持下行端口相互隔离，并与上行端口进行通信 |  |
| 29 | 流量控制 | 基于背压的半双工结构； 基于暂停帧的全双工结构 |  |
| 30 | 速度限制 | 基于端口输入和输出的带宽管理 |  |
| 31 | 多播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2窥探 GMRP协议注册 多播地址管理、组播VLAN、多播路由端口、静态组播地址 |  |
| 32 | 双六方紧密堆积 | DHCP窥探 |  |
| 33 | 风暴抑制 | 支持未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴抑制 基于带宽调整和风暴滤波的风暴抑制 |  |
| 34 | 保护措施 | 支持用户端口+IP地址+MAC地址 基于IP、MAC的ACL 支持基于端口的MAC地址数量的安全属性 |  |
| 35 | 服务质量 | 802.1p端口队列优先级算法 Cos/Tos，QOS备注 WRR（加权循环），加权优先级旋转算法 WRR、SP、WFQ优先级调度模式 |  |
| 36 | 电缆序列 | Auto-MDIX；直通式和交叉式的自动检测 电缆 |  |
| 37 | 谈判模式 | 端口支持自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 38 | 系统维护 | 升级包上传 系统日志查看 WEB恢复工厂配置 |  |
| 39 | 网络管理 | WEB接口管理 基于Telnet、TFTIP、控制台的CLI管理 SNMP V1/V2/V3管理 RMONV1/V2管理 RMON管理 |  |

- 4.5区域通讯单元

支持16个 10/100/1000M自适应以太网接口，2个1000M SFP 扩展槽；

绿色低功耗，工业级芯片设计；

背板带宽 24Gbps，包转发速率17.9Mpps，包缓存 4Mbit；

一键组网，轻松组建网络；

多种自定义端口控制，智能化管理；

支持 IGMP Snooping 和GMRP 过滤组播封包；

支持 QoS，基于端口的流量监管， WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.lp；

支持端口隔离、支持动态 ARP 检测、支持 IP/Port/MAC 的绑定功能；

支持DHCPserver、DHCPclient、DHCPrelay功能；

支持 Web、Telnet、Console、SNMP 管理方式；

支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议；

支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议；

支持动态和静态链路聚合；

支持IEEE1588（PTP对时）协议；

支持配置方式可堆叠；

支持 LEBO-SNMP 网络管理协议，提供网管软件现实快速设置和管理，电源DC12/24V/36V/48V多级可选；

具备失电告警功能和电源防反接保护功能；
支持 IGMP Snooping 和GMRP 过滤组播封包；

支持 QoS，基于端口的流量监管， WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.lp；

支持端口隔离，支持IPV6；

支持 IP/Port/MAC 的绑定功能；

支持DHCPserver、DHCPclient、DHCPrelay功能；

IP66 防护等级，工业4级电磁兼容性设计；

工作环境温度-40℃～+70℃，湿度改为5％～100％（既不应凝露，也不应结冰）；

| 序号 | 参数名称 | 典型技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 8个10/100/1000Mbps 自适应以太网接口 4个1000Mbps SFP 扩展槽 |  |
| 2 | 网线类型和距离 | 双绞线,支持最大传输距离100m |  |
| 3 | 光口属性 | 单模1310nm，多模850nm；单模20km,多模550m |  |
| 4 | 处理类型 | 存储转发 |  |
| 5 | 背板带宽 | 24Gbps |  |
| 6 | 包转发速率 | 17.9Mpps |  |
| 7 | 包缓存 | 4Mbit |  |
| 8 | 流量控制 | 支持 IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于 PPS 的风暴抑制 |  |
| 9 | 环网冗余协议 | 支持 MR-ring 协议(自愈时间<20ms) |  |
| 10 | 生成树协议 | 支持 STP/RSTP/MSTP 协议 支持 STP Root Guard 支持 BPDU Guard |  |
| 11 | VLAN | 支持基于端口的 VLAN（4094个），802.1Q 的 VLAN 支持 GVRP |  |
| 12 | 自愈环组网方式 | 支持静态聚合、动态聚合 |  |
| 13 | DHCP | 支持DHCP Client |  |
| 14 | 广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 |  |
| 15 | 组播 | 支持 IGMP Snooping |  |
| 16 | QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，粒度为：8Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持 SP、WRR、SP+WRR |  |
| 17 | ACL | 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4) 地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略 支持入方向 ACL 策略 |  |
| 18 | 端口镜像 | 支持端口镜像 |  |
| 19 | 网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持 AAA 认证 支持 RADIUS 认证 支持端口隔离 |  |
| 20 | 802.1X | 支持基于端口的认证和基于 MAC 的认证 |  |
| 21 | 升级和配置 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录, 配置文件下载与上传 |  |
| 22 | 告警输出 | 支持电源告警 |  |
| 23 | 管理 | 支持命令行接口（CLI）配置 支持 Telnet 远程配置 支持通过 Console 口配置 支持 SNMP |  |
| 24 | 维护 | 支持 Ping 支持 Telnet 远程维护 |  |
| 25 | 指示灯 | 电源指示：P1、P2，接口灯指示：ALarm、RUN、G9、G10、G11、G12 |  |
| 26 | 电源 | 输入电压：DC12/24V，AC/DC85～265V 可选 支持失电告警功能（DC12V/DC24V） 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |  |
| 27 | 工作环境 | 工作环境温度-40℃～+70℃，湿度改为5％～100％（既不应凝露，也不应结冰） |  |
| 28 | 安装方式 | DIN 卡轨式或壁挂式 |  |
| 29 | MTBF | 350000h |  |
| 30 | 符合标准 | IEEE802.3：CSMA/CD IEEE802.3i：10Base-T IEEE802.3u：100Base-T IEEE 802.3ad：链路聚合 IEEE 802.3x：全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p：流量优先级 IEEE 802.1Q：VLAN IEEE 802.1w：快速生成树 IEEE 802.1X：基于端口的网络访问控制 |  |
| 31 | EMI | 电磁干扰度测试 |  |
| 32 | EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz～2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz～150kHz);10V(150kHz～80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |  |

- 5 试验

电缆隧道智能专网系统设备试验应按照本标准和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。

运行单位代表有权见证所有试验和要求提供所有试验报告。

- 5.1试验分类

试验类型包括型式试验、出厂试验、送样试验、抽样检验、交接试验和现场试验。其中，型式试验是在一套有代表性的电缆隧道智能专网系统设备上所进行的试验，以证明被代表的电缆隧道智能专网系统设备符合规定要求。如果电缆隧道智能专网系统设备在额定值和结构方面完全相同，则认为其中一套可以代表。若一套电缆隧道智能专网系统设备在额定值或其他特性与其余电缆隧道智能专网系统设备的差异不大时，对其所做的型式试验也可认为有效，其差异应由制造厂和用户协商确定。制造厂提供的型式试验报告应在有效期内。

- 5.2试验条件

除另有规定外，各项检验应在如下试验条件下进行：

1）环境温度：+15℃～+35℃；

2）相对湿度：25%RH～75%RH；

3）大气压力：550hPa～1060hPa。

- 5.3功能检验

5.3.1试验方法

按照现场配置方式组成电缆隧道智能专网系统，给系统设备通电，施加相应信号，分项检测专网设备是否具备本标准要求的各项功能，应进行以下接口测试：

1）测试专网设备的数据输出接口及一致性；

2）测试专网设备的查询功能、配置功能及一致性；

3）测试专网设备的运行状态专网功能、报警功能及远程升级功能等。

5.3.2判定准则

1）专网设备应具备本标准5中规定的功能；

2）应用层数据传输规约应符合《输电线路在线监测信息交互规范》要求。

- 5.4绝缘性能试验

5.4.1绝缘电阻试验

按“GB/T 7261继电保护和安全自动装置基本试验方法”第12章的规定和方法，进行绝缘电阻试验。

湿热条件下的绝缘电阻试验同上，但应在完成湿热试验之后5min内进行。

5.4.2 介质强度试验

按“GB/T 7261继电保护和安全自动装置基本试验方法”第12章的规定和方法，进行介质强度试验。

5.4.3 冲击电压试验

按“GB/T 7261继电保护和安全自动装置基本试验方法”第12章的规定和方法，进行冲击电压试验。

- 5.5电磁兼容试验

5.5.1静电放电抗扰度试验

5.5.1.1试验方法

按照GB/T 17626.2中规定的试验方法和要求，在下述条件下进行试验：

1）专网设备处于正常工作状态；

2）接触放电；

3）在外壳和工作人员经常可能触及的部位；

4）试验电压：接触放电8kV，空气放电15kV；

5）正负极性放电各10次，每次放电间隔至少1s。

5.5.1.2判定准则

在试验期间及试验后，专网设备的功能和性能应达到GB/T 17626.2中规定的a级要求。

5.5.2电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

5.5.2.1试验方法

按照GB/T 17626.4中规定的试验方法和要求，在下述条件下进行试验：

1）专网设备处于正常工作状态；

2）对供电电源端口、保护接地，试验电压为4kV；对输入/输出信号、数据和控制端口，试验电压为2kV；

3）重复频率：5kHz，100kHz；

4）试验时间：1min；

2）施加试验电压次数：正负极性各3次。

5.5.2.2判定准则

在试验期间及试验后，专网设备的功能和性能应达到GB/T 17626.4中规定的a级要求。

5.5.3浪涌(冲击)抗扰度

5.5.3.1试验方法

按照GB/T 17626.5中规定的试验方法和要求，在下述条件下进行试验：

1）专网设备处于正常工作状态；

2）试验电压：4kV，2kV；

3）试验时间：1min；

4）施加试验电压次数：正负极性各5次。

5.5.3.2判定准则

在试验期间及试验后，专网设备的功能和性能应达到GB/T 17626.5中规定的a级要求。

5.5.4工频磁场抗扰度试验

5.5.4.1试验方法

按照GB/T 17626.8中规定的试验方法和要求，在下述条件下进行试验：

1）专网设备处于正常工作状态；

2）稳定持续的磁场强度：100A/m；

3）1s～3s短时作用的磁场强度：1000A/m。

5.5.4.2判定准则

在试验期间及试验后，专网设备的功能和性能应达到GB/T 17626.8中规定的a级要求。

5.5.5脉冲磁场抗扰度试验

5.5.5.1试验方法

按照GB/T 17626.9中规定的试验方法和要求，在下述条件下进行试验：

1）专网设备在正常工作状态；

2）脉冲磁场强度：1000A/m；

3）试验时间：10s；

4）施加试验电压次数：正负极性各5次。

5.5.5.2判定准则

在试验期间及试验后，专网设备的功能和性能应达到GB/T 17626.9中规定的a级要求。

- 5.6环境适应性能试验

5.6.1低温试验

将整套专网设备放入恒温恒湿箱，确认电量充足、各功能部件运行正常，且专网设备采集时间间隔为默认采集间隔；按GB/T 2423.1中规定的试验方法和要求，在本标准规定的严酷等级下进行试验。试验期间设备性能应满足技术规范书要求。

5.6.2高温试验

将整套专网设备放入恒温恒湿箱，确认电量充足、各功能部件运行正常，且专网设备采集时间间隔为默认采集间隔；按照GB/T 2423.2中规定的试验方法和，并在本标准规定的严酷等级下进行试验。试验期间设备性能应满足技术规范书要求。

5.6.3恒定湿热试验

将整专网设备放入恒温恒湿箱，确认电量充足、各功能部件运行正常，且专网设备采集时间间隔为默认采集间隔；按照GB/T 2423.3中规定的试验方法和要求，在本标准规定的严酷等级下进行试验。试验期间设备性能应满足技术规范书要求。

5.6.4温度变化试验

将整套专网设备放入恒温恒湿箱，确认电量充足、各功能部件运行正常，且专网设备采集时间间隔为默认采集间隔；按照GB/T 2423.22规定的试验方法和要求，在本标准规定的严酷等级下进行试验。试验期间设备性能应满足技术规范书要求。

- 5.7机械性能试验

5.7.1振动（正弦）试验

5.7.1.1振动响应试验

按GB/T 11287中规定，对设备进行严酷等级1级的振动响应试验。设备不工作，将其固定在扫频范围为10Hz～150Hz，60Hz以下振幅为0.035mm、60Hz以上峰值加速度为5m/s2的振动试验台上，在每个轴线方向上进行一次扫频循环约8分钟。试验后，设备不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

5.7.1.2振动耐久试验

按GB/T 11287中规定，对设备进行严酷等级1级的振动耐久试验。设备不工作，将其固定在扫频范围为10Hz～150Hz、峰值加速度为10m/s2的振动试验台上，在每个轴线方向上进行20次扫频循环，每次扫频循环约8分钟。试验后，设备不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

5.7.2冲击试验

5.7.2.1冲击响应试验

按GB/T 14537中规定，设备不工作，进行严酷等级1级的冲击响应试验。加速度峰值为49m/s2，脉冲持续时间为11ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为3个。试验后，设备不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

5.7.2.2冲击耐久试验

按GB/T 14537中规定，设备不工作，进行严酷等级1级的冲击耐久试验，加速度峰值为147m/s2，脉冲持续时间为11ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为3个。试验后，设备不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

5.7.3碰撞试验

按GB/T 14537中规定，设备不工作，进行严酷等级1级的碰撞试验，加速度峰值为98m/s2，脉冲持续时间为16ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为1000个。试验后，设备不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

- 5.8功耗试验

5.8.1试验方法

1）将专网设备放入恒温恒湿箱，确认各功能部件运行正常；

2）箱内温度25℃条件下，装置持续运行1h，用0.1级万用表分别测量专网设备不同运行状态下供电回路的电流和电压，计算峰值功耗、在线状态下采集功耗、在线状态下静态功耗、休眠状态功耗。

5.8.2判定准则

应满足本标准规定的相关技术要求。

- 5.9外观和结构检查

通过目测对专网装置进行外观和结构方面的检查。

5.9.2判定准则

应满足本标准规定的相关技术要求。

- 5.10防护等级试验

依据GB 4208中规定的试验要求和方法进行检验。

- 5.11 连续通电试验

- 按照现场配置方案组成在线专网系统，施加相应信号使设备工作在有效测量范围，进行168小时连续通电试验（常温）。168小时期间装置各项功能正常。

- 6 检验规则

- 6.1型式试验项目

（1）型式试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式试验报告，试验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。制造厂提供的型式试验报告应在有效期内。

（2）在招投标过程中，投标人应对型式试验报告的真实性负责。对型式试验报告造假的投标人，给予相应处罚和直接取消中标资格。

（3）具体试验项目至少应包括技术要求中所提到的内容。

- 6.2 出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。产品出厂之前，必须进行出厂试验。全部出厂试验项目合格后才发放产品合格证。试验后如果有的项目不符合规范要求，必须返修合格后再发放产品合格证。

6.2. 1投标方应确认提供的设备满足标书要求，应进行出厂检验，合格后方能出厂；

6.2. 2出厂试验期间，投标方应向招标方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备；

6.2. 3对于非投标人生产的系统设备零部件，应有零部件生产商提供的检验报告；

6.2 .4出厂检验项目应包括但不限于：结构和外观检验、性能指标检验、功能验证检验、信息安全检验；

1) 结构和外观质量检验：检查设备表面无划痕，喷漆和涂覆应均匀；产品无针孔、凹陷、擦伤、畸变等损坏情况；金属件无损伤、裂痕和锈蚀；部件、插件连接紧固，采用招标方要求的企业标识并标识清晰；

2) 性能指标检验：续航时间、运动性能、云台性能、机械臂动作、通信性能、检测设备性能、测控距离、可靠性等性能检验；

3) 功能验证检验：信息交换与通信网络、自检检测功能、系统互联、联动控制功能等的检验。

6.2. 5 结果评定：检验中出现任一检验项目失效，均判该为不合格。

- 6.3 到货检验

6.3.1隧道智能专网系统需经过3个月试运行期，所有性能指标达到本规范技术要求时，方可进行验收；验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)由招标方统一制定，投标方根据招标方的要求提供建议及做好验收前的相关准备工作。

6.3.2隧道智能专网系统应进行现场验收测试，投标方在投标文件中声明响应的指标任意一项未通过测试，则该视为不合格；验收测试合格后方能交付项目单位，同时双方签署验收证明，对于验收整改问题需按招标方要求限期整改或更换。

6.3. 3 供货的隧道综合在线专网系统设备在出厂检验合格后，由投标方按合同要求交付至项目单位指定的接收地，并进行现场到货开箱验收。

- 6.4 检验规则

检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

除另有规定外，各项检验应在如下试验条件下进行：

1）环境温度：+15℃～+35℃；

2）相对湿度：25%RH～75%RH；

3）大气压力：550hPa～1060hPa。

表7.1 试验项目

| 序号 | 试验项目分类 | 检验项目 | 依据 条款 | 型式 试验 | 出厂 试验 | 送检 检测 | 专项抽检 | 交接 试验 | 到货抽检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能检验 | 功能检验（含数据传输规约测试） | 5.3 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 绝缘性能试验 | 绝缘电阻试验 | 5.4.1 | ● | ● | ● | ○ | ○ | — |
| 3 |  | 介质强度试验 | 5.4.2 | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 4 |  | 冲击电压试验 | 5.4.3 | ● | ● | ● | ○ | — | — |
| 5 | 电磁兼容试验 | 静电放电抗扰度试验 | 5.5.1 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 5 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 5.5.2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 7 |  | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | 5.5.3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 8 |  | 工频磁场抗扰度试验 | 5.5.4 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 9 |  | 脉冲磁场抗扰度试验 | 5.5.5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 10 | 环境试验 | 低温试验 | 5.5.1 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 11 |  | 高温试验 | 5.5.2 | ● | — | ● | ○ | ○ | — |
| 12 |  | 恒定湿热试验 | 5.5.3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 13 |  | 温度变化试验 | 5.5.4 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — |
| 14 | 机械性能试验 | 振动试验 | 5.7.1 | ● | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 15 |  | 冲击试验 | 5.7.2 | ● | — | — | — | — | — |
| 16 |  | 碰撞试验 | 5.7.3 | ● | — | — | — | — | — |
| 17 | 功耗试验 | 功耗试验 | 5.8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 18 | 结构和外观检查 | 结构和外观检查 | 5.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 防护等级试验 | 防护等级试验 | 5.10 | ● | — | ● | ○ | — | ● |
| 20 | 整机性能试验 | 连续运行试验（168h） | 5.11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
|  |  | 注1：●表示必须做的项目，○表示可选做的项目，—表示不做的项目。 注2：功能检验（含数据传输规约测试）在型式试验时可不包含数据传输规约测试。 注3：型式试验报告的电源性能试验，可由承诺供货的电池生产厂家的第三方（具备CNAS/CMA资质）检测报告替代。 注4：若型式试验报告中数据传输规约测试未按照（南网通信规约）开展，该项测试可采用委托试验报告替代。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7 产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

- 8 技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

981.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

8.1.4“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告以及涉及到与材料、设备设计有关的图纸和说明等。

8.1.5投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。

8.1.6 投标方应在8年使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

8.2 投标方在投标阶段应提交的电缆隧道智能专网系统设备资料及说明

1）设备产品简介。

2）设备使用说明书。

8.3 其他文件资料

投标方应按照专用条款要求提供相关资料。包括：

1）技术数据表及相关技术资料。

2）同型产品通过型式试验的最新说明文件。

3）具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

4）设备适用的标准说明。

5）提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

6）图纸和技术文件。

7）安装、运行、维护说明书及试验报告。

8）试验检验报告，投标方应提供所选用主要附件及原材料的试验检验报告，并列出应该做的试验所遵从的标准。

8.4设计联络

- 供方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与需方的设计联络工作。

- 供方需提供符合《输电线路在线监测信息交互规范》的分析软件和程序，并积极配合需方进行有关抽检试验工作。

- 电缆隧道智能专网（系统）的设计、控制、信号线缆的接线、传感器的安装、设备及软件的调试、将数据上传至省级生产监控指挥中心等工作由供方完成，供方协助需方按技术协议检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供装置调试报告。

- 根据工程需要可以召开设计联络会或其它形式解决设计制造中的问题。

- 文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要，该会议纪要作为合同的组成部分。

- 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知需方。

- 未尽事宜，双方协商处理，可以以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书同等效力。

- 9 标识、包装、储存、运输、安装及质量保证

- 9.1标识

应根据产品情况明确原材料及零部件的标识，内容一般包括生产厂家、生产日期、保质期、批号等信息。

- 9.2包装

9.2.1 产品包装前的检查

1）产品的合格证书、接线配置图、外形图、安装尺寸基础图、产品的安装、运行、维护、修理及使用说明书、易损件的清单、工厂试验报告、备品、备件齐全。

2）产品外观无损伤。

3）产品表面无灰尘。

9.2.2 包装的一般要求

产品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。

- 9.3储存与运输

- 包装好的装置应存贮在环境温度为–25℃～+55℃、相对湿度不大于85％的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀。

2）产品应适用于陆运、空运、水（海）运，按运输装卸包装箱上的标准进行操作；在运输中应直立放置，不许倒置、侧放。

- 9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

- 10质量保证

- 1）按照全生命周期管理要求，装置的质保期应不低于3年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。装质保期之后发生设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务。

- 2）装置3年内免费维修，设备发生的所有非不可抗力因素，造成的缺陷或故障由生产厂家免费进行维修或更换，包括所需人力和所需更换材料；超出设计标准的台风、地震等不可抗力导致的设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务。

- 3）系统软件终身免费升级。

- 4）投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

- 5）投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

- 6）装置投运后，招标方按年对装置的运行率进行统计，收集设备全生命周期内的运维数据并定期与投标方共享。

- 7）质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求，系统软件免费升级。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- 8）投标方应遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 11其他

11.1如参加了2020年以来南方电网公司组织的送样检测，请提供投标产品送样检测合格报告。到货抽检发现厂家供货装置不符合技术规范书要求的，按照公司《深圳供电局有限公司供货商失信扣分管理实施细则》要求进行处置。

11.2鼓励采用电力鸿蒙系统，如采用电力鸿蒙系统，需提供第三方单位的电鸿认证资料。

11.3在供货前需要完成单北斗认证，需提供第三方单位的认证资料。

11.4 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表12 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线专网装置的详细清单。

表12   设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线专网装置费 | 现场服务费 | 投标方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 12 自主可控指标要求

附表1：存储设备自主可控指标要求清单

| - 设备类型 | - 设备厂商名称 | - 设备型号 | - 芯片类型 | - 自主可控情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 存储设备 |  |  | - CPU |  |
|  |  |  | - SSD颗粒 |  |
|  |  |  | - DRAM颗粒 |  |
|  |  |  | - BMC |  |
|  |  |  | - 网卡芯片 |  |
|  |  |  | - 电源模块控制芯片 |  |

附表2：交换机自主可控指标要求清单

| 设备类型 | 设备厂商名称 | 设备型号 | 芯片类型 | 自主可控情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机 |  |  | CPU |  |
|  |  |  | DRAM颗粒 |  |
|  |  |  | FLASH |  |
|  |  |  | 交换/转发芯片 |  |