电缆隧道智能巡检机器人

技术规范书

（专用部分）

版本号：2025版V1.0

编号：

深圳供电局有限公司

2025年2月  
本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆隧道智能巡检机器人技术规范书（专用部分） |  |

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	1

2.1 供货需求及供货范围	1

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	14

2.4 主要元器件来源	14

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	14

三、投标方技术偏差	15

3.1 投标方技术偏差	15

3.2 投标方需说明的其他问题	15

四、设计图纸提交要求	15

4.1 图纸资料提交单位	15

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	16

4.3 设备图纸及资料	16

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 运输条件 |  |
| 5 | 安装条件 |  |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高环境温度 | ℃ | +50 |  |  |  |  |
| 1.2 | 最低环境温度 | ℃ | -20 |  |  |  |  |
| 1.3 | 大气压强 | kPa | 50kPa～106kPa |  |  |  |  |
| 2 | 相对湿度 | % | 5％～95％（产品内部，既不应凝露，也不应结冰） |  |  |  |  |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1  供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 项目要求规格型号 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆隧道智能巡检机器人 | 套 | 四足式机器人（包括附属设备） | 1 |  |  |
|  |  | 套 | 监控系统（包括本地监控和远程监控系统） | 1 |  |  |

注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；

2）项目需求的备品备件应在本表中列出。

- 2.2 标准技术特性参数表

| 标准参数值属性 | “标准值特性”设置规则 | “项目单位要求值”设置规则 | “投标人响应值”设置规则 | 对评标阶段评分影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一值 | 单一 | “/” | “/” （投标人不填写） | 若投标人不提出技术差异，默认完全满足标准参数值；若提出低于标准参数值的技术差异，则扣分；若提出高于标准参数值的技术差异，不加分 |
| 两种及以上可选 | 可选 | “项目单位选择” | “/” （投标人不填写） | 若投标人不提出技术差异，默认完全满足标准参数值；若提出低于标准参数值的技术差异，则扣分；若提出高于标准参数值的技术差异，不加分 |
| 某一范围值 | 投标人响应 | “/” | “投标人填写” | 评标专家组根据投标人响应值评分 |
| 某一数值或范围值 | 投标人提供 | “/” | “投标人填写” | 评标专家组根据投标人响应值评分 |
| 其他特殊需求 | 特殊 | “项目单位填写” | “投标人填写” | 评标专家组根据投标人响应值评分 |

- 投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四足机器人技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机器人物理参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 四足机器人重量（包括附属设备） | 总重量不高于70kg | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 设计图纸 |  |  |
| 1.1.2 | 四足机器人尺寸 | 不大于1050 mm (L)×460 mm (W)×1200 mm (H) | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 设计图纸 |  |  |
| 1.1.3 | IP防护 | 机器人核心部件（四足机器人本体、云台、局放检测设备）防护等级不低于IP66，机械臂防护等级不低于IP54，环境监测设备不低于IP65 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.1.4 | 工作环境温度 | -20℃至+50℃ | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.2 | 电源参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 充电电压 | 220V | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.2.2 | 机器人供电方式 | 锂电池 + 接触式充电方式 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.2.3 | 电源管理 | 支持机器人电量监测管理 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.2.4 | 电池续航能力 | 不小于2h | 单一 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.3 | 运动参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 行走方式 | 四足式 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.3.2 | 行走速度 | 行走速度不小于2m/s，连续可调 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.3.3 | 默认巡检速度 | 不低于0.6m/s | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.3.4 | 定位精度 | 直道±0.05米 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.3.5 | 定位方式 | 里程计或其它合适方式 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.3.6 | 行走安全 | 激光雷达避障，探测距离不小于3米，0.5米停车 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.3.7 | 转弯半径 | 最小半径不大于1米 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.3.8 | 爬坡能力 | 俯仰30°斜坡 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.3.9 | 越障功能 | 具备不低于20cm高度的越障能力 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.3.10 | 爬楼梯能力 | 具备不小于20cm台阶的爬楼梯能力 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.4 | 通信系统参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 通信方式 | 支持APN、无线通信、光纤+WAPI通信方式 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.4.2 | 无线标准 | IEEE 802.11 b/g/n | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.4.3 | 通讯速率 | 不小于20Mbps/台 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.4.4 | 无线安全认证 | 支持RADIUS认证协议 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.5 | 机械臂参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 自由度数量 | 不小于6个 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 图纸 |  |  |
| 1.5.2 | 垂直臂展 | 不小于1000mm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 图纸 |  |  |
| 1.5.3 | 重量 | 小于10kg | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.5.4 | 关节重复精度 | ±0.05mm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.5.5 | 末端负载承重 | 承载能力不小于3kg | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.5.6 | 绝对位置输出 | 支持 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.5.7 | 机械锁止 | 支持 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.6 | 云台参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 云台类型 | 双视云台，带可见光相机及红外热成像仪 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.6.2 | IP防护 | 不低于IP66 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.6.3 | 转动类型 | 水平360°连续转动，垂直方向具备±90°转动能力 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.7 | 摄像机参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 传感器 | 1/2.8"CMOS | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.7.2 | 分辨率 | 不低于2688*1520 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.7.3 | 镜头焦距 | 4.8~120mm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.7.4 | 视场角 | 54°(H)*31.4°(V)~2°(H)*1.1°V) | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.7.5 | 最低照度 | 彩色： 0.05Lux@(F1.6,AGC ON);黑 白：0.01Lux@(F1.6,AGCON) | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.7.6 | 聚焦 | 自动/手动 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.8 | 红外热成像仪参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.8.2 | 波长范围 | 8-14μm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.8.3 | 分辨率 | 不小于640 x512像素 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.8.4 | 测温范围 | -20℃ - + 150℃； | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.8.5 | 热灵敏度 | ±0.05° (<50mk(@25°C,F#=1.0)) | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.8.6 | 测温精度 | ±2℃或读数的±2% | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 1.8.7 | 视场角 | 不小于41.7°(H)*33.3°(V) | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.8.8 | 自动对焦功能 | 支持 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.8.9 | 发射率调整功能 | 支持 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.9 | 局放检测设备主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 检测方式 | 检测高频局放电磁波信号 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.9.2 | 局放传感器带宽 | 100K—100MHz | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.9.3 | 局放传感器采样频率 | ≥250Ms/S | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.9.4 | 局放传感器同步分辨率 | ≥16位 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.9.5 | 防护等级 | ≥IP66 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.9.6 | 电源等级 | AC110V/220 V，DC12 kV /24 V | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.9.7 | 设备重量 | <2kG | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.10 | 环境监测传感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 避障检测 | 探测距离：0.3-2.0米 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 检测精度：不大于1cm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 更新频率：大于20Hz | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.10.2 | 环境O2含量检测 | 检测范围：0-30%vol | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 分辨能力：不大于1%vol | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 响应时间：小于30s | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 工作寿命：不小于3年 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.10.3 | 环境H2S含量检测 | 检测范围：0-100ppm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 分辨能力：不大于1ppm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 响应时间：小于30s | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 工作寿命：不小于3年 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.10.4 | 环境CO含量检测 | 检测范围：0-1000ppm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 分辨能力：不大于1ppm | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 响应时间：小于30s | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 工作寿命：不小于3年 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.10.5 | 环境CH4含量检测 | 检测范围：0-5.0%甲烷或 0-100% LEL | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 分辨能力：不大于1%LEL | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
|  |  | 响应时间：小于20s | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 工作寿命：不小于3年 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.10.6 | 环境温度检测 | 测量范围：-40℃至+120℃ | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 测量精度：±0.1℃(典型值) | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 长期漂移：<0.1℃/ 年 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 响应时间：小于5秒（典型值） | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.10.7 | 环境湿度检测 | 测量范围：0 - 100%RH | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 分辨能力：不大于1%RH | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 测量精度：±2%RH（典型值） | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 长期漂移：<1%RH/ 年 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
|  |  | 响应时间：小于5秒 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.11 | 其它参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | 多视角检测 | 支持巡检模式下的多视角实时视频检测 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.11.2 | 电源开关 | 合适、方便操作 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.11.3 | 广播喇叭 | 支持 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.11.4 | 现场监听 | 支持，高灵敏度麦克风 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.11.5 | 补光灯 | 支持 | 单一 |  | / | / |  |  |
| 1.11.6 | 日志记录 | 本地支持日志记录，记录数量不小于1000条 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 1.11.7 | 协作与冗余 | 支持多机器人协作、冗余备份 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (文本型) | / |  |  |
| 1.11.8 | 权限管理 | 支持多级、分级权限管理 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (文本型) | / |  |  |
| 2 | 充电系统参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 供电形式 | 分布式，接触式，多点供电 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (文本型) | / |  |  |
| 2.2 | 供电电源 | 交流220V | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 2.3 | 充电电流 | 4.9A | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 2.4 | 保护功能 | 支持过压、过流、短路、漏电等保护功能 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (文本型) | / |  |  |
| 2.5 | 工作温度 | -20℃至+50℃ | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 2.6 | 环境湿度 | 5%RH~95%RH（产品内部，既不应凝露，也不应结冰）） | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 3 | 通讯系统参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 核心交换机 | 不低于以下要求： 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,150W交流电源模块 产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产（提供相关证明文件） | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 3.2 | 接口板卡 | 不低于以下要求： 8端口10GE SFP+或2端口25GE SFP28接口板 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (文本型) | / |  |  |
| 3.3 | 接入交换机 | 不低于以下要求： 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,内置交流供电 产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产（提供相关证明文件） | 投标人响应 |  | 投标人填写 (文本型) | / |  |  |
| 3.4 | 防火墙 | 不低于以下要求： 最大吞吐量：450Mbps 最大并发连接数：1300K 新建连接速率：38K / 秒 固定接口：4 个 GE 电口，1 个 GE combo 口 扩展槽位：2 个 SFP 扩展槽 产品集成部件的芯片基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 汇聚交换机 | 不低于以下要求： 端口数量与类型：48 个 10/100/1000Base - T 以太网电口，4 个小型可插拔（Small Form - factor Pluggable，SFP）光口。 端口速率：电口支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 自适应速率，SFP 光口支持 1000Mbps 速率。 背板带宽：336Gbps。 包转发率：101.28Mpps。 MAC 地址表容量：16K。 VLAN 支持：支持 4K 个 VLAN。 产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产（提供相关证明文件） |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 服务器 | 不低于以下要求： ‌处理器‌‌‌：16核/32线程，2.4GHz；32核/64线程，2.0GHz。 最大配置‌：双路设计，单CPU最高40核/80线程，支持TDP 270W CPU。 内存‌类型与容量‌：支持DDR4 ECC内存，最高频率3200 MT/s，最大容量4TB（32条插槽）。 硬盘扩展‌：前置支持12块3.5英寸或39块2.5英寸硬盘，后置可扩展4块硬盘。 标配配置‌：提供2×4TB、3×4TB或混合配置。 网卡‌：支持OCP3.0模块，可选10G/25G/40G/100G/200G网络接口。 （1）产品标准不低于《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果； （2）CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 无线接入控制器（AC） | 不低于以下要求： 接入点控制器，提供对 AP 的集中控制管理，支持 IPv4/IPv6 双栈支持双机热备份，AC和 AP 作为一个整体，支持WAPI鉴别实体(AE)功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 无线基站 | 不低于以下要求： 无线接入点设备，支持 WAPI协议，为STA 提供 WAPI 无线局域网接入服务的设备。支持 2.4G/5G 双频工作，支持SSID配置独立 VLAN，主流包括 802.11 a/b/g/n/ac/ax 数据传输工作模式，获得国家无线电主管部门颁发的型号核准证书。 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 3.9 | 供电电压 | 交流220V | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 3.10 | 干线传输 | 冗余环网光纤干线传输（宜采用工业级PON） | 单一 |  | / | / |  |  |
| 3.11 | 通信质量 | 机器人运行过程中视频、控制数据不中断,画面无卡顿 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 3.12 | 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n | 单一 |  | / | / |  |  |
| 3.13 | 无线速率 | 大于50Mbps | 投标人响应 |  | 投标人填写 (文本型) | / |  |  |
| 3.14 | 传输技术 | 常规工业级WAPI,光纤自愈型网络 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 3.15 | 工作温度 | -20℃至+50℃ | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 3.16 | 环境湿度 | 5%RH~95%RH | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | / |  |  |
| 4 | 性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | IP防护 | 机器人核心部件（四足机器人本体、云台、局放检测设备）防护等级不低于IP66，机械臂防护等级不低于IP54，环境监测设备不低于IP65 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 4.2 | 电阻试验 | 符合标准GB/T 5226.1-201918.3 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 4.3 | 功能试验 | 符合标准GB/T5226.1-201918.6 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 4.4 | 高温性能 | 符合标准GB/T 2423.2-2008 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 4.5 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 符合标准GB/T17626.4-2018 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 4.6 | 工频磁场抗扰度 | 符合标准GB/T17626.8-2006 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 实际案例 | 应具有4套及以上的高压电缆隧道或综合管廊四足机器人巡检系统实施部署经验，并提供盖章证明材料复印件 | 投标人响应 |  | 投标人填写 (数值型) | 试验报告 |  |  |

- 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供电子版文件2份（图纸为AutoCAD版、文字资料为Word版）。

- 2.4 主要元器件来源

表2.6 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.7, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.7 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （项目单位） | （项目单位填写） | （项目单位填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

无

- 4.3 设备图纸及资料

无