## 问题质询
广东电网公司2025年1kV及以下交流动力电缆（小线径）框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、《变电站用低压电缆 技术规范书 （通用部分） 》 5.3阻燃要求 5.4耐火要求 5.5低烟无卤要求 我司1kV低压电缆产品阻燃、耐火、低烟无卤性能满足国家标准GB/T19666-2019中规定，请问是否符合贵司要求，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 以最新技术规范书（通用部分）描述为准，应符合GB/T 19666-2019相关技术要求。详见附件。
2 | 1、附件1.1：1kV及以下交流动力电缆（小线径）-技术规范书（通用部分） 5 技术要求 5.2.4.2应有与工程需求相适应的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆，应选用较高硬度的外护层，也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层，其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等，也可采用金属套或钢带铠装。当有阻燃、耐火要求时，应符合5.3和5.4要求。 问题1:清单型号中未体现防鼠，防蚁等性能要求，请确认此次工程是否有防鼠或防蚁性能要求，还是需要兼顾防鼠及防蚁？若有相关防鼠蚁性能，建议修改清单型号为对应防鼠蚁电缆型号，请确认？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 若需防白蚁性能，物资清单型号可按照国家标准GB/T 34016-2017规定改为FY1-清单型号组成；
3 | 招标文件附件2：1kV及以下交流动力电缆（小线径）-关键技术参数表序号7～12项目，要求产品结构尺寸提供相应的检测报告进行支撑。因电缆产品型号规格众多，根据电缆型式试验覆盖原则参照《电线电缆产品生产许可证实施细则》5.5《电线电缆产品生产许可证检验规则》章节规定：“1.2.1铠装结构可覆盖非铠装结构，铠装复杂程度依次为钢丝铠装、钢带铠装；1.2.2阻燃型产品可以覆盖非阻燃型产品，高等级阻燃型产品可覆盖低等级阻燃型产品，具体为ZA>ZB>ZC>不阻燃； 1.2.3同结构形式的电缆截面替代标准：大截面可覆盖小截面”，请问是否可以按照上述覆盖性原则提供报告进行支撑？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 可按照国家标准规定的型式试验覆盖原则提供型式试验报告，其他检测报告应提供包含对应型号产品的报告内容
4 | 招标文件附件2：1kV及以下交流动力电缆（小线径）-关键技术参数表序号4“聚氯乙烯绝缘电力电缆短路时导体的最高温度（持续时间不超过5s，300 mm2及以下）”、序号5“聚氯乙烯绝缘电力电缆短路时导体的最高温度（持续时间不超过5s，300 mm2以上）”、6“交联聚乙烯绝缘（XLPE）电力电缆短路的导体最高温度”，上述三个序号指标在标准GB/T 12706.1-2020中不是检测判定项目，因此在产品的检测报告中无法提现上述三项内容，我司建议上述三项内容提供产品设计图纸进行佐证，其性能满足招标要求及国家标准，请问妥否？ | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 现有检测报告中无法体现的项目可开展补充试验，或提供相应检验报告，证明技术参数满足相关要求
5 | 附件1.2：1kV及以下交流动力电缆（小线径）-技术规范书（专用部分）表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）为空白表格，请问是否有特殊要求？ | 专用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 已补充，应满足正常使用条件，详见后续澄清公告。
6 | 物资清单中除变电站低压电力电缆之外；还有1kV全塑电缆，物资编码：020400200010341，1kV全塑电缆是否也执行变电站用低压电缆技术规范书，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 参照变电站用低压电缆技术规范书执行
7 | 5.4耐火要求：5.4.1耐火分级标志耐火级别分为四级，耐火级别标记分别为：耐火一级：Ⅰ级，耐火一级A类：ⅠA级；耐火二级：Ⅱ级，耐火二级A类：ⅡA级；耐火三级：Ⅲ级，耐火三级A类：ⅢA级；耐火四级：Ⅳ级，耐火四级A类：ⅣA级。物资清单表中产品型号为WDZA-YJY23、ZAN-YJV22、ZA-VV22等，其型号表示与技术规范书中的要求不一致。阻燃和耐火要求建议按照GB/T 19666-2019执行，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 以最新技术规范书（通用部分）描述为准，应符合GB/T 19666-2019相关技术要求。详见后续澄清公告。
8 | 根据变电站用低压电缆技术规范书（通用部分）：5.3阻燃要求：5.3.1.2阻燃级别分为四级，每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类，阻燃级别标记分别为：一级A类：ⅠA级，一级B类：ⅠB级，一级C类：ⅠC级；二级A类：ⅡA级，二级B类：ⅡB级，二级C类：ⅡC级；三级A类：ⅢA级，三级B类：ⅢB级，三级C类：ⅢC级；四级A类：ⅣA级，四级B类：ⅣB级，四级C类：ⅣC级。 | 通用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 以最新技术规范书（通用部分）描述为准，应符合GB/T 19666-2019相关技术要求。详见后续澄清公告。
9 | 根据变电站用低压电缆技术规范书（通用部分）：5.2.4.2应有与工程需求相适应的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能。白蚁严重危害地区选用的挤塑电缆，应选用较高硬度的外护层，也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层，其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等，也可采用金属套或钢带铠装。①物资清单电缆型号无防蚁FY-代号，本次供货产品是否需防白蚁性能？②若需防白蚁性能，物资清单型号是否可按照国家标准GB/T 34016-2017规定改为FY1-清单型号组成？③若需防白蚁性能，钢带铠装不满足防白蚁要求，选用较高硬度的外护层，安装和维护困难、抗冲击能力差，是否可采用化学防护措施，使用具有防白蚁性能的护套材料？请澄清。 | 专用技术 | 标的 | 1kV及以下交流动力电缆（小线径） | 正式投标 | 若需防白蚁性能，物资清单型号可按照国家标准GB/T 34016-2017规定改为FY1-清单型号组成；可采用合适材料使产品满足技术规范和工程使用要求。