## 问题质询
广东电网公司2025年380V低压配电屏专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | EFE26390A037425AB5EF6DD9209DF68E | 36977FF59715442FB92C09A3030DBE3BZ255 | 1、受端古劳换流站低压配电屏技术规范书，表2.2 供货范围及设备技术规格一览表1.3项低压交流配电屏4面，无对应图纸，此4面屏是否仅用于安装逆变器，如不是，请提供图纸。 2、受端古劳换流站低压配电屏技术规范书，描述母线额定电流及母线桥均为4000A，但对应图纸变压器为2500kVA，进线开关均为5000A，请明确实际需求额定电流。 | 专用技术 | 标的 | 380V低压配电屏 | 1、表2.2 供货范围及设备技术规格一览表1.3项中4面屏为综合楼站用电系统的配电屏，不安装逆变器。详细接线见附图04综合楼站用电接线图（最终接线以设计院确认图纸为准） 2、附图有误。母线额定电流及母线桥均为4000A，变压器为2500kVA，进线开关额定电流为4000A.