## 问题质询
海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目有三个标包，是否要制作三份标书呢？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目 | 请根据采购文件相关要求执行。
2 | 投标标的是否需要提供标的清单报价明细；如需提供，是否有相关清单报价模版 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目 | 无具体清单模板。请根据分项报价表及采购公告标的物清单相关要求进行报价。
3 | 标段二图纸未提供PDF版本，无法查阅内容 | 通用技术 | 标包 | [陵水供电局、椰林供电服务中心消防改造项目] | 详见附件1。
4 | 评审办法（2）详细评审标准（二）技术评审6团队能力中要求（1）项目经理具备注册消防工程师证书和（2）技术负责人具备注册消防工程师证书，若不提供注册消防工程师证书是否为废标项。 | 通用技术 | 标包 | [澄迈供电局消防改造项目] | 不提供注册消防工程师证书，则此项不得分。
5 | 招标资料3.报价资料有指明各标段的最高限价，但标段1、3未提供限价的预算书，为了了解该项目的最高限价费用组成并完善投标报价文件，请贵司提供各标段限价的预算书。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目 | 详见附件2。
6 | 本项目是否有甲供材料，请贵司明确本项目各标段甲供材料的范围。 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目 | 本项目无甲供材料，材料由施工方提供。
7 | 请贵司明确结算方式是以总价包干或据实结算，如现场实施工程量与图纸有差异的情况下，如何进行结算？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目 | 结算方式：总价包干。如现场实施工程量与图纸有差异的情况下，相应工程的最终结算价=经第三方工程造价审价单位审定的工程结算造价×（该工程的成交总价/该工程的总价最高限价）；本项目合同签订方式：成交通知书发出后，各建设单位根据成交的分项总价报价与成交供应商签订合同。
8 | 澄迈供电局设计图纸中“设计与施工说明2”（5）管道安装的第2条、陵水供电局设计图纸中“三 湿式自动喷水灭火系统安装说明”第2条、白沙供电局设计图纸中“喷淋系统设计说明”第2条中说明，“镀锌钢管原则上应用丝扣连接，镀锌无缝钢管及非镀锌可用丝扣或焊接”，请贵司明确DN>80mm管径及埋地管是否采用法兰连接？ | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年昌江、澄迈、白沙、陵水供电局消防系统改造专项公开竞争性谈判项目 | 80以下的采用螺纹连接，80以上的采用法兰连接。
9 | 招标资料2.技术资料标段2附件‘椰林供电服务中心消防系统加装项目’的预算价格为98870.67元，招标资料3.报价资料附件：标段2分项报价表中的分项分项总价最高限价为27706.24元，图纸工程量与预算工程量相差不大，但两者金额相差71164.43元。请贵司核实该标段2的最高限价是否有误并予以修正。 | 通用技术 | 标包 | [陵水供电局、椰林供电服务中心消防改造项目] | 图纸及预算详见附件3。