## 问题质询
南网超高压公司2025年第一批物资框架（控制电缆、光纤复合架空地线光缆）公开招标项目澄清问题及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 5.5.3 采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。招标技术要求采用铜塑复合带 清单型号为P2 依据GB/T9330 屏蔽材料代号P2为铜带屏蔽，P4才是铜塑复合带；1、请澄清屏蔽材料？ 2、依据GB/T9330 引流线针对铜塑复合带，若采用铜带屏蔽可不采用引流线，请问是否按GB/T9330执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请按技术规范书要求执行。
2 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：“5.3 护套：5.3.3护套厚度的平均值应不小于标称值，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm；铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm”，根据GB/T 9330-2020标准规定，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm；铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm。请问对于外护套厚度考核指标是否按国家标准GB/T 9330-2020规定执行，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请按技术规范书要求执行。
3 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：“5.5 屏蔽：5.5.2屏蔽层宜采用铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成”、“5.5.3采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜塑复合薄膜带绕包时应在铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15%。”，物资清单中控制电缆招标型号为：ZA-KVVP2、ZAN-KVVP2、ZAN-KVVP2/22、ZAN-KVVP2/22（1），根据GB/T 9330-2020标准规定代号“P2”表示屏蔽层为铜带屏蔽，代号“P4”表示屏蔽层为铜塑复合带屏蔽。请问是否按国家标准规定ZA-KVVP2、ZAN-KVVP2、ZAN-KVVP2/22、ZAN-KVVP2/22（1）其金属带屏蔽层采用铜带屏蔽，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请按技术规范书要求执行。
4 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：“5.6 钢带：5.6.1钢带铠装结构尺寸应符合GB/T 2952规定”，控制电缆执行国家标准GB/T 9330-2020标准，其铠装层满足标准中7.6-金属铠装条款，请问钢带结构尺寸是否按GB/T 9330-2020执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请按技术规范书要求执行。
5 | 控制电缆框架招标-标准技术规范书中：9.2.1 包装条款中所述内容的要求一般为架空导线类产品（即钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线）的条款，对于控制电缆产品不适用，我司建议招标方对此条款进行修订，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请按技术规范书要求执行。
6 | 招标文件物资供货清单中ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22，此型号产品表述为计算机与仪表电缆，而本次招标文件技术规范书阻燃控制电缆框架招标标准技术规范书中并未提及计算机与仪表电缆应满足的技术要求。请招标方提供满足本次招标产品ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22的技术要求。若招标方不提供，我司建议按标准JB/T 13486《计算机与仪表屏蔽电缆》执行，请招标方确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 同意。
7 | 招标物资价格联动元素列表-控制电缆： （1）序号18-阻燃铠装计算机电缆ZA-DJVPVP/22-821； （2）序号27-阻燃铠装计算机电缆ZA-DJVPVP/22-421； （3）序号32-耐火铠装计算机电缆ZA-NDJVPVP/22-221； （4）序号48-耐火铠装计算机电缆ZA-NDJVPVP/22-421； （5）序号49-耐火铠装计算机电缆ZA-NDJVPVP/22-821； （6）序号78-阻燃铠装计算机电缆ZA-DJVPVP/22-221； 疑问：以上招标产品规格是否表述规范？规格是否为：8×2×1、4×2×1、2×2×1？请招标方核实。 | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 规格为：8×2×1、4×2×1、2×2×1。
8 | 技术规范书：5.4.7 控制电缆应为A类阻燃或耐火电缆，电缆在燃烧时的低烟性应能满足在IEC61034（GB/T 12666.7）规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于30%。“5.4.8：电缆燃烧时逸出的气体的pH值和导电率测试按IEC754-2规定，pH值不小于2.5，导电率不大于30μ 澄清：:此为低烟低卤电缆要求，本次招标的控缆型号中体现没有低烟低卤代号要求，建议取消此2条款，请澄清！ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请按技术规范书要求执行。
9 | 5.6.1钢带铠装结构尺寸应符合GB/T 2952规定。 澄清：控制电缆产品标准GB/T 9330-2020对的钢带厚度和宽度的明确规定，钢带铠装结构尺寸建议GB/T 9330-2020执行，。请澄清！ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 请按技术规范书要求执行。
10 | 5.5.4采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织，软圆铜线或镀锡圆铜线直径不小于0.15mm，编织密度不小于80%。 澄清：根据国家标准GB/T 9330-2020，软圆铜线或镀锡圆铜线直径应符合表7中的标称直径。建议按GB/T 9330-2020，此条修正为软圆铜线或镀锡圆铜线直径应符合表7中的标称直径。请澄清！ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 按照GB/T 9330-2020规定，0.15mm为软圆铜线或镀锡圆铜线最小直径，因此技术规范书要求为不低于该最小直径，具体直径要求按国标执行。
11 | 5.5.3采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜塑复合薄膜带绕包时应在铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线。 澄清：根据国家标准GB/T 9330-2020铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线。建议GB/T 9330-2020，此条修正为纵向放置一根标称截面0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线。请澄清！ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 国标要求的引流线标称截面积为0.2mm2或以上，技术规范书要求与国标一致，请按技术规范书要求执行。
12 | 5.5 屏蔽 5.5.5双屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。 澄清：报价清单中的双屏蔽型号均为KVVP2P/22（含阻燃、耐火型）。对于双屏蔽电缆，贵司要求：两层屏蔽层要求一层采用铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。而根据国家标准GB/T 9330-2020有：P2代表铜带屏蔽，P4代表铜塑复合带屏蔽。铜塑复合带屏蔽为P4，规范书要求使用的材料（铜塑复合薄膜带）与清单上的型号P2（铜带）不一致。请问贵司内层屏蔽用铜塑复合薄膜带还是铜带？请澄清！ | 专用技术 | 物资类别 | 控制电缆 | 内层使用铜塑复合薄膜带。
13 | 报价表中 ZA-KVVP2/22(1)-10×1.5、ZA-KVVP2/22(1)-10×4等型号。 其中的“（1）”国家标准GB/T 9330未涉及，请问（1）代表什么意思？ | 商务 | 标的 | 控制电缆 | （1）代表双屏蔽。
14 | 报价表中： （1）序号18控制电缆ZA-DJVPVP/22-821 （2）序号21控制电缆ZA-DJVPVP/22-421 （3）序号48控制电缆ZA-NDJVPVP/22-421 （4）序号49-控制电缆ZA-NDJVPVP/22-821； （5）序号78-控制电缆ZA-DJVPVP/22-221； 疑问：以上招标产品规格是否表述规范？规格是否为：8×2×1、4×2×1、2×2×1？请招标方核实。 | 商务 | 标的 | 控制电缆 | 规格为：8×2×1、4×2×1、2×2×1。
15 | 招标文件物资供货清单中ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22，此型号产品表述为计算机与仪表电缆，而本次招标文件技术规范书阻燃控制电缆框架招标标准技术规范书中并未提及计算机与仪表电缆应满足的技术要求。请招标方提供满足本次招标产品ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22的技术要求，若招标方不提供，我司建议按标准JB/T 13486《计算机与仪表屏蔽电缆》执行，请招标方确认？ | 商务 | 标的 | 控制电缆 | 同意。
16 | 招标文件第三章评标办法（2）详细评审标准-光纤复合架空地线光缆（OPGW）标包-（二）、技术评审分中： 序号1~3评分因素所指的工艺配置、功能要求、性能指标的要求在技术规范书中并未明确，无法作相应优于项应答，请贵司予以澄清，谢谢！ | 商务 | 标的 | 光纤复合架空地线（OPGW） | 请按照招标文件及技术规范书要求响应。
17 | 贵司招标的超高压光缆均使用在500kV及以上项目中，而本次没有明确业绩的电压等级，如果放所有业绩容量不够，是否此次投标只提供500kV及以上项目的业绩就可。 | 通用技术 | 标的 | 光纤复合架空地线（OPGW） | 请按照招标文件要求响应。